수봉변(Water Seal) 설계 계산서

제철소 COG (Coke Oven Gas) 주배관 적용

| 문서번호 | WS-COG-2024-001 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-05-11 |
| 적용 설비 | 제철소 COG 주배관 수봉변 |
| 적용 기준 | API 521, 사내 기준 |
| 작성 | Process / Piping Engineer |

# 1. 설계 기본 조건 (Design Basis)

| 항목 | 값 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| 유체 | COG (Coke Oven Gas) | — |
| 운전 온도 | 70 | °C |
| 운전 압력 | 1,400 | mmAq (g) |
| 운전 압력 (환산) | 13,734 | Pa (g) |
| 배관 내경 | 2,400 | mm |
| 설계 유량 | 80,000 | Nm³/hr |
| 설치 목적 | 역화 방지 / 압력 차단 | — |
| Seal Liquid | 공업용수 (Water) | — |
| 적용 기준 | API 521, 사내 기준 | — |

# 2. COG 물성 계산

## 2-1. COG 표준 조성

| 성분 | 조성 (vol%) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| H₂ | 55.0 | 주성분, 폭발 위험 |
| CH₄ | 25.0 |  |
| CO | 6.0 | 독성 (TLV 25 ppm) |
| N₂ | 5.0 |  |
| CₓHᵧ | 3.0 |  |
| CO₂ | 2.0 |  |
| 기타 | 4.0 | NH₃, H₂S, Benzene 포함 |

## 2-2. 평균 분자량 및 밀도 계산

평균 분자량:

M = 0.55×2 + 0.25×16 + 0.06×28 + 0.05×28 + 0.03×30 + 0.02×44

= 1.10 + 4.00 + 1.68 + 1.40 + 0.90 + 0.88 = 10.8 g/mol

표준 밀도 (0°C, 1atm):

ρ_N = M / 22.4 = 10.8 / 22.4 = 0.482 kg/Nm³  →  0.48 kg/Nm³ 적용

운전 조건 환산:

T_op = 70 + 273.15 = 343.15 K

P_op = 101,325 + 13,734 = 115,059 Pa (abs)

ρ_op = 0.48 × (115,059/101,325) × (273.15/343.15)

= 0.48 × 1.1356 × 0.7961

= 0.434 kg/m³

# 3. 유량 환산 (Normal → Actual)

Q_op = Q_N × (P_N / P_op) × (T_op / T_N)

= 80,000 × (101,325 / 115,059) × (343.15 / 273.15)

= 80,000 × 0.8807 × 1.2563

= 88,580 m³/hr (actual)

= 24.61 m³/s

| 항목 | 값 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| 표준 유량 (Q_N) | 80,000 | Nm³/hr |
| 실제 유량 (Q_op) | 88,580 | m³/hr |
| 실제 유량 (Q_op) | 24.61 | m³/s |

# 4. 배관 유속 검토

배관 단면적:

A_pipe = π/4 × 2.4² = 4.524 m²

배관 내 유속:

v = Q_op / A_pipe = 24.61 / 4.524 = 5.44 m/s

동압:

q = 0.5 × ρ_op × v² = 0.5 × 0.434 × 5.44² = 6.4 Pa = 0.65 mmAq

| 항목 | 계산값 | 기준 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배관 유속 | 5.44 m/s | ≤ 8 m/s (COG 주배관) | ✅ OK |
| 동압 (q) | 6.4 Pa = 0.65 mmAq | 참고값 | — |

# 5. 수봉 높이 계산 (핵심 계산)

## 5-1. Seal Liquid 물성 (70°C 물)

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 물 밀도 (70°C) | 978 kg/m³ | 표준값 |
| 물 증기압 (70°C) | 31.2 kPa | 증발 모니터링 필요 |
| 기준 밀도 (4°C) | 1,000 kg/m³ | mmAq 정의 기준 |

※ mmAq는 4°C 물(1,000 kg/m³) 기준. 실제 수봉액(70°C, 978 kg/m³) 보정 필수.

## 5-2. 최소 수봉 높이

수봉 계산식:  h = ΔP / (ρ_water × g)

운전 압력:

ΔP = 1,400 mmAq = 1,400 × 9.81 = 13,734 Pa

최소 수봉 높이 (70°C 물 기준):

h_min = 13,734 / (978 × 9.81)

= 13,734 / 9,594

= 1,431 mm

※ 4°C 물(1,000 kg/m³) 기준: 1,400 mm

70°C 물(978 kg/m³) 보정:  1,431 mm  (+2.2%)  → 온도 보정 필수

## 5-3. 설계 수봉 높이 (안전율 적용)

안전율 (SF) = 1.5  (역화방지 목적, COG 폭발 위험성 고려)

h_design = h_min × SF = 1,431 × 1.5 = 2,147 mm  →  2,200 mm 적용

| 조건 | 계산값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 최소 수봉 높이 (h_min) | 1,431 mm | 70°C 물 보정 적용 |
| 설계 수봉 높이 (h_design) | 2,200 mm | SF = 1.5, 올림 적용 |
| 등가 유지 압력 | 2,152 mmAq (21,103 Pa) | 978×9.81×2.2/9.81×1000 |

# 6. 수봉변 형식 선정

선정 형식: Drum Type Water Seal (대구경 강재 드럼)

| 형식 | 적합성 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| U-Type (매립형) | 배관 DN2400으로 공간 과다 소요 | △ |
| 콘크리트 피트형 | 대형 가스관에 가능, 유지관리 어려움 | △ |
| Drum Type (강재) | DN2400 COG 계통 표준, LG/LT 설치 용이, API 521 준용 | ✅ 채택 |
| Loop Seal | 초대형 배관망 적합, 현 설계 과다 | ✕ |

채택 근거:

DN2400 대구경: 충분한 액체 보유량(Liquid Inventory) 확보 필수

COG 특성상 연속 Level 감시 필수 → 계장 설치 용이한 Drum Type

콘크리트 피트 대비 유지보수성 우수, 누기 검지 용이

API 521 4.3절 Gas Seal 설계 기준 준용

# 7. Seal Drum 사이즈 계산

## 7-1. Drum 직경 산정

기준: 드럼 내 가스 상부 유속 ≤ 2.0 m/s (Liquid Carry-over 방지)

필요 드럼 단면적:

A_drum = Q_op / v_lim = 24.61 / 2.0 = 12.31 m²

필요 직경:

D = √(4 × 12.31 / π) = 3.96 m  →  D_drum = 4,500 mm 적용

실제 유효 가스 통과 면적 (Dip Pipe 제외):

A_eff = π/4 × 4.5² - π/4 × 2.4² = 15.90 - 4.52 = 11.38 m²

v_gas = 24.61 / 11.38 = 2.16 m/s  ← OK (≤ 3.0 m/s)

## 7-2. Drum 높이 및 Level 설정

┌───────────────────────────┐ ← 상부 탄젠트: 3,800 mm

│    Top Freeboard  300 mm  │

├───────────────────────────┤ ← HHL (High High Level): 3,500 mm

│    HL ~ HHL:    300 mm    │

├───────────────────────────┤ ← HL  (High Level):      3,200 mm

│    NL ~ HL:     500 mm    │

├───────────────────────────┤ ← NL  (Normal Level):    2,700 mm

│                           │

│    수봉 구간  2,200 mm    │  ← 설계 수봉 높이 확보 ✅

│                           │

├───────────────────────────┤ ← LL  (Low Level Alarm): 2,200 mm

│    LLL ~ LL:    200 mm    │

├───────────────────────────┤ ← LLL (ESD 트립):        2,000 mm

│   Bottom Clearance 500 mm │

└───────────────────────────┘ ← Dip Pipe 하단:          500 mm / 드럼 바닥: 0 mm

| Level 항목 | 드럼 바닥 기준 높이 | 유효 수봉 높이 | 수봉 SF |
| --- | --- | --- | --- |
| Dip Pipe 하단 | 500 mm | — | — |
| LLL (ESD 트립) | 2,000 mm | 1,500 mm | 1.05 |
| LL (저레벨 경보) | 2,200 mm | 1,700 mm | 1.19 |
| NL (정상 운전) | 2,700 mm | 2,200 mm ✅ | 1.54 |
| HL (고레벨 경보) | 3,200 mm | 2,700 mm | 1.89 |
| HHL (고고레벨) | 3,500 mm | 3,000 mm | 2.10 |

## 7-3. Drum 기본 사이즈

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 내경 | 4,500 mm |
| 전체 높이 (T/T) | 3,800 mm |
| 설계 압력 | 1,600 mmAq(g) (운전의 1.15배) |
| 설계 온도 | 90°C |
| 재질 | SS400 + 내부 에폭시 코팅 (COG 부식 대응) |

# 8. 보유 액량 계산

드럼 단면적: A = π/4 × 4.5² = 15.90 m²

NL 기준 보유 액량:

V_NL = 15.90 × 2.70 = 42.9 m³

LL 기준 보유 액량:

V_LL = 15.90 × 2.20 = 35.0 m³

유효 Liquid Reserve (NL → LL):

ΔV = 42.9 - 35.0 = 7.9 m³

보수적 증발 추정 (2 m³/hr 가정):

Reserve 유지 시간 = 7.9 / 2.0 ≈ 3.9 hr → LL 경보 후 충분한 조치 시간 확보

# 9. 설계 검증 계산

## 9-1. Gas Blow-through 검토

수봉 정압 압력 (NL 기준):

P_seal = ρ_w × g × h_NL = 978 × 9.81 × 2.20 = 21,103 Pa

가스 동압:

q_gas = 0.5 × ρ_op × v² = 0.5 × 0.434 × 5.44² = 6.4 Pa

동압/정압 비율:

q / P_seal = 6.4 / 21,103 = 0.0003 (0.03%)

→ 가스 동압이 수봉 정압의 0.03% 수준 → Blow-through 위험 없음 ✅

## 9-2. Water Carry-over 검토 (500 μm 액적 기준)

종말 침강 속도 (C_D = 0.44):

v_t = √[4 × g × d_p × (ρ_L - ρ_G) / (3 × C_D × ρ_G)]

= √[4 × 9.81 × 0.0005 × 977.57 / (3 × 0.44 × 0.434)]

= √[19.18 / 0.573]

= √33.47 = 5.79 m/s

드럼 내 가스 상부 유속: 2.16 m/s

v_gas (2.16) < v_t (5.79) → 500 μm 이상 액적 침강 ✅

※ 200 μm 이하 미세 액적은 Demister Pad 설치로 포집 권장

## 9-3. Seal Break Margin 검토

NL 기준 수봉 최대 유지 압력:

P_seal_max = 978 × 9.81 × 2.20 = 21,103 Pa = 2,152 mmAq

Seal Break Margin:

Margin = (2,152 - 1,400) / 1,400 × 100 = 53.7%

→ 정상 운전 중 수봉 파손 여유 53.7% 확보 ✅

→ LLL ESD 설정 시 1,500 mm 수봉 = 1,470 mmAq 유지

# 10. Dip Pipe (침강관) 설계

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 직경 | DN2400 | Main Pipe와 동일 |
| 재질 | SS400 + 내부 에폭시 코팅 | COG 내 H₂S 대응 |
| 드럼 바닥 기준 하단 위치 | 500 mm | 침전물 흡입 방지 |
| 하단 형상 | 45° Bevel Cut | 가스 기포 분산 |
| 유효 침강 깊이 (NL 기준) | 2,200 mm ✅ | 설계 수봉 높이 확보 |
| Dip Pipe 내 가스 유속 | 5.44 m/s | 배관 유속과 동일 |

# 11. 노즐 목록 (Nozzle Schedule)

| 번호 | 명칭 | 크기 | 위치 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | Gas Inlet (Dip Pipe) | DN2400 | Top | Dip Pipe 포함 |
| N2 | Gas Outlet | DN2400 | Top/Side | NL + 500 mm 상부 |
| N3 | Makeup Water Inlet | DN100 (4") | Side (HL 상부) | Check Valve 포함 |
| N4 | Overflow | DN200 (8") | Side (HHL) | Free Overflow |
| N5 | Drain | DN100 (4") | Bottom | 수동 차단 밸브 |
| N6 | Level Gauge 하부 | DN50 (2") | Side | LLL 위치 |
| N7 | Level Gauge 상부 | DN50 (2") | Side | HL 위치 |
| N8 | Level Transmitter (LT) | DN50 (2") × 2 | Side | 이중화 |
| N9 | Vent | DN50 (2") | Top | N₂ Purge 연결 |
| N10 | Pressure Gauge (PI) | DN25 (1") | Top |  |
| N11 | Temperature Gauge (TI) | DN25 (1") | Side |  |
| N12 | Sample | DN25 (1") | Side | NL 위치 |
| N13 | Manhole | DN600 × 2 | Top, Side | 상부 + 측면 |
| N14 | Inspection Nozzle | DN200 (8") | Side | 드럼 하부 점검 |

# 12. 계장 및 안전장치

## Level 연동 시퀀스

HHL (3,500 mm) ──→ 경보 + Overflow 자동 개방

HL  (3,200 mm) ──→ 경보 + Makeup Water 차단

NL  (2,700 mm) ──→ 정상 운전

LL  (2,200 mm) ──→ 경보 + Makeup Water 자동 공급

LLL (2,000 mm) ──→ 경보 + ESD (긴급 조치 요구)

※ 수봉 파손 임박: 즉각 조치

| 계장 항목 | 사양 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| LT (Level Transmitter) | 2중화 (1oo2 표결) | 정확한 Level 감시 |
| LG (Level Gauge) | 투명 유리식, 조명 포함 | 현장 확인 |
| LAH / LAL | Level 고/저 경보 | DCS 연동 |
| LAHH / LALL | Level 고고/저저 경보 | ESD 연동 |
| PI (Pressure Gauge) | 현장 지시계 | 드럼 내압 확인 |
| TI (Temperature Gauge) | 현장 지시계 | 수온 모니터링 |
| Makeup Water Auto-valve | 모터 구동 밸브 (MOV) | LL 시 자동 급수 |
| N₂ Purge | 드럼 Vent에 연결 | 유지보수 시 가스 치환 |

# 13. COG 특성 고려사항

| 위험 요인 | 내용 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| H₂S 함유 | 배관/드럼 내면 황화수소 부식 | 내면 에폭시 코팅 + SS재질 검토 |
| NH₃ 함유 | 봉수 pH 상승 (알칼리화) | 봉수 정기 수질 분석 (pH 모니터링) |
| 벤젠/나프탈렌 | 봉수 오염, 배출수 규제 | 봉수 분리처리 (Oily Water 처리) |
| CO 함유 (6%) | 누기 시 인체 독성 위험 | COG 가스 검지기 주변 설치 |
| H₂ 함유 (55%) | 폭발 하한 4% — 최고 폭발 위험 | 밀폐 공간 작업 시 N₂ 치환 필수 |
| 70°C 운전 | 봉수 증발 가속 | Makeup Water 자동 연동 |
| 봉수 증기압 (70°C) | 31.2 kPa → 증발량 고려 | 드럼 온도 저하 시 응축 발생 가능 |
| Tar 성분 | 드럼 하부 타르 침전 | 정기 Drain (월 1회 이상) |

# 14. 최종 설계 요약

## 설계 요약표

| 항목 | 결과 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| 유체 | COG (Coke Oven Gas) | — |
| 운전 온도 | 70 | °C |
| 운전 압력 | 1,400 | mmAq(g) |
| 설계 유량 | 80,000 Nm³/hr / 88,580 m³/hr(act) | — |
| COG 밀도 (운전 조건) | 0.434 | kg/m³ |
| 배관 유속 | 5.44 | m/s |
| 최소 수봉 높이 (h_min) | 1,431 | mm |
| 설계 수봉 높이 (h_design) | 2,200 | mm |
| 적용 안전율 (SF) | 1.54 | — |
| Seal 형식 | Drum Type Water Seal | — |
| Drum 내경 | 4,500 | mm |
| Drum 높이 (T/T) | 3,800 | mm |
| 드럼 내 가스 유속 | 2.16 | m/s |
| Dip Pipe 직경 | 2,400 | mm |
| Normal Level (NL) | 2,700 | mm (바닥 기준) |
| Low Level Alarm (LL) | 2,200 | mm (바닥 기준) |
| Low Low Level (LLL / ESD) | 2,000 | mm (바닥 기준) |
| High Level (HL) | 3,200 | mm (바닥 기준) |
| NL 기준 보유 액량 | 42.9 | m³ |
| LL~NL 유효 Reserve | 7.9 | m³ |
| Seal Break Margin (NL 기준) | 53.7 | % |

## 주의사항

▶ LLL 도달 시 수봉 파손 → COG 역류/역화 발생 가능. 즉각 조치 (ESD 연동 권장)

▶ H₂S 함유 COG는 누기 시 독성 위험. 주변 가스 검지기(CO/H₂S) 연속 감시 필수

▶ 봉수 오염 (타르, 벤젠) → 정기 수질 분석 및 Oily Water 처리 설비 연계

## 정기 유지관리

봉수 타르 침전물: 월 1회 이상 Drain

Level Gauge 청소: 분기 1회

봉수 pH 측정: 월 1회 (NH₃로 인한 알칼리화 확인)

Dip Pipe 내면 코팅 상태: 연 1회 정기보수 시 점검

가스 검지기 교정: 분기 1회

종합 의견: DN2400 / 80,000 Nm³/hr COG 대구경 배관에서 설계 수봉 높이 2,200 mm, 드럼 직경 4,500 mm, 전체 높이 3,800 mm의 Drum Type Water Seal을 적용한다. 온도 보정(70°C 물 밀도 978 kg/m³)을 반드시 적용하며, COG의 H₂, CO, H₂S 복합 위험 특성상 Level 연속 감시 및 LLL ESD 연동을 필수로 요구한다.