## 공사물량총량
산# 1. 공사물량 총량 집계
각 산출 시트(기본물량·제작·배관·도장·부대·가설)의 결과를 자동 집계합니다. 범례: 검정=자동 연동, 파란 글씨/노란 배경=입력(7-9 기타공사, 장비 매핑).
구 분 | 내 용 | 수 량 | 단위 | 집계 근거 | 집계 장비명 (매핑)
1. 설치 공사
- | 강재류 | 39.5 | TON | 기본물량산출
- | 강재 STAND | 0 | TON | 기본물량산출
- | 배관류 | 5.1341 | TON | 배관집계(설치 T)
| 소 계 | 44.6341 | TON
2. 이설 공사
- | 강재류 | 45.986 | TON | 기본물량산출
- | 강재 STAND | 6.15 | TON | 기본물량산출
| 소 계 | 52.136 | TON
3. 철거 공사
- | 기기강재류 철거 | 39.5 | TON | 기본물량산출
- | 배관류 | 5.1341 | TON | 배관집계(철거 T)
| 소 계 | 44.6341 | TON
5. 부대 공사
1) 도 장
- | 바탕처리 1급 | 5.3532 | M2 | 도장면적집계
- | 바탕처리 2급 | 192.6858 | M2 | 도장면적집계
- | EPOXY PRIMER 붓칠 1회 | 192.6858 | M2 | 도장면적집계
- | H.B SELF PRIMING EPOXY MASTIC 붓칠 1회 | 192.6858 | M2 | 도장면적집계
- | H.B EPOXY MASTIC 붓칠 1회 | 192.6858 | M2 | 도장면적집계
- | EPOXY PRIMER 뿜칠 1회 | 5.3532 | M2 | 도장면적집계
- | H.B SELF PRIMING EPOXY MASTIC 뿜칠 1회 | 5.003 | M2 | 도장면적집계
- | H.B EPOXY MASTIC 뿜칠 1회 | 5.003 | M2 | 도장면적집계
- | 내화도료(PSM) 50MM | 20 | M2 | 도장면적집계
- | 내화도료(PSM) 100MM | 7 | M2 | 도장면적집계
- | 내화도료(PSM) 200MM | 45 | M2 | 도장면적집계
2) 용 접
- | WELDING ROD KSE 4301 | 178.6902 | KG | 부대 7-1
- | WELDING ROD KSE 4316 | 40.8675 | KG | 부대 7-1
- | WELDING ROD AWS E308-16 | 0 | KG | 부대 7-1
- | TIG WELDING WIRE (연강용) | 20.4337 | KG | 부대 7-1
- | TIG WELDING WIRE (STS용) | 0 | KG | 부대 7-1
- | OXYGEN GAS | 793 | M3 | 부대 7-2
- | ARGON GAS | 7 | BT | 배관 4-5
- | RT(15T이하) | 11 | SH | 배관 4-3 (촬영매수)
- | PT | 0.0068173 | M | 배관 4-3
3) 부산물
- | SCRAP | 97.981 | KG | 부대 7-5 (배관+제작+가설)
6. 투입 장비
1) CRANE류
- | 100TON HYDRAURIC CRANE | 0 | HR | 집계 장비 매핑: 100T Crane | 100T Crane
- | 18TON CARGO CRANE | 0 | HR | 집계 장비 매핑: 15T Crane | 15T Crane
- | 집게차 18/25TON | 0 | HR | 집계 장비 매핑: 25T Crane | 25T Crane
- | 10TON 지게차 | 0 | HR | 집계 장비 매핑: 지게차 7Ton | 지게차 7Ton
- | OHC 운전 | 48 | HR | 집계 장비 매핑: OHC 운전 | OHC 운전
- | WINCH | 0 | HR | 집계 장비 매핑: (미매핑)
2) WELDER
- | WELDER 200A | 266 | HR | 부대 7-3
- | WELDER 300A | 114 | HR | 부대 7-3
- | TIG WELDER | 35 | HR | 부대 7-3
7. 가설공사
- | 콘테이너형 가설사무실 (1개월) | 3 | 대 | 7-7
- | 콘테이너형 가설창고 (1개월) | 2 | 대 | 7-7
- | 콘테이너형 가설화장실 | 1 | 대 | 7-7
- | 가설비계 - 강관 비계 | 173 | M2 | 7-8
- | 가설비계 - 안전발판 | 95 | EA | 7-8
- | 가설침목 | 1 | EA | 7-1
- | PIPE 적치대 손료(3개월미만) | 1 | SET | 7-1
- | 제작용정반 손료(3개월미만) | 0 | SET | 7-1
- | SCRAP BOX 손료(3개월미만) | 1 | SET | 7-1
- | PIPE 제작용 JIG 손료(3개월미만) | 1 | SET | 7-1
- | 고철상품 | 97.981 | KG | 7-1
- | SCRAP 운반 | 0.097981 | TON | 7-1
- | 기자재 BOX 개곤 물량 | 44.6341 | TON | 7-6
7. 기타공사
- | 전담안전관리자 | 62 | MD | 7-9 기타공사 (입력)
- | HOOD 제작 | 1 | 식 | 7-9 기타공사 (입력)
- | LAMONT NOZZLE 청소 | 1 | 식 | 7-9 기타공사 (입력)
- | 철거재 표면 청소비 |  | TON | 7-9 기타공사 (입력)
- | 석면검사비 | 3 | POINT | 7-9 기타공사 (입력)
- | 폐석면 철거비 |  | M2 | 7-9 기타공사 (입력)
- | 폐석면 처리비(매립) | 0.361 | TON | 7-9 기타공사 (입력)
- | 공기농도 측정 | 1 | 식 | 7-9 기타공사 (입력)
| 설치+이설+철거 총중량 합계 | 141.4042 | TON
※ 장비 시간은 집계 시트의 장비명과 매핑(F열)하여 연동합니다. 원본 양식의 장비명(18TON CARGO CRANE, 집게차 18/25TON 등)과 집계 장비명(15T/25T Crane 등)이 달라 임의 매핑했으니 확인·수정하세요.
※ 7. 기타공사(전담안전관리자·HOOD 제작·LAMONT NOZZLE·석면 관련)는 7-9 기타공사 양식 수령 전까지 원본 예시값을 입력값으로 둡니다.
※ ARGON GAS 7BT에는 STS304 300A 행(31,560ℓ)이 포함되어 있습니다(원본 4-5 예시는 미산정 → 2BT). 확인 결과에 따라 변동됩니다.

## 기본물량산출
포) 2제강 4전로 Hood 갱년교체 - 기본물량산출 (수정본)
범례: 파란 글씨=입력, 검정=수식, 노란 배경=확인/입력 필요. 수식 셀은 수정하지 마세요.
근거: 기계 적산 설계 MANUAL(2024.12) 3-7 장비공사, 3장 요주의 Work Code(W5931 A01/A02), 고소할증 C02
NO | 품명 | 수량 | 단위 | 개당 설치단중(kg) | 중량(kg) | 중량(ton) | 작업구분 | 설비계열 | 품종기본 | 품종(자동판정) | 장비명 | TON/DAY | 작업계수 | 장비일수 | 설치높이(m) | 고소방식 | 고소할증 C02 | 용접장 30M초과(Y/N) | A01 (W5931) | A02 (W5931) | 운반적용(Y/N) | 비고 | 원본 장비일수 | 차이(수정-원본)
1 | UPPER HOOD 설치 | 1 | 식 | 38000 | 38000 | 38 | 설치 | 철골류 | 강재류 | 강재류 10.0TON이상 | OHC 운전 | 28 | 1 | 1.3571 |  | 비계 | 0 | N | -0.3 | 0 | Y |  | 1.36 | 0
2 | UPPER HOOD 철거 | 1 | 식 | 38000 | 38000 | 38 | 철거 | 철골류 | 강재류 | 강재류 10.0TON이상 철거 | OHC 운전 | 28 | 0.5 | 0.67857 |  | 비계 | 0 | N | - | - | N | 철거재 운반: 폐기대상이면 Y (본 설비 철거는 SCRAP 공제 없음, 운반비만) | 0.68 | 0
3 | LANCE PIPE (3EA) | 3 | EA | 12056 | 36168 | 36.168 | 이설 | 철골류 | 강재류 | 강재류 10.0TON이상 이설 | OHC 운전 | 28 | 1.25 | 1.6146 |  | 비계 | 0 | N | -0.3 | 0 | N | 기기(수냉 Lance) 성격이면 설비계열=기기류 검토 | 1.61 | 0
4 | MOVEABLE DECK - DECK | 1 | 식 | 6150 | 6150 | 6.15 | 이설 | 철골류 | 강재 STAND | 강재 STAND 이설 | OHC 운전 | 23 | 1.25 | 0.33424 |  | 비계 | 0 | N | - | - | N |  | 0.33 | 0
5 | MOVEABLE DECK - DECK SUPPORT | 1 | 식 | 8318 | 8318 | 8.318 | 이설 | 철골류 | 강재류 | 강재류 5.0-10.0TON 이설 | OHC 운전 | 23 | 1.25 | 0.45207 |  | 비계 | 0 | N | -0.2 | 0 | N | 원본 '1.0-5.0TON'은 오분류 → 5.0-10.0TON 자동 정정 | 0.45 | 0
6 | 철골류(설치) | 4 | EA | 375 | 1500 | 1.5 | 설치 | 철골류 | 강재류 | 강재류 0.5TON미만 | OHC 운전 | 3 | 1 | 0.5 |  | 비계 | 0 | N | 0 | 0 | N | 성품하차/구내운반 반영 여부 확인 | 0.5 | 0
7 | 철골류(철거) | 4 | EA | 375 | 1500 | 1.5 | 철거 | 철골류 | 강재류 | 강재류 0.5TON미만 철거 | OHC 운전 | 3 | 0.5 | 0.25 |  | 비계 | 0 | N | - | - | N |  | 0.25 | 0
8 | 철골류(이설) | 4 | EA | 375 | 1500 | 1.5 | 이설 | 철골류 | 강재류 | 강재류 0.5TON미만 이설 | OHC 운전 | 3 | 1.25 | 0.625 |  | 비계 | 0 | N | 0 | 0 | N |  | 0.63 | 0
| 계 |  |  |  | 131136 | 131.136 | [7 empty] | 5.8117 | [8 empty] | 5.81 | 0
※ 열 X(원본 장비일수)는 원본 시트 값을 그대로 옮긴 검증용 입력이며, 열 Y가 0이면 수정본 수식이 원본과 일치.
※ 설치높이(P열)는 도면 확인 후 입력(공란=고소할증 없음). 10m 미만은 C02 0.
※ T·U열: W5931(강재류 조립설치) 요주의 Factor. 0.5TON 미만은 용접장 30M 초과(S열=Y)일 때만 A01=0.3, A02=0.2 적용. 철거(W5944)는 해당없음(-).

## 집계
집계 (기본물량산출 연동)
① 장비사용시간 집계
장비명 | 합계 일수 | 적용 일수(올림) | 일일 사용시간(HR) | 적용 시간(HR) | 비고
OHC 운전 | 5.8117 | 6 | 8 | 48 | 원본: 6.00일 x 8HR = 48HR
100T Crane | 0 | 0 | 8 | 0
25T Crane | 0 | 0 | 8 | 0
15T Crane | 0 | 0 | 8 | 0
지게차 7Ton | 0 | 0 | 8 | 0
② 품종별 중량 집계 (kg)
품종 | 중량(kg) | 중량(ton)
강재류 0.5TON미만 | 1500 | 1.5
강재류 0.5-1.0TON | 0 | 0
강재류 1.0-5.0TON | 0 | 0
강재류 5.0-10.0TON | 0 | 0
강재류 10.0TON이상 | 38000 | 38
강재 STAND | 0 | 0
강재류 0.5TON미만 철거 | 1500 | 1.5
강재류 0.5-1.0TON 철거 | 0 | 0
강재류 1.0-5.0TON 철거 | 0 | 0
강재류 5.0-10.0TON 철거 | 0 | 0
강재류 10.0TON이상 철거 | 38000 | 38
강재 STAND 철거 | 0 | 0
강재류 0.5TON미만 이설 | 1500 | 1.5
강재류 0.5-1.0TON 이설 | 0 | 0
강재류 1.0-5.0TON 이설 | 0 | 0
강재류 5.0-10.0TON 이설 | 8318 | 8.318
강재류 10.0TON이상 이설 | 36168 | 36.168
강재 STAND 이설 | 6150 | 6.15
계 | 131136 | 131.136
검증(기본물량 총중량과 차이) | 0
③ 운반 물량 집계 (운반적용=Y 행)
구분 | 물량(ton) | 비고
성품하차 (설치물량) | 38 | 원본 38.0ton
구내운반 (성품현장소운반 70%) | 26.6 | 원본 26.6ton
철거재 운반 (폐기대상) | 0 | 폐기대상만 Y 지정

## 제작물량산출
제작물량산출 (공장/현장 제작) - 포) 2제강 4전로 Hood 갱년교체
범례: 파란 글씨=입력, 검정=수식, 노란 배경=입력 필요. 제작품(G~L열)별 '세트당 소요량'을 입력하면 TOTAL·도장면적·적용 품셈이 자동 산출됩니다. (형강류 단위 KG)
근거: 제작물량 산출 양식, MANUAL 3-5 다.(도장면적), 일반사항 5.(할증율), 3-4 사.(용접), 6-3(SCRAP), 555 제작공사 입력SHEET(W6151)
| 제작품명 |  |  |  |  | LANCE PIPE SUPPORT | LIFTING LUG
| 제작분류 (공장/현장) |  |  |  |  | 공장 | 공장
| 적용품종 |  |  |  |  | 지주류 | 지주류
| 제작수량 (SET) |  |  |  |  | 3 | 1
| 제작단중 (KG/SET) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 제작중량 (KG) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 중량구분 |  |  |  |  | 0.5TON 이하 | 0.5TON 이하
| 적용 품셈코드 (W6151) |  |  |  |  | W6151101 | W6151101
| 적용 품셈명칭 |  |  |  |  | 지주류 공장 제작 0.5 TON 이하 | 지주류 공장 제작 0.5 TON 이하
| 용접봉 소요량 (KG) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 용접공 (MD) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 특별인부 (MD) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 전력량 (KWH) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 세트당 소요량 (제작 1SET 기준) | [5 empty] | TOTAL |  | 도장면적
NO | 구 분 | 규 격 | 규격키(DB) | 재질 | 단위 | LANCE PIPE SUPPORT | LIFTING LUG | 제작품3 | 제작품4 | 제작품5 | 제작품6 | TOTAL NET | TOTAL GROSS | 기준량 (㎡/TON) | 도장 NET (㎡) | 도장 GROSS (㎡) | 할증 구분 | 할증율 | 비 고
1 | H-BEAM | H-150 x 150 x 7 x 10 | 150X150X7X10 | SS275 | KG | [6 empty] | 0 | 0 | 27.52 | 0 | 0 | 대형형강(100mm이상) | 3.5%
2 | H-BEAM | H-200 x 200 x 8 x 12 | 200X200X8X12 | SS275 | KG | [6 empty] | 0 | 0 | 23.293 | 0 | 0 | 대형형강(100mm이상) | 3.5%
3 | CHANNEL | C-150 x 75 x 6.5 x 10 | 150X75X6.5X10 | SS275 | KG | [6 empty] | 0 | 0 | 30.58 | 0 | 0 | 대형형강(100mm이상) | 3.5%
4 | CHANNEL | C-150 x 75 x 9 x 12.5 | 150X75X9X12.5 | SS275 | KG | [6 empty] | 0 | 0 | 23.424 | 0 | 0 | 대형형강(100mm이상) | 3.5%
5 | CHANNEL | C-200 x 80 x 7.5 x 11 | 200X80X7.5X11 | SS275 | KG | [6 empty] | 0 | 0 | 27.888 | 0 | 0 | 대형형강(100mm이상) | 3.5%
6 | ANGLE | L-65 x 65 x 6 | 65X6 | SS275 | KG | [6 empty] | 0 | 0 | 42.81 | 0 | 0 | 소형형강 | 2.5%
7 | ANGLE | L-75 x 75 x 9 | 75X9 | SS275 | KG | [6 empty] | 0 | 0 | 29.231 | 0 | 0 | 소형형강 | 2.5%
8 | PLATE | 9T | 9 | SS275 | KG | [6 empty] | 0 | 0 | 28.309 | 0 | 0 | 강판(PLATE) | 5%
9 | PLATE | 12T | 12 | SS275 | KG | [6 empty] | 0 | 0 | 21.231 | 0 | 0 | 강판(PLATE) | 5%
10 | PLATE | 16T | 16 | SS275 | KG | [6 empty] | 0 | 0 | 15.924 | 0 | 0 | 강판(PLATE) | 5% | 원본 양식 기준량 16.924 → 매뉴얼 15.924로 정정
11 | PIPE | 25A | 25A | SPP | KG | [6 empty] | 0 | 0 | 43.598 | 0 | 0 | 강관(50A이하) | 5% | SPP 2.45 KG/M (단중표)
12 | GRATING | I-25 |  | SS275 | M2 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 강판(PLATE) | 5%
13 | STAIR TREAD | F.B-25x245x600 |  | SS275 | SET | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 강판(PLATE) | 5%
14 | HEX BOLT,NUT | M12x25L |  | 4T | SET | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 일반볼트 | 5%
15 | H.T BOLT,NUT,2P/W | M16x55L |  | F10T | SET | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 고장력볼트 | 3% | 원본 양식 '일반볼트 5%' → 매뉴얼 고장력볼트 3%로 정정
16 | HANDRAIL 제작,설치(WALKWAY용) |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 없음 | 0% | S3624 (품셈 별도)
17 | HANDRAIL 제작,설치(STAIR용) |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 없음 | 0% | S3623 (품셈 별도)
| 계 (단위 KG 소재) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SCRAP량 (KG) = (소재 GROSS - 제작 NET) x 70% |  |  |  |  | 0
| 도장 - 바탕처리 1급 (GROSS 면적, ㎡) |  |  |  |  | 0
| 도장 - 상도 (NET 면적, ㎡) |  |  |  |  | 0
| 검증: 제작중량 합계(제작품별) - 소재 NET 계 (0=일치) |  |  |  |  | 0
| 제작 총중량 (TON, 공장+현장) |  |  |  |  | 0
※ 제작단중(KG/SET)은 KG 단위 소재의 NET 합이며, 중량구분(0.5/2.5/5TON)과 W6151 품셈코드 판정 기준입니다.
※ 제작분류=공장인 제작품만 '555 입력SHEET'의 수량(TON)에 반영됩니다. 현장제작은 별도 품셈 적용 후 수동 입력하세요.
※ 규격키(D열): H-BEAM/CHANNEL/I-BEAM='150X75X6.5X10' 형식, ANGLE='75X9'(변 x 두께), PIPE='25A', PLATE·ROUND BAR=두께/직경(mm, 숫자). 제작기준 시트 DB와 일치해야 합니다('DB확인' 표시 시 점검).
※ 용접봉·용접공·특별인부·전력은 품셈 F03/F04/F06(공장) 원단위 x 제작중량이며, 용접봉(KG)=용접장(F06÷2.25)x0.33 입니다.
※ GRATING(M2)·STAIR TREAD/볼트(SET)·HANDRAIL(M)은 KG 계산에서 제외되며 도장면적은 산출하지 않습니다.

## 555 입력SHEET
공종 | 구분 | 순번 | 비목 | 코드 | 사도 | 명칭 | 단위 | 수량(TON) | 단가 | 적용변수 | F01 | F02 | F03 | F04 | F06 | Q08 | Q09 | C04 | 품종(키) | 구간 | 검색키
555 | M | 100 | X | W6151101 |  | 지주류 공장 제작 0.5 TON 이하 | TON | 0 |  | F01=0.7,F02=0,F03=1.4,F04=0.37,F06=85.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.7 | 0 | 1.4 | 0.37 | 85.5 | 0 | 0 | 0.1 | 지주류 | 1 | 지주류¦1
555 | M | 200 | X | W6151102 |  | 지주류 공장 제작 0.5~2.5 TON | TON | 0 |  | F01=0.5,F02=0,F03=1.4,F04=0.37,F06=85.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.5 | 0 | 1.4 | 0.37 | 85.5 | 0 | 0 | 0.1 | 지주류 | 2 | 지주류¦2
555 | M | 300 | X | W6151103 |  | 지주류 공장 제작 2.5~5 TON | TON | 0 |  | F01=0.4,F02=0,F03=1.4,F04=0.37,F06=85.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.4 | 0 | 1.4 | 0.37 | 85.5 | 0 | 0 | 0.1 | 지주류 | 3 | 지주류¦3
555 | M | 400 | X | W6151104 |  | 지주류 공장 제작 5 TON 이상 | TON | 0 |  | F01=0,F02=0,F03=1.4,F04=0.37,F06=85.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0 | 0 | 1.4 | 0.37 | 85.5 | 0 | 0 | 0.1 | 지주류 | 4 | 지주류¦4
555 | M | 500 | X | W6151111 |  | 프레임류 공장 제작 0.5 TON 이하 | TON | 0 |  | F01=0.7,F02=0.2,F03=1.43,F04=0.36,F06=94.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.7 | 0.2 | 1.43 | 0.36 | 94.5 | 0 | 0 | 0.1 | 프레임류 | 1 | 프레임류¦1
555 | M | 600 | X | W6151112 |  | 프레임류 공장 제작 0.5~2.5 TON | TON | 0 |  | F01=0.5,F02=0.2,F03=1.43,F04=0.36,F06=94.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.5 | 0.2 | 1.43 | 0.36 | 94.5 | 0 | 0 | 0.1 | 프레임류 | 2 | 프레임류¦2
555 | M | 700 | X | W6151113 |  | 프레임류 공장 제작 2.5~5 TON | TON | 0 |  | F01=0.4,F02=0.2,F03=1.43,F04=0.36,F06=94.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.4 | 0.2 | 1.43 | 0.36 | 94.5 | 0 | 0 | 0.1 | 프레임류 | 3 | 프레임류¦3
555 | M | 800 | X | W6151114 |  | 프레임류 공장 제작 5 TON 이상 | TON | 0 |  | F01=0,F02=0.2,F03=1.43,F04=0.36,F06=94.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0 | 0.2 | 1.43 | 0.36 | 94.5 | 0 | 0 | 0.1 | 프레임류 | 4 | 프레임류¦4
555 | M | 900 | X | W6151121 |  | 조립곡면 또는 특수 입체 트러스 0.5 TON 이하 | TON | 0 |  | F01=0.7,F02=0.5,F03=1.43,F04=0.36,F06=94.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.7 | 0.5 | 1.43 | 0.36 | 94.5 | 0 | 0 | 0.1 | 조립곡면 또는 특수 입체 트러스 | 1 | 조립곡면 또는 특수 입체 트러스¦1
555 | M | 1000 | X | W6151122 |  | 조립곡면 또는 특수 입체 트러스 0.5~2.5 TON | TON | 0 |  | F01=0.5,F02=0.5,F03=1.43,F04=0.36,F06=94.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.5 | 0.5 | 1.43 | 0.36 | 94.5 | 0 | 0 | 0.1 | 조립곡면 또는 특수 입체 트러스 | 2 | 조립곡면 또는 특수 입체 트러스¦2
555 | M | 1100 | X | W6151123 |  | 조립곡면 또는 특수 입체 트러스 2.5~5 TON | TON | 0 |  | F01=0.4,F02=0.5,F03=1.43,F04=0.36,F06=94.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.4 | 0.5 | 1.43 | 0.36 | 94.5 | 0 | 0 | 0.1 | 조립곡면 또는 특수 입체 트러스 | 3 | 조립곡면 또는 특수 입체 트러스¦3
555 | M | 1200 | X | W6151124 |  | 조립곡면 또는 특수 입체 트러스 5 TON 이상 | TON | 0 |  | F01=0,F02=0.5,F03=1.43,F04=0.36,F06=94.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0 | 0.5 | 1.43 | 0.36 | 94.5 | 0 | 0 | 0.1 | 조립곡면 또는 특수 입체 트러스 | 4 | 조립곡면 또는 특수 입체 트러스¦4
555 | M | 1300 | X | W6151131 |  | 대차 프레임류 0.5 TON 이하 | TON | 0 |  | F01=0.7,F02=0.2,F03=1.43,F04=0.36,F06=94.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.7 | 0.2 | 1.43 | 0.36 | 94.5 | 0 | 0 | 0.1 | 대차 프레임류 | 1 | 대차 프레임류¦1
555 | M | 1400 | X | W6151132 |  | 대차 프레임류 0.5~2.5 TON | TON | 0 |  | F01=0.5,F02=0.2,F03=1.43,F04=0.36,F06=94.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.5 | 0.2 | 1.43 | 0.36 | 94.5 | 0 | 0 | 0.1 | 대차 프레임류 | 2 | 대차 프레임류¦2
555 | M | 1500 | X | W6151133 |  | 대차 프레임류 2.5~5 TON | TON | 0 |  | F01=0.4,F02=0.2,F03=1.43,F04=0.36,F06=94.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.4 | 0.2 | 1.43 | 0.36 | 94.5 | 0 | 0 | 0.1 | 대차 프레임류 | 3 | 대차 프레임류¦3
555 | M | 1600 | X | W6151134 |  | 대차 프레임류 5 TON 이상 | TON | 0 |  | F01=0,F02=0.2,F03=1.43,F04=0.36,F06=94.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0 | 0.2 | 1.43 | 0.36 | 94.5 | 0 | 0 | 0.1 | 대차 프레임류 | 4 | 대차 프레임류¦4
555 | M | 1700 | X | W6151141 |  | 모터베드류 0.5 TON 이하 | TON | 0 |  | F01=0.7,F02=0.05,F03=1.43,F04=0.36,F06=94.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.7 | 0.05 | 1.43 | 0.36 | 94.5 | 0 | 0 | 0.1 | 모터베드류 | 1 | 모터베드류¦1
555 | M | 1800 | X | W6151142 |  | 모터베드류 0.5~2.5 TON | TON | 0 |  | F01=0.5,F02=0.05,F03=1.43,F04=0.36,F06=94.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.5 | 0.05 | 1.43 | 0.36 | 94.5 | 0 | 0 | 0.1 | 모터베드류 | 2 | 모터베드류¦2
555 | M | 1900 | X | W6151143 |  | 모터베드류 2.5~5 TON | TON | 0 |  | F01=0.4,F02=0.05,F03=1.43,F04=0.36,F06=94.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.4 | 0.05 | 1.43 | 0.36 | 94.5 | 0 | 0 | 0.1 | 모터베드류 | 3 | 모터베드류¦3
555 | M | 2000 | X | W6151144 |  | 모터베드류 5 TON 이상 | TON | 0 |  | F01=0,F02=0.05,F03=1.43,F04=0.36,F06=94.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0 | 0.05 | 1.43 | 0.36 | 94.5 | 0 | 0 | 0.1 | 모터베드류 | 4 | 모터베드류¦4
555 | M | 2100 | X | W6151151 |  | 각호퍼류 0.5 TON 이하 | TON | 0 |  | F01=0.7,F02=0.35,F03=2.69,F04=0.7,F06=164.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.7 | 0.35 | 2.69 | 0.7 | 164.25 | 0 | 0 | 0.1 | 각호퍼류 | 1 | 각호퍼류¦1
555 | M | 2200 | X | W6151152 |  | 각호퍼류 0.5~2.5 TON | TON | 0 |  | F01=0.5,F02=0.35,F03=2.69,F04=0.7,F06=164.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.5 | 0.35 | 2.69 | 0.7 | 164.25 | 0 | 0 | 0.1 | 각호퍼류 | 2 | 각호퍼류¦2
555 | M | 2300 | X | W6151153 |  | 각호퍼류 2.5~5 TON | TON | 0 |  | F01=0.4,F02=0.35,F03=2.69,F04=0.7,F06=164.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.4 | 0.35 | 2.69 | 0.7 | 164.25 | 0 | 0 | 0.1 | 각호퍼류 | 3 | 각호퍼류¦3
555 | M | 2400 | X | W6151154 |  | 각호퍼류 5 TON 이상 | TON | 0 |  | F01=0,F02=0.35,F03=2.69,F04=0.7,F06=164.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0 | 0.35 | 2.69 | 0.7 | 164.25 | 0 | 0 | 0.1 | 각호퍼류 | 4 | 각호퍼류¦4
555 | M | 2500 | X | W6151161 |  | 각 탱크류 0.5 TON 이하 | TON | 0 |  | F01=0.7,F02=0.25,F03=3.08,F04=0.87,F06=191.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.7 | 0.25 | 3.08 | 0.87 | 191.25 | 0 | 0 | 0.1 | 각 탱크류 | 1 | 각 탱크류¦1
555 | M | 2600 | X | W6151162 |  | 각 탱크류 0.5~2.5 TON | TON | 0 |  | F01=0.5,F02=0.25,F03=3.08,F04=0.87,F06=191.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.5 | 0.25 | 3.08 | 0.87 | 191.25 | 0 | 0 | 0.1 | 각 탱크류 | 2 | 각 탱크류¦2
555 | M | 2700 | X | W6151163 |  | 각 탱크류 2.5~5 TON | TON | 0 |  | F01=0.4,F02=0.25,F03=3.08,F04=0.87,F06=191.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.4 | 0.25 | 3.08 | 0.87 | 191.25 | 0 | 0 | 0.1 | 각 탱크류 | 3 | 각 탱크류¦3
555 | M | 2800 | X | W6151164 |  | 각 탱크류 5 TON 이상 | TON | 0 |  | F01=0,F02=0.25,F03=3.08,F04=0.87,F06=191.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0 | 0.25 | 3.08 | 0.87 | 191.25 | 0 | 0 | 0.1 | 각 탱크류 | 4 | 각 탱크류¦4
555 | M | 2900 | X | W6151171 |  | 환 호퍼류 0.5 TON 이하 | TON | 0 |  | F01=0.7,F02=0.55,F03=3.74,F04=1.04,F06=198,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.7 | 0.55 | 3.74 | 1.04 | 198 | 0 | 0 | 0.1 | 환 호퍼류 | 1 | 환 호퍼류¦1
555 | M | 3000 | X | W6151172 |  | 환 호퍼류 0.5~2.5 TON | TON | 0 |  | F01=0.5,F02=0.55,F03=3.74,F04=1.04,F06=198,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.5 | 0.55 | 3.74 | 1.04 | 198 | 0 | 0 | 0.1 | 환 호퍼류 | 2 | 환 호퍼류¦2
555 | M | 3100 | X | W6151173 |  | 환 호퍼류 2.5~5 TON | TON | 0 |  | F01=0.4,F02=0.55,F03=3.74,F04=1.04,F06=198,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.4 | 0.55 | 3.74 | 1.04 | 198 | 0 | 0 | 0.1 | 환 호퍼류 | 3 | 환 호퍼류¦3
555 | M | 3200 | X | W6151174 |  | 환 호퍼류 5 TON 이상 | TON | 0 |  | F01=0,F02=0.55,F03=3.74,F04=1.04,F06=198,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0 | 0.55 | 3.74 | 1.04 | 198 | 0 | 0 | 0.1 | 환 호퍼류 | 4 | 환 호퍼류¦4
555 | M | 3300 | X | W6151181 |  | 각 슈트류 0.5 TON 이하 | TON | 0 |  | F01=0.7,F02=0.1,F03=2.1,F04=0.52,F06=132.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 0.52 | 132.75 | 0 | 0 | 0.1 | 각 슈트류 | 1 | 각 슈트류¦1
555 | M | 3400 | X | W6151182 |  | 각 슈트류 0.5~2.5 TON | TON | 0 |  | F01=0.5,F02=0.1,F03=2.1,F04=0.52,F06=132.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 0.52 | 132.75 | 0 | 0 | 0.1 | 각 슈트류 | 2 | 각 슈트류¦2
555 | M | 3500 | X | W6151183 |  | 각 슈트류 2.5~5 TON | TON | 0 |  | F01=0.4,F02=0.1,F03=2.1,F04=0.52,F06=132.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 0.52 | 132.75 | 0 | 0 | 0.1 | 각 슈트류 | 3 | 각 슈트류¦3
555 | M | 3600 | X | W6151184 |  | 각 슈트류 5 TON 이상 | TON | 0 |  | F01=0,F02=0.1,F03=2.1,F04=0.52,F06=132.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0 | 0.1 | 2.1 | 0.52 | 132.75 | 0 | 0 | 0.1 | 각 슈트류 | 4 | 각 슈트류¦4
555 | M | 3700 | X | W6151191 |  | 환 슈트류 0.5 TON 이하 | TON | 0 |  | F01=0.7,F02=0.4,F03=1.5,F04=0.41,F06=78.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0.41 | 78.75 | 0 | 0 | 0.1 | 환 슈트류 | 1 | 환 슈트류¦1
555 | M | 3800 | X | W6151192 |  | 환 슈트류 0.5~2.5 TON | TON | 0 |  | F01=0.5,F02=0.4,F03=1.5,F04=0.41,F06=78.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.41 | 78.75 | 0 | 0 | 0.1 | 환 슈트류 | 2 | 환 슈트류¦2
555 | M | 3900 | X | W6151193 |  | 환 슈트류 2.5~5 TON | TON | 0 |  | F01=0.4,F02=0.4,F03=1.5,F04=0.41,F06=78.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.41 | 78.75 | 0 | 0 | 0.1 | 환 슈트류 | 3 | 환 슈트류¦3
555 | M | 4000 | X | W6151194 |  | 환 슈트류 5 TON 이상 | TON | 0 |  | F01=0,F02=0.4,F03=1.5,F04=0.41,F06=78.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0 | 0.4 | 1.5 | 0.41 | 78.75 | 0 | 0 | 0.1 | 환 슈트류 | 4 | 환 슈트류¦4
555 | M | 4100 | X | W6151201 |  | 호퍼라이너(곡관) 0.5 TON 이하 | TON | 0 |  | F01=0.7,F02=0.05,F03=1.5,F04=0.41,F06=78.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.7 | 0.05 | 1.5 | 0.41 | 78.75 | 0 | 0 | 0.1 | 호퍼라이너(곡관) | 1 | 호퍼라이너(곡관)¦1
555 | M | 4200 | X | W6151202 |  | 호퍼라이너(곡관) 0.5~2.5 TON | TON | 0 |  | F01=0.5,F02=0.05,F03=1.5,F04=0.41,F06=78.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.5 | 0.05 | 1.5 | 0.41 | 78.75 | 0 | 0 | 0.1 | 호퍼라이너(곡관) | 2 | 호퍼라이너(곡관)¦2
555 | M | 4300 | X | W6151203 |  | 호퍼라이너(곡관) 2.5~5 TON | TON | 0 |  | F01=0.4,F02=0.05,F03=1.5,F04=0.41,F06=78.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.4 | 0.05 | 1.5 | 0.41 | 78.75 | 0 | 0 | 0.1 | 호퍼라이너(곡관) | 3 | 호퍼라이너(곡관)¦3
555 | M | 4400 | X | W6151204 |  | 호퍼라이너(곡관) 5 TON 이상 | TON | 0 |  | F01=0,F02=0.05,F03=1.5,F04=0.41,F06=78.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0 | 0.05 | 1.5 | 0.41 | 78.75 | 0 | 0 | 0.1 | 호퍼라이너(곡관) | 4 | 호퍼라이너(곡관)¦4
555 | M | 4500 | X | W6151211 |  | 호퍼라이너(평판) 0.5 TON 이하 | TON | 0 |  | F01=0.7,F02=-0.275,F03=1.5,F04=0.41,F06=78.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.7 | -0.275 | 1.5 | 0.41 | 78.75 | 0 | 0 | 0.1 | 호퍼라이너(평판) | 1 | 호퍼라이너(평판)¦1
555 | M | 4600 | X | W6151212 |  | 호퍼라이너(평판) 0.5~2.5 TON | TON | 0 |  | F01=0.5,F02=-0.275,F03=1.5,F04=0.41,F06=78.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.5 | -0.275 | 1.5 | 0.41 | 78.75 | 0 | 0 | 0.1 | 호퍼라이너(평판) | 2 | 호퍼라이너(평판)¦2
555 | M | 4700 | X | W6151213 |  | 호퍼라이너(평판) 2.5~5 TON | TON | 0 |  | F01=0.4,F02=-0.275,F03=1.5,F04=0.41,F06=78.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.4 | -0.275 | 1.5 | 0.41 | 78.75 | 0 | 0 | 0.1 | 호퍼라이너(평판) | 3 | 호퍼라이너(평판)¦3
555 | M | 4800 | X | W6151214 |  | 호퍼라이너(평판) 5 TON 이상 | TON | 0 |  | F01=0,F02=-0.275,F03=1.5,F04=0.41,F06=78.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0 | -0.275 | 1.5 | 0.41 | 78.75 | 0 | 0 | 0.1 | 호퍼라이너(평판) | 4 | 호퍼라이너(평판)¦4
555 | M | 4900 | X | W6151221 |  | 계단류 0.5 TON 이하 | TON | 0 |  | F01=0.7,F02=0.1,F03=0.98,F04=0.26,F06=67.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.7 | 0.1 | 0.98 | 0.26 | 67.5 | 0 | 0 | 0.1 | 계단류 | 1 | 계단류¦1
555 | M | 5000 | X | W6151222 |  | 계단류 0.5~2.5 TON | TON | 0 |  | F01=0.5,F02=0.1,F03=0.98,F04=0.26,F06=67.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.5 | 0.1 | 0.98 | 0.26 | 67.5 | 0 | 0 | 0.1 | 계단류 | 2 | 계단류¦2
555 | M | 5100 | X | W6151223 |  | 계단류 2.5~5 TON | TON | 0 |  | F01=0.4,F02=0.1,F03=0.98,F04=0.26,F06=67.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.4 | 0.1 | 0.98 | 0.26 | 67.5 | 0 | 0 | 0.1 | 계단류 | 3 | 계단류¦3
555 | M | 5200 | X | W6151224 |  | 계단류 5 TON 이상 | TON | 0 |  | F01=0,F02=0.1,F03=0.98,F04=0.26,F06=67.5,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0 | 0.1 | 0.98 | 0.26 | 67.5 | 0 | 0 | 0.1 | 계단류 | 4 | 계단류¦4
555 | M | 5300 | X | W6151231 |  | DECK류 0.5 TON 이하 | TON | 0 |  | F01=0.7,F02=-0.175,F03=1.29,F04=0.34,F06=74.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.7 | -0.175 | 1.29 | 0.34 | 74.25 | 0 | 0 | 0.1 | DECK류 | 1 | DECK류¦1
555 | M | 5400 | X | W6151232 |  | DECK류 0.5~2.5 TON | TON | 0 |  | F01=0.5,F02=-0.175,F03=1.29,F04=0.34,F06=74.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.5 | -0.175 | 1.29 | 0.34 | 74.25 | 0 | 0 | 0.1 | DECK류 | 2 | DECK류¦2
555 | M | 5500 | X | W6151233 |  | DECK류 2.5~5 TON | TON | 0 |  | F01=0.4,F02=-0.175,F03=1.29,F04=0.34,F06=74.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.4 | -0.175 | 1.29 | 0.34 | 74.25 | 0 | 0 | 0.1 | DECK류 | 3 | DECK류¦3
555 | M | 5600 | X | W6151234 |  | DECK류 5 TON 이상 | TON | 0 |  | F01=0,F02=-0.175,F03=1.29,F04=0.34,F06=74.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0 | -0.175 | 1.29 | 0.34 | 74.25 | 0 | 0 | 0.1 | DECK류 | 4 | DECK류¦4
555 | M | 5700 | X | W6151241 |  | 철피연돌류 0.5 TON 이하 | TON | 0 |  | F01=0.7,F02=0.65,F03=2.27,F04=0.63,F06=119.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.7 | 0.65 | 2.27 | 0.63 | 119.25 | 0 | 0 | 0.1 | 철피연돌류 | 1 | 철피연돌류¦1
555 | M | 5800 | X | W6151242 |  | 철피연돌류 0.5~2.5 TON | TON | 0 |  | F01=0.5,F02=0.65,F03=2.27,F04=0.63,F06=119.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.5 | 0.65 | 2.27 | 0.63 | 119.25 | 0 | 0 | 0.1 | 철피연돌류 | 2 | 철피연돌류¦2
555 | M | 5900 | X | W6151243 |  | 철피연돌류 2.5~5 TON | TON | 0 |  | F01=0.4,F02=0.65,F03=2.27,F04=0.63,F06=119.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.4 | 0.65 | 2.27 | 0.63 | 119.25 | 0 | 0 | 0.1 | 철피연돌류 | 3 | 철피연돌류¦3
555 | M | 6000 | X | W6151244 |  | 철피연돌류 5 TON 이상 | TON | 0 |  | F01=0,F02=0.65,F03=2.27,F04=0.63,F06=119.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0 | 0.65 | 2.27 | 0.63 | 119.25 | 0 | 0 | 0.1 | 철피연돌류 | 4 | 철피연돌류¦4
555 | M | 6100 | X | W6151251 |  | 철피연돌류 가조립 0.5 TON 이하 | TON | 0 |  | F01=0.7,F02=-0.55,F03=2.27,F04=0.63,F06=119.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.7 | -0.55 | 2.27 | 0.63 | 119.25 | 0 | 0 | 0.1 | 철피연돌류 가조립 | 1 | 철피연돌류 가조립¦1
555 | M | 6200 | X | W6151252 |  | 철피연돌류 가조립 0.5~2.5 TON | TON | 0 |  | F01=0.5,F02=-0.55,F03=2.27,F04=0.63,F06=119.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.5 | -0.55 | 2.27 | 0.63 | 119.25 | 0 | 0 | 0.1 | 철피연돌류 가조립 | 2 | 철피연돌류 가조립¦2
555 | M | 6300 | X | W6151253 |  | 철피연돌류 가조립 2.5~5 TON | TON | 0 |  | F01=0.4,F02=-0.55,F03=2.27,F04=0.63,F06=119.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.4 | -0.55 | 2.27 | 0.63 | 119.25 | 0 | 0 | 0.1 | 철피연돌류 가조립 | 3 | 철피연돌류 가조립¦3
555 | M | 6400 | X | W6151254 |  | 철피연돌류 가조립 5 TON 이상 | TON | 0 |  | F01=0,F02=-0.55,F03=2.27,F04=0.63,F06=119.25,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0 | -0.55 | 2.27 | 0.63 | 119.25 | 0 | 0 | 0.1 | 철피연돌류 가조립 | 4 | 철피연돌류 가조립¦4
555 | M | 6500 | X | W6151261 |  | 베이스 플레이트류 0.5 TON 이하 | TON | 0 |  | F01=0.7,F02=0.35,F03=2.59,F04=0.65,F06=159.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.7 | 0.35 | 2.59 | 0.65 | 159.75 | 0 | 0 | 0.1 | 베이스 플레이트류 | 1 | 베이스 플레이트류¦1
555 | M | 6600 | X | W6151262 |  | 베이스 플레이트류 0.5~2.5 TON | TON | 0 |  | F01=0.5,F02=0.35,F03=2.59,F04=0.65,F06=159.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.5 | 0.35 | 2.59 | 0.65 | 159.75 | 0 | 0 | 0.1 | 베이스 플레이트류 | 2 | 베이스 플레이트류¦2
555 | M | 6700 | X | W6151263 |  | 베이스 플레이트류 2.5~5 TON | TON | 0 |  | F01=0.4,F02=0.35,F03=2.59,F04=0.65,F06=159.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0.4 | 0.35 | 2.59 | 0.65 | 159.75 | 0 | 0 | 0.1 | 베이스 플레이트류 | 3 | 베이스 플레이트류¦3
555 | M | 6800 | X | W6151264 |  | 베이스 플레이트류 5 TON 이상 | TON | 0 |  | F01=0,F02=0.35,F03=2.59,F04=0.65,F06=159.75,Q08=0,Q09=0,C04=0.1, | 0 | 0.35 | 2.59 | 0.65 | 159.75 | 0 | 0 | 0.1 | 베이스 플레이트류 | 4 | 베이스 플레이트류¦4
※ 원본 '555 제작공사 입력SHEET'의 구조(공종~C04)를 유지하고 수량(I열)을 제작물량산출에서 자동 연동(제작분류=공장인 제작품만). 파란 글씨=원본 값.

## 제작기준
제작기준 (재료 할증율 / 도장면적 원단위 DB / 용접 상수) - 기계 적산 설계 MANUAL 근거
파란 글씨=매뉴얼 기준값. 3-5 다. 도장소요 면적표, 일반사항 5. 재료의 할증율, 3-4 용접공사 사).
할증 구분 | 할증율 | 형강류 구분 | 규격키 | ㎡/m | ㎡/TON | 검색키 | 적용 상수 | 값 | 근거 | 품종 목록
원형철근 | 5% | PIPE | 6A | 0.03299 | 78.727 | PIPE¦6A | 용접 전력량(KWH/M) | 2.25 | 3-4 사) 제작공사 평균공량 | 지주류
이형철근 | 4.5% | PIPE | 8A | 0.04335 | 65.292 | PIPE¦8A | 용접봉량(KG/M) | 0.33 | 3-4 사) | 프레임류
일반볼트 | 5% | PIPE | 10A | 0.05435 | 62.759 | PIPE¦10A | SCRAP 공제율 | 70% | 6-3 (소재중량-제작중량)x70% | 조립곡면 또는 특수 입체 트러스
고장력볼트 | 3% | PIPE | 15A | 0.06817 | 54.538 | PIPE¦15A | 강재 비중(ton/㎥) | 7.85 | 도장면적 PLATE·ROUND BAR 산식 | 대차 프레임류
강판(PLATE) | 5% | PIPE | 20A | 0.08545 | 53.407 | PIPE¦20A |  |  |  | 모터베드류
강관(50A이하) | 5% | PIPE | 25A | 0.10681 | 43.598 | PIPE¦25A | ※ PLATE(양면)㎡/TON = 2000/(두께mm x 7.85), ROUND BAR ㎡/TON = 4000/(직경mm x 7.85) → 매뉴얼 표와 일치, 수식 처리. |  |  | 각호퍼류
강관(50A초과) | 2.5% | PIPE | 32A | 0.13415 | 42.451 | PIPE¦32A | ※ 원본 표의 오기 정정: 344X348X10X16 '20257.'→2.0257, 594X302X14X23 '2.23199'→2.3199, 482X300X11X15 '8.36'→18.36, '194X398X11X18'→394X398X11X18, '15X70X6X8.5'→150X70X6X8.5, 198X99X4.5X7 '42.'→42.0 |  |  | 각 탱크류
STS 강판 | 10% | PIPE | 40A | 0.15268 | 42.061 | PIPE¦40A |  |  |  | 환 호퍼류
STS 강관 | 5% | PIPE | 50A | 0.19007 | 37.122 | PIPE¦50A |  |  |  | 각 슈트류
동판 | 5% | PIPE | 65A | 0.2397 | 37.808 | PIPE¦65A |  |  |  | 환 슈트류
동관 | 2.5% | PIPE | 80A | 0.27992 | 32.97 | PIPE¦80A |  |  |  | 호퍼라이너(곡관)
대형형강(100mm이상) | 3.5% | PIPE | 90A | 0.3192 | 32.771 | PIPE¦90A |  |  |  | 호퍼라이너(평판)
소형형강 | 2.5% | PIPE | 100A | 0.3591 | 29.433 | PIPE¦100A |  |  |  | 계단류
경량 형강, 각 파이프 | 2.5% | PIPE | 125A | 0.4392 | 27.279 | PIPE¦125A |  |  |  | DECK류
봉강 | 2.5% | PIPE | 150A | 0.519 | 27.031 | PIPE¦150A |  |  |  | 철피연돌류
평강대강 | 2.5% | PIPE | 175A | 0.5991 | 22.16 | PIPE¦175A |  |  |  | 철피연돌류 가조립
리벳(제품) | 5% | PIPE | 200A | 0.6795 | 22.353 | PIPE¦200A |  |  |  | 베이스 플레이트류
프레스 접합식 STS 강관 | 2.5% | PIPE | 225A | 0.7596 | 21.101 | PIPE¦225A
배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | PIPE | 250A | 0.8401 | 20.39 | PIPE¦250A
보온재(PIPE COVER) | 0% | PIPE | 300A | 1.0006 | 18.598 | PIPE¦300A
보온재(BOARD) | 3.5% | PIPE | 350A | 1.1172 | 17.134 | PIPE¦350A
조립식 PIPE SHEET | 2.5% | PIPE | 400A | 1.2767 | 16.453 | PIPE¦400A
조립식 PIPE FITTING(VALVE 外) | 5% | PIPE | 450A | 1.4363 | 16.415 | PIPE¦450A
내화 벽돌(정형) | 3% | PIPE | 500A | 1.5959 | 16.385 | PIPE¦500A
부정형내화물(CASTABLE 포함) | 10% | ANGLE | 20X3 | 0.07657 | 86.53 | ANGLE¦20X3
없음 | 0% | ANGLE | 25X3 | 0.09657 | 86.19 | ANGLE¦25X3
|  | ANGLE | 30X3 | 0.11657 | 85.97 | ANGLE¦30X3
|  | ANGLE | 30X5 | 0.11571 | 53.68 | ANGLE¦30X5
|  | ANGLE | 35X3 | 0.13635 | 85.3 | ANGLE¦35X3
|  | ANGLE | 35X5 | 0.13549 | 53.03 | ANGLE¦35X5
|  | ANGLE | 40X3 | 0.15635 | 85.25 | ANGLE¦40X3
|  | ANGLE | 40X5 | 0.15549 | 52.75 | ANGLE¦40X5
|  | ANGLE | 45X3 | 0.17463 | 83.57 | ANGLE¦45X3
|  | ANGLE | 45X4 | 0.17463 | 63.71 | ANGLE¦45X4
|  | ANGLE | 45X6 | 0.17335 | 43.78 | ANGLE¦45X6
|  | ANGLE | 45X8 | 0.17335 | 33.64 | ANGLE¦45X8
|  | ANGLE | 50X4 | 0.19463 | 63.71 | ANGLE¦50X4
|  | ANGLE | 50X6 | 0.19335 | 43.64 | ANGLE¦50X6
|  | ANGLE | 50X8 | 0.19335 | 33.45 | ANGLE¦50X8
|  | ANGLE | 60X4 | 0.23335 | 64.01 | ANGLE¦60X4
|  | ANGLE | 60X5 | 0.23463 | 51.52 | ANGLE¦60X5
|  | ANGLE | 60X6 | 0.23335 | 43.43 | ANGLE¦60X6
|  | ANGLE | 60X7 | 0.23335 | 37.56 | ANGLE¦60X7
|  | ANGLE | 60X9 | 0.23335 | 29.744 | ANGLE¦60X9
|  | ANGLE | 65X6 | 0.25292 | 42.81 | ANGLE¦65X6
|  | ANGLE | 65X8 | 0.2512 | 32.79 | ANGLE¦65X8
|  | ANGLE | 65X10 | 0.2512 | 26.666 | ANGLE¦65X10
|  | ANGLE | 70X6 | 0.27292 | 42.78 | ANGLE¦70X6
|  | ANGLE | 75X6 | 0.29292 | 42.76 | ANGLE¦75X6
|  | ANGLE | 75X9 | 0.2912 | 29.231 | ANGLE¦75X9
|  | ANGLE | 75X12 | 0.2912 | 22.4 | ANGLE¦75X12
|  | ANGLE | 80X6 | 0.3129 | 42.74 | ANGLE¦80X6
|  | ANGLE | 90X6 | 0.3514 | 42.44 | ANGLE¦90X6
|  | ANGLE | 90X7 | 0.3514 | 36.64 | ANGLE¦90X7
|  | ANGLE | 90X10 | 0.3497 | 26.198 | ANGLE¦90X10
|  | ANGLE | 90X13 | 0.3497 | 20.515 | ANGLE¦90X13
|  | ANGLE | 100X7 | 0.3914 | 36.62 | ANGLE¦100X7
|  | ANGLE | 100X10 | 0.3897 | 26.122 | ANGLE¦100X10
|  | ANGLE | 100X13 | 0.3897 | 20.417 | ANGLE¦100X13
|  | ANGLE | 120X8 | 0.4706 | 31.95 | ANGLE¦120X8
|  | ANGLE | 130X9 | 0.5097 | 28.547 | ANGLE¦130X9
|  | ANGLE | 130X12 | 0.5076 | 21.727 | ANGLE¦130X12
|  | ANGLE | 130X15 | 0.5076 | 17.594 | ANGLE¦130X15
|  | ANGLE | 150X12 | 0.5888 | 21.643 | ANGLE¦150X12
|  | ANGLE | 150X15 | 0.5854 | 17.448 | ANGLE¦150X15
|  | ANGLE | 150X19 | 0.5854 | 13.97 | ANGLE¦150X19
|  | CHANNEL | 75X40X5X7 | 0.2858 | 41.81 | CHANNEL¦75X40X5X7
|  | CHANNEL | 100X50X5X7.5 | 0.3741 | 40.37 | CHANNEL¦100X50X5X7.5
|  | CHANNEL | 125X65X6X8 | 0.4798 | 35.96 | CHANNEL¦125X65X6X8
|  | CHANNEL | 150X70X6X8.5 | 0.5479 | 34.98 | CHANNEL¦150X70X6X8.5
|  | CHANNEL | 150X75X6.5X10 | 0.5651 | 30.58 | CHANNEL¦150X75X6.5X10
|  | CHANNEL | 150X75X9X12.5 | 0.5553 | 23.424 | CHANNEL¦150X75X9X12.5
|  | CHANNEL | 180X75X7X10.5 | 0.6231 | 29.414 | CHANNEL¦180X75X7X10.5
|  | CHANNEL | 180X90X7.5X12.5 | 0.6776 | 25.185 | CHANNEL¦180X90X7.5X12.5
|  | CHANNEL | 200X70X7X10 | 0.6439 | 30.72 | CHANNEL¦200X70X7X10
|  | CHANNEL | 200X80X7.5X11 | 0.6803 | 27.888 | CHANNEL¦200X80X7.5X11
|  | CHANNEL | 200X90X8X13.5 | 0.7156 | 23.795 | CHANNEL¦200X90X8X13.5
|  | CHANNEL | 230X80X8X12 | 0.7383 | 26.252 | CHANNEL¦230X80X8X12
|  | CHANNEL | 230X90X8.5X13.5 | 0.7737 | 23.605 | CHANNEL¦230X90X8.5X13.5
|  | CHANNEL | 250X80X8X12.5 | 0.7773 | 25.941 | CHANNEL¦250X80X8X12.5
|  | CHANNEL | 250X90X9X13 | 0.8138 | 23.706 | CHANNEL¦250X90X9X13
|  | CHANNEL | 250X90X11X14.5 | 0.807 | 20.291 | CHANNEL¦250X90X11X14.5
|  | CHANNEL | 280X100X9X13 | 0.9121 | 23.698 | CHANNEL¦280X100X9X13
|  | CHANNEL | 280X100X11.5X16 | 0.9033 | 18.926 | CHANNEL¦280X100X11.5X16
|  | CHANNEL | 300X90X9X13 | 0.9138 | 24.135 | CHANNEL¦300X90X9X13
|  | CHANNEL | 300X90X10X15.5 | 0.9067 | 20.957 | CHANNEL¦300X90X10X15.5
|  | CHANNEL | 300X90X10.5X15.5 | 0.9058 | 20.437 | CHANNEL¦300X90X10.5X15.5
|  | CHANNEL | 300X90X12X16 | 0.9031 | 18.774 | CHANNEL¦300X90X12X16
|  | CHANNEL | 300X100X10X16 | 0.9471 | 20.432 | CHANNEL¦300X100X10X16
|  | CHANNEL | 300X100X12X18 | 0.9393 | 17.579 | CHANNEL¦300X100X12X18
|  | CHANNEL | 350X100X10.5X16 | 1.1052 | 20.456 | CHANNEL¦350X100X10.5X16
|  | CHANNEL | 380X100X13X20 | 1.0943 | 16.458 | CHANNEL¦380X100X13X20
|  | I-BEAM | 75X75X5X8 | 0.4088 | 34.31 | I-BEAM¦75X75X5X8
|  | I-BEAM | 100X75X5X8 | 0.4588 | 35.58 | I-BEAM¦100X75X5X8
|  | I-BEAM | 125X75X5.5X9.5 | 0.5042 | 31.4 | I-BEAM¦125X75X5.5X9.5
|  | I-BEAM | 150X75X5.5X9.5 | 0.5542 | 32.34 | I-BEAM¦150X75X5.5X9.5
|  | I-BEAM | 150X125X8.5X14 | 0.7286 | 20.111 | I-BEAM¦150X125X8.5X14
|  | I-BEAM | 180X100X6X10 | 0.705 | 29.875 | I-BEAM¦180X100X6X10
|  | I-BEAM | 200X100X7X10 | 0.7433 | 28.638 | I-BEAM¦200X100X7X10
|  | I-BEAM | 200X150X9X16 | 0.9175 | 18.217 | I-BEAM¦200X150X9X16
|  | I-BEAM | 230X100X7.5X11 | 0.8005 | 26.093 | I-BEAM¦230X100X7.5X11
|  | I-BEAM | 250X125X7.5X12.5 | 0.9322 | 24.339 | I-BEAM¦250X125X7.5X12.5
|  | I-BEAM | 250X125X10X19 | 0.9112 | 16.411 | I-BEAM¦250X125X10X19
|  | I-BEAM | 300X150X8X13 | 1.1248 | 23.266 | I-BEAM¦300X150X8X13
|  | I-BEAM | 300X150X10X18.5 | 1.1084 | 16.916 | I-BEAM¦300X150X10X18.5
|  | I-BEAM | 300X150X11.5X22 | 1.0984 | 14.295 | I-BEAM¦300X150X11.5X22
|  | I-BEAM | 350X150X9X15 | 1.2212 | 20.859 | I-BEAM¦350X150X9X15
|  | I-BEAM | 350X150X12X24 | 1.1938 | 13.686 | I-BEAM¦350X150X12X24
|  | I-BEAM | 400X150X10X18 | 1.312 | 18.22 | I-BEAM¦400X150X10X18
|  | I-BEAM | 400X150X12.5X25 | 1.2893 | 13.45 | I-BEAM¦400X150X12.5X25
|  | I-BEAM | 450X175X11X20 | 1.5001 | 16.336 | I-BEAM¦450X175X11X20
|  | I-BEAM | 450X175X13X26 | 1.4819 | 12.921 | I-BEAM¦450X175X13X26
|  | I-BEAM | 500X190X11.5X23 | 1.6498 | 14.817 | I-BEAM¦500X190X11.5X23
|  | I-BEAM | 500X190X15X30 | 1.6252 | 11.208 | I-BEAM¦500X190X15X30
|  | I-BEAM | 600X190X13X25 | 1.8416 | 13.85 | I-BEAM¦600X190X13X25
|  | I-BEAM | 600X190X16X35 | 1.8124 | 10.286 | I-BEAM¦600X190X16X35
|  | H-BEAM | 100X50X5X7 | 0.3263 | 40.45 | H-BEAM¦100X50X5X7
|  | H-BEAM | 100X100X6X8 | 0.5708 | 33.21 | H-BEAM¦100X100X6X8
|  | H-BEAM | 125X60X6X8 | 0.4625 | 35 | H-BEAM¦125X60X6X8
|  | H-BEAM | 125X125X6.5X9 | 0.7198 | 30.25 | H-BEAM¦125X125X6.5X9
|  | H-BEAM | 148X100X6X9 | 0.6651 | 31.57 | H-BEAM¦148X100X6X9
|  | H-BEAM | 150X75X5X7 | 0.5763 | 41.13 | H-BEAM¦150X75X5X7
|  | H-BEAM | 150X150X7X10 | 0.8671 | 27.52 | H-BEAM¦150X150X7X10
|  | H-BEAM | 175X90X5X8 | 0.6845 | 37.84 | H-BEAM¦175X90X5X8
|  | H-BEAM | 175X175X7.5X11 | 1.0144 | 25.233 | H-BEAM¦175X175X7.5X11
|  | H-BEAM | 198X99X4.5X7 | 0.7641 | 42 | H-BEAM¦198X99X4.5X7
|  | H-BEAM | 200X100X5.5X8 | 0.7701 | 36.12 | H-BEAM¦200X100X5.5X8
|  | H-BEAM | 194X150X6X9 | 0.9537 | 31.14 | H-BEAM¦194X150X6X9
|  | H-BEAM | 200X200X8X12 | 1.1617 | 23.293 | H-BEAM¦200X200X8X12
|  | H-BEAM | 200X204X12X12 | 1.1697 | 20.831 | H-BEAM¦200X204X12X12
|  | H-BEAM | 248X124X5X8 | 0.9614 | 37.48 | H-BEAM¦248X124X5X8
|  | H-BEAM | 250X125X6X9 | 0.9674 | 32.73 | H-BEAM¦250X125X6X9
|  | H-BEAM | 244X175X7X11 | 1.1465 | 25.971 | H-BEAM¦244X175X7X11
|  | H-BEAM | 250X250X9X14 | 1.4545 | 20.101 | H-BEAM¦250X250X9X14
|  | H-BEAM | 250X255X14X14 | 1.4645 | 17.823 | H-BEAM¦250X255X14X14
|  | H-BEAM | 298X149X5.5X8 | 1.1587 | 36.177 | H-BEAM¦298X149X5.5X8
|  | H-BEAM | 300X150X6.5X9 | 1.1647 | 31.72 | H-BEAM¦300X150X6.5X9
|  | H-BEAM | 294X200X8X12 | 1.3411 | 23.603 | H-BEAM¦294X200X8X12
|  | H-BEAM | 294X302X12X12 | 1.7411 | 20.601 | H-BEAM¦294X302X12X12
|  | H-BEAM | 300X300X10X15 | 1.7491 | 18.602 | H-BEAM¦300X300X10X15
|  | H-BEAM | 300X305X15X15 | 1.7591 | 16.626 | H-BEAM¦300X305X15X15
|  | H-BEAM | 346X174X6X9 | 1.352 | 32.69 | H-BEAM¦346X174X6X9
|  | H-BEAM | 350X175X7X11 | 1.362 | 27.477 | H-BEAM¦350X175X7X11
|  | H-BEAM | 340X250X9X14 | 1.6277 | 20.425 | H-BEAM¦340X250X9X14
|  | H-BEAM | 344X348X10X16 | 2.0257 | 17.675 | H-BEAM¦344X348X10X16
|  | H-BEAM | 350X350X12X19 | 2.0417 | 14.958 | H-BEAM¦350X350X12X19
|  | H-BEAM | 396X199X7X11 | 1.5465 | 27.303 | H-BEAM¦396X199X7X11
|  | H-BEAM | 400X200X8X13 | 1.5565 | 23.572 | H-BEAM¦400X200X8X13
|  | H-BEAM | 390X300X10X16 | 1.9222 | 18.011 | H-BEAM¦390X300X10X16
|  | H-BEAM | 388X402X15X15 | 2.3162 | 16.534 | H-BEAM¦388X402X15X15
|  | H-BEAM | 394X398X11X18 | 2.3202 | 15.822 | H-BEAM¦394X398X11X18
|  | H-BEAM | 400X400X13X21 | 2.3402 | 13.632 | H-BEAM¦400X400X13X21
|  | H-BEAM | 400X408X21X21 | 2.3522 | 11.953 | H-BEAM¦400X408X21X21
|  | H-BEAM | 414X405X18X28 | 2.3742 | 10.239 | H-BEAM¦414X405X18X28
|  | H-BEAM | 428X407X20X35 | 2.4062 | 8.499 | H-BEAM¦428X407X20X35
|  | H-BEAM | 457X417X30X50 | 2.4862 | 5.992 | H-BEAM¦457X417X30X50
|  | H-BEAM | 498X432X45X70 | 2.5962 | 4.295 | H-BEAM¦498X432X45X70
|  | H-BEAM | 446X199X8X12 | 1.6411 | 24.799 | H-BEAM¦446X199X8X12
|  | H-BEAM | 450X200X9X14 | 1.6511 | 21.737 | H-BEAM¦450X200X9X14
|  | H-BEAM | 440X300X11X18 | 2.017 | 16.324 | H-BEAM¦440X300X11X18
|  | H-BEAM | 496X199X9X14 | 1.7357 | 21.832 | H-BEAM¦496X199X9X14
|  | H-BEAM | 500X200X10X16 | 1.7457 | 19.467 | H-BEAM¦500X200X10X16
|  | H-BEAM | 506X201X11X19 | 1.7597 | 17.073 | H-BEAM¦506X201X11X19
|  | H-BEAM | 482X300X11X15 | 2.0974 | 18.36 | H-BEAM¦482X300X11X15
|  | H-BEAM | 488X300X11X18 | 2.1094 | 16.432 | H-BEAM¦488X300X11X18
|  | H-BEAM | 596X199X10X15 | 1.9302 | 20.413 | H-BEAM¦596X199X10X15
|  | H-BEAM | 600X200X11X17 | 1.9402 | 18.388 | H-BEAM¦600X200X11X17
|  | H-BEAM | 606X201X12X20 | 1.9542 | 16.733 | H-BEAM¦606X201X12X20
|  | H-BEAM | 582X300X12X17 | 2.2919 | 16.788 | H-BEAM¦582X300X12X17
|  | H-BEAM | 588X300X12X20 | 2.3039 | 15.247 | H-BEAM¦588X300X12X20
|  | H-BEAM | 594X302X14X23 | 2.3199 | 13.29 | H-BEAM¦594X302X14X23

## 배관기본물량
4-2. 배관 공사 기본 물량 산출 (소재 내역)
범례: 파란 글씨=입력, 검정=수식, 노란 배경=입력 필요. PIPE는 구경·SCH로 단중 자동(배관기준). FITTING/VALVE는 개당 단중 입력. 집계값만 있으면 '직접중량(kg)'에 입력(수량x단중 대체).
근거: MANUAL 3-2 배관공사 (PIPE/FITTING 단위중량, FITTING류 길이 공제는 50A 이상 2D 도면 산출 시).
▼ 배관집계(4-1) FLAG 자동 조회
NO | 구분 | 설치장소 | 유체 | 적용압력 | 재질 | 품목 | 품명 / 규격 | 구경(A) | SCH | 단위 | 수량 | 단중-PIPE(DB) (KG/M) | 단중-입력 (KG/EA) | 직접중량 (KG) | 중량(KG) | P/F | PIPE 길이(M) | 도장적용 (자동) | 비 고 | 4-1 집계재질 | 할증 품종 (수동) | 보온 | N.D.T | 산세 | FLUSHING | PAINT | SUPPLY | 4-1 키 | 보온 구분 | ELBOW 각도(°) | 비규격EL 길이(M) | 무도장 (Y/N)
1 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPG370S | PIPE | PIPE | 15 | SCH40 | M | 1.837 | 1.31 |  |  | 2.4065 | P | 1.837 | N |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦15 | PIPE |  | 0 | Y
2 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPG370S | PIPE | PIPE | 50 | SCH40 | M | 17.658 | 5.44 |  |  | 96.0595 | P | 17.658 | N |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦50 | PIPE |  | 0 | Y
3 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPG370S | PIPE | PIPE | 80 | SCH40 | M | 6.18 | 11.3 |  |  | 69.834 | P | 6.18 | N |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦80 | PIPE |  | 0 | Y
4 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPG370S | PIPE | PIPE | 150 | SCH40 | M | 20.701 | 27.7 |  |  | 573.4177 | P | 20.701 | N |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦150 | PIPE |  | 0 | Y
5 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPG370S | PIPE | PIPE | 200 | SCH40 | M | 9.1142 | 42.1 |  |  | 383.7078 | P | 9.1142 | N |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦200 | PIPE |  | 0 | Y
6 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPG370S | PIPE | PIPE | 250 | SCH40 | M | 8.666 | 59.2 |  |  | 513.0272 | P | 8.666 | N |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦250 | PIPE |  | 0 | Y
7 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPG370S | PIPE | PIPE | 300 | SCH40 | M | 4.615 | 78.3 |  |  | 361.3545 | P | 4.615 | Y |  | STPG370S |  | × | ○ | × | ○ | ○ | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦300 | PIPE |  | 0 | N
8 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | A105 | FITTING | ELBOW 90 SW | 15 |  | EA | 6 |  | 0.1 |  | 0.6 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦15 | 90EL | 90 | 0 | Y
9 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | ELBOW 45LR SMS BW | 50 |  | EA | 3 |  | 0.3 |  | 0.9 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦50 | 45EL | 45 | 0 | Y
10 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | ELBOW 90LR SMLS BW | 50 |  | EA | 10 |  | 0.7 |  | 7 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦50 | 90EL | 90 | 0 | Y
11 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | ELBOW 41.7LR SMLS BW | 80 |  | EA | 1 |  | 1 |  | 1 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦80 | 비규격EL | 41.7 | 0.1048 | Y
12 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | ELBOW 90LR SMLS BW | 80 |  | EA | 2 |  | 2 |  | 4 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦80 | 90EL | 90 | 0 | Y
13 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | ELBOW 45LR SMLS BW | 150 |  | EA | 2 |  | 3.9 |  | 7.8 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦150 | 45EL | 45 | 0 | Y
14 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | ELBOW 90LR SMLS BW | 150 |  | EA | 3 |  | 9.9 |  | 29.7 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦150 | 90EL | 90 | 0 | Y
15 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | ELBOW 90SR SMLS BW | 150 |  | EA | 5 |  | 9.9 |  | 49.5 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦150 | 90EL | 90 | 0 | Y
16 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | ELBOW 17.6LR SMLS BW | 200 |  | EA | 2 |  | 10.1 |  | 20.2 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦200 | 비규격EL | 17.6 | 0.22117 | Y
17 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | ELBOW 40LR SMLS BW | 200 |  | EA | 2 |  | 10.1 |  | 20.2 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦200 | 비규격EL | 40 | 0.50265 | Y
18 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | ELBOW 90LR SMLS BW | 200 |  | EA | 2 |  | 20.2 |  | 40.4 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦200 | 90EL | 90 | 0 | Y
19 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | ELBOW 45LR SMLS BW | 250 |  | EA | 2 |  | 17.7 |  | 35.4 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦250 | 45EL | 45 | 0 | Y
20 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | ELBOW 55LR SMLS BW | 250 |  | EA | 1 |  | 17.7 |  | 17.7 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦250 | 비규격EL | 55 | 0.43197 | Y
21 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | ELBOW 70LR SMLS BW | 250 |  | EA | 2 |  | 18.2 |  | 36.4 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦250 | 비규격EL | 70 | 1.0996 | Y
22 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | ELBOW 90LR SMLS BW | 250 |  | EA | 1 |  | 20.2 |  | 20.2 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦250 | 90EL | 90 | 0 | Y
23 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | ELBOW 45LR SMLS BW | 300 |  | EA | 1 |  | 28 |  | 28 | F |  |  |  | STPG370S |  | × | ○ | × | ○ | ○ | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦300 | 45EL | 45 | 0 | N
24 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | ELBOW 90LR SMLS BW | 300 |  | EA | 1 |  | 56.2 |  | 56.2 | F |  |  |  | STPG370S |  | × | ○ | × | ○ | ○ | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦300 | 90EL | 90 | 0 | N
25 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | ELBOW 90SR SMLS BW | 300 |  | EA | 1 |  | 56.2 |  | 56.2 | F |  |  |  | STPG370S |  | × | ○ | × | ○ | ○ | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦300 | 90EL | 90 | 0 | N
26 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SS400 | FITTING | FLANGE SO FF /10K | 15 |  | EA | 6 |  | 0.6 |  | 3.6 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦15 | FLANGE |  | 0 | Y
27 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SS400 | FITTING | FLANGE SO.FF /10K | 50 |  | EA | 6 |  | 1.9 |  | 11.4 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦50 | FLANGE |  | 0 | Y
28 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SS400 | FITTING | FLANGE SO.FF /10K | 80 |  | EA | 1 |  | 2.6 |  | 2.6 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦80 | FLANGE |  | 0 | Y
29 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SS400 | FITTING | FLANGE SO FF /10K | 150 |  | EA | 10 |  | 6.3 |  | 63 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦150 | FLANGE |  | 0 | Y
30 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SFVC 2A | FITTING | FLANGE WN RF S/40 /40K | 200 |  | EA | 4 |  | 41.4 |  | 165.6 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦200 | FLANGE |  | 0 | Y
31 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SFVC 2A | FITTING | FLANGE WN RF S/40 /40K | 250 |  | EA | 2 |  | 68.6 |  | 137.2 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦250 | FLANGE |  | 0 | Y
32 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SFVC 2A | FITTING | FLANGE WN RF S/40 /40K | 300 |  | EA | 1 |  | 95.6 |  | 95.6 | F |  |  |  | STPG370S |  | × | ○ | × | ○ | ○ | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦300 | FLANGE |  | 0 | N
33 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | S25C | VALVE | VALVE GLOBE SR(AV-SC-201) | 15 |  | EA | 1 |  | 2 |  | 2 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦15 | GLOBE |  | 0 | Y
34 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | S25C | VALVE | VALVE GLOBE SR(AV-SC-301) | 15 |  | EA | 1 |  | 2 |  | 2 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦15 | GLOBE |  | 0 | Y
35 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | S25C | VALVE | VALVE GLOBE SR(AV-SC-401) | 15 |  | EA | 1 |  | 2 |  | 2 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦15 | GLOBE |  | 0 | Y
36 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | S25C | VALVE | VALVE GLOBE SR(AV-SC-501) | 15 |  | EA | 1 |  | 2 |  | 2 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦15 | GLOBE |  | 0 | Y
37 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SCPH2 | VALVE | VALVE GATE FF(HV-SC-303) | 50 |  | EA | 1 |  | 27 |  | 27 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦50 | GATE |  | 0 | Y
38 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SCPH2 | VALVE | VALVE GATE FF(HV-SC-403) | 50 |  | EA | 1 |  | 27 |  | 27 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦50 | GATE |  | 0 | Y
39 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SCPH2 | VALVE | VALVE GATE FF(HV-SC-503) | 50 |  | EA | 1 |  | 27 |  | 27 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦50 | GATE |  | 0 | Y
40 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SCPH2 | VALVE | VALVE GATE FF (HV-SC-601) | 80 |  | EA | 1 |  | 55 |  | 55 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦80 | GATE |  | 0 | Y
41 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SCPH2 | VALVE | VALVE GATE FF (HV-SC-204) | 150 |  | EA | 1 |  | 130 |  | 130 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦150 | GATE |  | 0 | Y
42 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SCPH2 | VALVE | VALVE GATE FF(HV-SC-203) | 150 |  | EA | 1 |  | 130 |  | 130 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦150 | GATE |  | 0 | Y
43 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SCPH2 | VALVE | VALVE GATE 40K RF (HV-BC-203) | 200 |  | EA | 1 |  | 553 |  | 553 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦200 | GATE |  | 0 | Y
44 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SCPH2 | VALVE | VALVE GATE BW S/40 (HV-BC-202) | 300 |  | EA | 1 |  | 1193 |  | 1193 | F |  |  |  | STPG370S |  | × | ○ | × | ○ | ○ | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦300 | GATE |  | 0 | N
45 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | A105 | FITTING | BOSS | 15 |  | EA | 3 |  | 0.2 |  | 0.6 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦15 |  |  | 0 | Y
46 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | A105 | FITTING | BOSS | 25 |  | EA | 3 |  | 0.4 |  | 1.2 | F |  |  |  | STPG370S | [7 empty] | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦25 |  |  | 0 | Y
47 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | C.RED 80Ax50A | 80 |  | EA | 1 |  | 0.7 |  | 0.7 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦80 |  |  | 0 | Y
48 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | C.RED 250Ax200A | 250 |  | EA | 2 |  | 8.9 |  | 17.8 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦250 |  |  | 0 | Y
49 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | C.RED 300Ax200A | 300 |  | EA | 1 |  | 12 |  | 12 | F |  |  |  | STPG370S |  | × | ○ | × | ○ | ○ | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦300 |  |  | 0 | N
50 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SUS304 | FITTING | F.HOSE 1500L | 150 |  | EA | 1 |  |  |  | 0 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦150 |  |  | 0 | Y
51 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SUS304 | FITTING | F.HOSE 1500L | 80 |  | EA | 1 |  |  |  | 0 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦80 |  |  | 0 | Y
52 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SUS304 | FITTING | F.HOSE 1500L | 50 |  | EA | 1 |  |  |  | 0 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦50 |  |  | 0 | Y
53 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | R.TEE 300Ax200A | 300 |  | EA | 1 |  | 2.1 |  | 2.1 | F |  |  |  | STPG370S |  | × | ○ | × | ○ | ○ | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦300 | TEE |  | 0 | N
54 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | STPT370S | FITTING | R.TEE 80Ax50A | 80 |  | EA | 1 |  | 40.7 |  | 40.7 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦80 | TEE |  | 0 | Y
55 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SCPH2/SUS | FITTING | STRAINER Y-TYPE | 150 |  | EA | 1 |  |  |  | 0 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦150 |  |  | 0 | Y
56 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SCPH2/SUS | FITTING | STRAINER Y-TYPE | 200 |  | EA | 2 |  |  |  | 0 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦200 |  |  | 0 | Y
57 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | COMP.N.ASB | FITTING | GASKET | 15 |  | EA | 6 |  |  |  | 0 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦15 |  |  | 0 | Y
58 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | COMP.N.ASB | FITTING | GASKET | 50 |  | EA | 6 |  |  |  | 0 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦50 |  |  | 0 | Y
59 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | COMP.N.ASB | FITTING | GASKET | 80 |  | EA | 1 |  |  |  | 0 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦80 |  |  | 0 | Y
60 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | COMP.N.ASB | FITTING | GASKET | 150 |  | EA | 6 |  |  |  | 0 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦150 |  |  | 0 | Y
61 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SUS304/C.S | FITTING | GASKET | 150 |  | EA | 4 |  |  |  | 0 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦150 |  |  | 0 | Y
62 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SUS304/C.S | FITTING | GASKET | 200 |  | EA | 4 |  |  |  | 0 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦200 |  |  | 0 | Y
63 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SUS304/C.S | FITTING | GASKET | 250 |  | EA | 2 |  |  |  | 0 | F |  |  |  | STPG370S |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦250 |  |  | 0 | Y
64 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SUS304/C.S | FITTING | GASKET | 300 |  | EA | 1 |  |  |  | 0 | F |  |  |  | STPG370S |  | × | ○ | × | ○ | ○ | C/C | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦300 |  |  | 0 | Y
65 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SS400 | BOLT | H.B/N M12x40L |  |  | SET | 24 |  | 0.1 |  | 2.4 | F |  |  |  | STPG370S | 일반볼트 | [6 empty] | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦ |  |  | 0 | Y
66 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SS400 | BOLT | H.B/N M16x50L |  |  | SET | 24 |  | 0.2 |  | 4.8 | F |  |  |  | STPG370S | 일반볼트 | [6 empty] | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦ |  |  | 0 | Y
67 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SS400 | BOLT | H.B/N M16x55L |  |  | SET | 8 |  | 0.2 |  | 1.6 | F |  |  |  | STPG370S | 일반볼트 | [6 empty] | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦ |  |  | 0 | Y
68 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | SS400 | BOLT | H.B/N M20x70L |  |  | SET | 80 |  | 0.3 |  | 24 | F |  |  |  | STPG370S | 일반볼트 | [6 empty] | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦ |  |  | 0 | Y
69 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | S35C/S25C | BOLT | S.B/N M30x200L 200A-40K |  |  | SET | 48 |  | 1.5 |  | 72 | F |  |  |  | STPG370S | 고장력볼트 | [6 empty] | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦ |  |  | 0 | Y
70 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | S35C/S25C | BOLT | S.B/N M30x200L 250A-40K |  |  | SET | 22 |  | 1.5 |  | 33 | F |  |  |  | STPG370S | 고장력볼트 | [6 empty] | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦ |  |  | 0 | Y
71 | 설치 | 옥외 | WATER | 5kg/cm2이상 | S35C/S25C | BOLT | S.B/N M36x220L 300A-40K |  |  | SET | 12 |  | 2 |  | 24 | F |  |  |  | STPG370S | 고장력볼트 | [6 empty] | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦ |  |  | 0 | Y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 계 (KG) | [7 empty] | 5297.1072
[7 empty] | PIPE 계 (설치) | [7 empty] | 1999.8072
[7 empty] | FITTING·VALVE 계 (설치) | [7 empty] | 3297.3
※ 시드 데이터: Gross 물량 집계 갱신 양식의 소재 내역(옥외 5K 이상, STPG370S). 4-1 집계재질(U열)은 배관 재질 기준으로 FITTING·VALVE도 동일 값을 지정. BOLT(구경 없음)는 4-1 집계에서 제외.
※ 품목: PIPE(P) / FITTING·VALVE·BOLT(F). 할증 품종은 배관소재집계에서 자동 판정(볼트는 V열에 일반볼트/고장력볼트 지정).

## 배관소재집계
배관 GROSS 물량 집계 (4-6 소재집계, 설치 기준)
배관기본물량(설치) 자동 연동. GROSS Q'TY: PIPE(M)=ROUNDUP(NET x (1+할증)), 650A 이상 본(6M)단위 올림, 그 외 EA/SET=ROUND(NET x (1+할증)). GROSS 중량 = GROSS Q'TY x U.W.
할증 품종: PIPE 강관(50A이하/초과)·STS/SUS 재질은 STS 강관, FITTING·VALVE는 배관 FITTING류(VALVE 外) 1.5%(원본 양식 기준), BOLT는 배관기본물량 V열 지정. 할증율은 제작기준 할증표.
NO | DESCRIPTION / 규격 | SIZE(A) | MAT'L | UNIT | Q'TY | U.W (KG/단위) | NET Q'TY | NET WEIGHT(KG) | GROSS Q'TY | GROSS WEIGHT(KG) | 할증 품종 | 할증율 | SUPPLY
1 | PIPE | 15 | STPG370S | M | 1.837 | 1.31 | 1.837 | 2.4065 | 2 | 2.62 | 강관(50A이하) | 5% | C/C
2 | PIPE | 50 | STPG370S | M | 17.658 | 5.44 | 17.658 | 96.0595 | 19 | 103.36 | 강관(50A이하) | 5% | C/C
3 | PIPE | 80 | STPG370S | M | 6.18 | 11.3 | 6.18 | 69.834 | 7 | 79.1 | 강관(50A초과) | 2.5% | C/C
4 | PIPE | 150 | STPG370S | M | 20.701 | 27.7 | 20.701 | 573.4177 | 22 | 609.4 | 강관(50A초과) | 2.5% | C/C
5 | PIPE | 200 | STPG370S | M | 9.1142 | 42.1 | 9.1142 | 383.7078 | 10 | 421 | 강관(50A초과) | 2.5% | C/C
6 | PIPE | 250 | STPG370S | M | 8.666 | 59.2 | 8.666 | 513.0272 | 9 | 532.8 | 강관(50A초과) | 2.5% | C/C
7 | PIPE | 300 | STPG370S | M | 4.615 | 78.3 | 4.615 | 361.3545 | 5 | 391.5 | 강관(50A초과) | 2.5% | C/C
8 | ELBOW 90 SW | 15 | A105 | EA | 6 | 0.1 | 6 | 0.6 | 6 | 0.6 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
9 | ELBOW 45LR SMS BW | 50 | STPT370S | EA | 3 | 0.3 | 3 | 0.9 | 3 | 0.9 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
10 | ELBOW 90LR SMLS BW | 50 | STPT370S | EA | 10 | 0.7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
11 | ELBOW 41.7LR SMLS BW | 80 | STPT370S | EA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
12 | ELBOW 90LR SMLS BW | 80 | STPT370S | EA | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
13 | ELBOW 45LR SMLS BW | 150 | STPT370S | EA | 2 | 3.9 | 2 | 7.8 | 2 | 7.8 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
14 | ELBOW 90LR SMLS BW | 150 | STPT370S | EA | 3 | 9.9 | 3 | 29.7 | 3 | 29.7 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
15 | ELBOW 90SR SMLS BW | 150 | STPT370S | EA | 5 | 9.9 | 5 | 49.5 | 5 | 49.5 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
16 | ELBOW 17.6LR SMLS BW | 200 | STPT370S | EA | 2 | 10.1 | 2 | 20.2 | 2 | 20.2 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
17 | ELBOW 40LR SMLS BW | 200 | STPT370S | EA | 2 | 10.1 | 2 | 20.2 | 2 | 20.2 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
18 | ELBOW 90LR SMLS BW | 200 | STPT370S | EA | 2 | 20.2 | 2 | 40.4 | 2 | 40.4 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
19 | ELBOW 45LR SMLS BW | 250 | STPT370S | EA | 2 | 17.7 | 2 | 35.4 | 2 | 35.4 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
20 | ELBOW 55LR SMLS BW | 250 | STPT370S | EA | 1 | 17.7 | 1 | 17.7 | 1 | 17.7 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
21 | ELBOW 70LR SMLS BW | 250 | STPT370S | EA | 2 | 18.2 | 2 | 36.4 | 2 | 36.4 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
22 | ELBOW 90LR SMLS BW | 250 | STPT370S | EA | 1 | 20.2 | 1 | 20.2 | 1 | 20.2 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
23 | ELBOW 45LR SMLS BW | 300 | STPT370S | EA | 1 | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
24 | ELBOW 90LR SMLS BW | 300 | STPT370S | EA | 1 | 56.2 | 1 | 56.2 | 1 | 56.2 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
25 | ELBOW 90SR SMLS BW | 300 | STPT370S | EA | 1 | 56.2 | 1 | 56.2 | 1 | 56.2 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
26 | FLANGE SO FF /10K | 15 | SS400 | EA | 6 | 0.6 | 6 | 3.6 | 6 | 3.6 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
27 | FLANGE SO.FF /10K | 50 | SS400 | EA | 6 | 1.9 | 6 | 11.4 | 6 | 11.4 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
28 | FLANGE SO.FF /10K | 80 | SS400 | EA | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
29 | FLANGE SO FF /10K | 150 | SS400 | EA | 10 | 6.3 | 10 | 63 | 10 | 63 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
30 | FLANGE WN RF S/40 /40K | 200 | SFVC 2A | EA | 4 | 41.4 | 4 | 165.6 | 4 | 165.6 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
31 | FLANGE WN RF S/40 /40K | 250 | SFVC 2A | EA | 2 | 68.6 | 2 | 137.2 | 2 | 137.2 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
32 | FLANGE WN RF S/40 /40K | 300 | SFVC 2A | EA | 1 | 95.6 | 1 | 95.6 | 1 | 95.6 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
33 | VALVE GLOBE SR(AV-SC-201) | 15 | S25C | EA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
34 | VALVE GLOBE SR(AV-SC-301) | 15 | S25C | EA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
35 | VALVE GLOBE SR(AV-SC-401) | 15 | S25C | EA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
36 | VALVE GLOBE SR(AV-SC-501) | 15 | S25C | EA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
37 | VALVE GATE FF(HV-SC-303) | 50 | SCPH2 | EA | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 27 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
38 | VALVE GATE FF(HV-SC-403) | 50 | SCPH2 | EA | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 27 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
39 | VALVE GATE FF(HV-SC-503) | 50 | SCPH2 | EA | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 27 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
40 | VALVE GATE FF (HV-SC-601) | 80 | SCPH2 | EA | 1 | 55 | 1 | 55 | 1 | 55 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
41 | VALVE GATE FF (HV-SC-204) | 150 | SCPH2 | EA | 1 | 130 | 1 | 130 | 1 | 130 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
42 | VALVE GATE FF(HV-SC-203) | 150 | SCPH2 | EA | 1 | 130 | 1 | 130 | 1 | 130 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
43 | VALVE GATE 40K RF (HV-BC-203) | 200 | SCPH2 | EA | 1 | 553 | 1 | 553 | 1 | 553 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
44 | VALVE GATE BW S/40 (HV-BC-202) | 300 | SCPH2 | EA | 1 | 1193 | 1 | 1193 | 1 | 1193 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
45 | BOSS | 15 | A105 | EA | 3 | 0.2 | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
46 | BOSS | 25 | A105 | EA | 3 | 0.4 | 3 | 1.2 | 3 | 1.2 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5%
47 | C.RED 80Ax50A | 80 | STPT370S | EA | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
48 | C.RED 250Ax200A | 250 | STPT370S | EA | 2 | 8.9 | 2 | 17.8 | 2 | 17.8 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
49 | C.RED 300Ax200A | 300 | STPT370S | EA | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
50 | F.HOSE 1500L | 150 | SUS304 | EA | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
51 | F.HOSE 1500L | 80 | SUS304 | EA | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
52 | F.HOSE 1500L | 50 | SUS304 | EA | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
53 | R.TEE 300Ax200A | 300 | STPT370S | EA | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
54 | R.TEE 80Ax50A | 80 | STPT370S | EA | 1 | 40.7 | 1 | 40.7 | 1 | 40.7 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
55 | STRAINER Y-TYPE | 150 | SCPH2/SUS | EA | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
56 | STRAINER Y-TYPE | 200 | SCPH2/SUS | EA | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
57 | GASKET | 15 | COMP.N.ASB | EA | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
58 | GASKET | 50 | COMP.N.ASB | EA | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
59 | GASKET | 80 | COMP.N.ASB | EA | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
60 | GASKET | 150 | COMP.N.ASB | EA | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
61 | GASKET | 150 | SUS304/C.S | EA | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
62 | GASKET | 200 | SUS304/C.S | EA | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
63 | GASKET | 250 | SUS304/C.S | EA | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
64 | GASKET | 300 | SUS304/C.S | EA | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 배관 FITTING류(VALVE 外) | 1.5% | C/C
65 | H.B/N M12x40L |  | SS400 | SET | 24 | 0.1 | 24 | 2.4 | 25 | 2.5 | 일반볼트 | 5%
66 | H.B/N M16x50L |  | SS400 | SET | 24 | 0.2 | 24 | 4.8 | 25 | 5 | 일반볼트 | 5%
67 | H.B/N M16x55L |  | SS400 | SET | 8 | 0.2 | 8 | 1.6 | 8 | 1.6 | 일반볼트 | 5%
68 | H.B/N M20x70L |  | SS400 | SET | 80 | 0.3 | 80 | 24 | 84 | 25.2 | 일반볼트 | 5%
69 | S.B/N M30x200L 200A-40K |  | S35C/S25C | SET | 48 | 1.5 | 48 | 72 | 49 | 73.5 | 고장력볼트 | 3%
70 | S.B/N M30x200L 250A-40K |  | S35C/S25C | SET | 22 | 1.5 | 22 | 33 | 23 | 34.5 | 고장력볼트 | 3%
71 | S.B/N M36x220L 300A-40K |  | S35C/S25C | SET | 12 | 2 | 12 | 24 | 12 | 24 | 고장력볼트 | 3%
| TOTAL | [6 empty] | 5297.1072 |  | 5441.58
※ 원본 양식 검증: PIPE 15A 1.837M→GROSS 2M, 50A 17.658M→19M, 80A 6.18M→7M / 볼트 M12x40L 24SET→25SET, 고장력볼트 48SET→49SET (양식 합계 NET 5,297KG / GROSS 5,442KG 참고).

## 배관집계
4-1. 배관 공사 물량 집계 (구경별 P/F, 할증 FACTOR, 품셈 적용변수) | [26 empty] | 일괄 적용 (마스터) | 보온 (INS.) | N.D.T | 산 세 | FLUSHING | PAINT | SUPPLY |  |  | 지역 (포항/광양) | 동파방지 보온 (WATER)
P=PIPE, F=FITTING+VALVE 중량(TON, 기본물량 자동 집계). A01=F/T-0.3 (3-2 다. 4), A05=두께할증(실제단중/기준단중-1), F01=합금강 재질할증(배관기준). | [26 empty] | ← 여부 체크 | 자동 | ○ | × | ○ | 자동 | C/C |  |  | 포항 | Y
키(구분·장소·압력·재질·구경)가 4-2 기본물량과 일치해야 집계됩니다. 재질군이 탄소강이 아니면 F01, SCH가 기준(W6312=SCH40, W6311=SPP)과 다르면 A05 적용.
※ AC2:AH2 마스터 체크(○/×) → AC7:AH32 일괄 적용. 보온·PAINT를 '자동'으로 두면 지역·장소·관경 기준 자동 판정 (옥외: 포항 250A/광양 200A 이하 보온, 옥내 80A 이하 보온 / 보온 구간 도장 제외, 큰 관경 도장 / 매설·STS 도장 제외)
▼ 행별 FLAG: 마스터(AC2:AH2) 값이 일괄 적용됨 (개별 예외는 해당 셀에 직접 입력)
NO | 구분 | 설치장소 | 적용압력 | 재질 | 재질군(F01) | 구경(A) | SCH | 품셈군 | 매설여부 | 유해가스 (있음/공백) | 단위 | P (TON) | F (TON) | T (TON) | A01 FITTING | A02 기계실 | A03 매설 | A05 두께 | F01 재질 | R03 | R04 | B01 | C04 | 적용변수 | 품셈코드 | 기준단중 (기타,KG/M) | 실제단중 (기타,KG/M) | 보온 (INS.) | N.D.T | 산 세 | FLUSHING | PAINT | SUPPLY | 경고 | 4-1 키
1 | 설치 | 옥외 | 5kg/cm2이상 | STPG370S | 탄소강 | 15 | SCH40 | W6312 |  |  | TON | 0.0024065 | 0.0128 | 0.015206 | [8 empty] | 0.15 | C04=0.15, | W6312104 |  |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C |  | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦15
2 | 설치 | 옥외 | 5kg/cm2이상 | STPG370S | 탄소강 | 50 | SCH40 | W6312 |  |  | TON | 0.09606 | 0.1003 | 0.19636 | 0.211 | [7 empty] | 0.15 | A01=0.211, C04=0.15, | W6312109 |  |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C |  | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦50
3 | 설치 | 옥외 | 5kg/cm2이상 | STPG370S | 탄소강 | 80 | SCH40 | W6312 |  |  | TON | 0.069834 | 0.104 | 0.17383 | 0.298 | [7 empty] | 0.15 | A01=0.298, C04=0.15, | W6312111 |  |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C |  | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦80
4 | 설치 | 옥외 | 5kg/cm2이상 | STPG370S | 탄소강 | 150 | SCH40 | W6312 |  |  | TON | 0.57342 | 0.41 | 0.98342 | 0.117 | [7 empty] | 0.15 | A01=0.117, C04=0.15, | W6312115 |  |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C |  | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦150
5 | 설치 | 옥외 | 5kg/cm2이상 | STPG370S | 탄소강 | 200 | SCH40 | W6312 |  |  | TON | 0.38371 | 0.7994 | 1.1831 | 0.376 | [7 empty] | 0.15 | A01=0.376, C04=0.15, | W6312116 |  |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C |  | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦200
6 | 설치 | 옥외 | 5kg/cm2이상 | STPG370S | 탄소강 | 250 | SCH40 | W6312 |  |  | TON | 0.51303 | 0.2647 | 0.77773 | 0.04 | [7 empty] | 0.15 | A01=0.04, C04=0.15, | W6312117 |  |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C |  | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦250
7 | 설치 | 옥외 | 5kg/cm2이상 | STPG370S | 탄소강 | 300 | SCH40 | W6312 |  |  | TON | 0.36135 | 1.4431 | 1.8045 | 0.5 | [7 empty] | 0.15 | A01=0.5, C04=0.15, | W6312118 |  |  | × | ○ | × | ○ | ○ | C/C |  | 설치¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦300
8 | 철거 | 옥외 | 5kg/cm2이상 | STPG370S | 탄소강 | 15 | SCH40 | W6312 |  |  | TON | 0.0024065 | 0.0128 | 0.015206 | [7 empty] | -0.8 | 0.15 | B01=-0.8, C04=0.15, | W6312104 |  |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C |  | 철거¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦15
9 | 철거 | 옥외 | 5kg/cm2이상 | STPG370S | 탄소강 | 50 | SCH40 | W6312 |  |  | TON | 0.09606 | 0.1003 | 0.19636 | 0.211 | [6 empty] | -0.8 | 0.15 | A01=0.211, B01=-0.8, C04=0.15, | W6312109 |  |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C |  | 철거¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦50
10 | 철거 | 옥외 | 5kg/cm2이상 | STPG370S | 탄소강 | 80 | SCH40 | W6312 |  |  | TON | 0.069834 | 0.104 | 0.17383 | 0.298 | [6 empty] | -0.8 | 0.15 | A01=0.298, B01=-0.8, C04=0.15, | W6312111 |  |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C |  | 철거¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦80
11 | 철거 | 옥외 | 5kg/cm2이상 | STPG370S | 탄소강 | 150 | SCH40 | W6312 |  |  | TON | 0.57342 | 0.41 | 0.98342 | 0.117 | [6 empty] | -0.8 | 0.15 | A01=0.117, B01=-0.8, C04=0.15, | W6312115 |  |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C |  | 철거¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦150
12 | 철거 | 옥외 | 5kg/cm2이상 | STPG370S | 탄소강 | 200 | SCH40 | W6312 |  |  | TON | 0.38371 | 0.7994 | 1.1831 | 0.376 | [6 empty] | -0.8 | 0.15 | A01=0.376, B01=-0.8, C04=0.15, | W6312116 |  |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C |  | 철거¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦200
13 | 철거 | 옥외 | 5kg/cm2이상 | STPG370S | 탄소강 | 250 | SCH40 | W6312 |  |  | TON | 0.51303 | 0.2647 | 0.77773 | 0.04 | [6 empty] | -0.8 | 0.15 | A01=0.04, B01=-0.8, C04=0.15, | W6312117 |  |  | ○ | ○ | × | ○ | × | C/C |  | 철거¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦250
14 | 철거 | 옥외 | 5kg/cm2이상 | STPG370S | 탄소강 | 300 | SCH40 | W6312 |  |  | TON | 0.36135 | 1.4431 | 1.8045 | 0.5 | [6 empty] | -0.8 | 0.15 | A01=0.5, B01=-0.8, C04=0.15, | W6312118 |  |  | × | ○ | × | ○ | ○ | C/C |  | 철거¦옥외¦5kg/cm2이상¦STPG370S¦300
| 설치 계 | [10 empty] | 1.9998 | 3.1343 | 5.1341
| 철거 계 | [10 empty] | 1.9998 | 3.1343 | 5.1341
※ 보온(INS.)·PAINT 마스터가 '자동'이면 STPG370S 물배관(동파방지, 80℃ 이하)은 관경별로 보온 또는 도장 중 하나만 적용됩니다(MANUAL 3-2 나. 3), 3-5 나.). 고정(○/×) 입력으로 일괄 지정하거나 행별로 직접 덮어쓸 수 있습니다.
※ 동파방지 보온이 아닌 라인(스팀·약품 등)은 AL2를 N으로 두고 보온 FLAG를 별도 지정하세요. 보온·PAINT가 모두 ○이면 도장 제외 경고가 표시됩니다(배관기준 AG17).

## 배관부가물량
4-3~4-6. 구경별 부가물량 (비파괴검사 / ARGON GAS / 도장 / 소재집계) - 설치 PIPE 기준
기본물량(설치) 자동 집계. JOINT수=PIPE길이÷(3M/개소), 촬영매수=JOINT x 매수/JOINT x 적용률, 도장=도장적용 PIPE길이 x ㎡/M. ARGON은 4-5(배관ARGON) 시트와 연동.
비파괴: 40A 이하 S.W는 PT(현행 10%), 40A 초과 B.W는 RT(10K 미만 10%, 10K 이상 100%). 적용률은 유체·압력별 '비파괴 시험 설계적용기준'에 따라 조정.
▼ 배관집계 FLAG 연동
구경(A) | PIPE 길이 (M) | PIPE (KG) | FITTING (KG) | VALVE (KG) | 소재 PIPE GROSS(KG) | 소재 FITTING GROSS(KG) | SCRAP (KG,70%) | JOINT수 (NDT 대상) | 촬영매수 /JOINT | RT 적용률 | RT 매수 | PT 적용률 | PT 길이 (M) | ARGON ℓ/JOINT(참고) | ARGON 소요 (ℓ, 4-5 연동) | 도장 길이 (M) | 도장면적 (㎡) | NDT 대상 길이(M) | 보온 대상 길이(M) | 산세 대상 (TON) | FLUSHING 대상(TON) | V (L/TON) | 관내유량 QP(L) | 산세배관 도장길이(M) | 산세배관 도장면적(㎡)
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 10% | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2731 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 10% | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4036 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 10% | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8298 | 0 | 0 | 0
15 | 1.837 | 2.4065 | 4.8 | 8 | 2.62 | 4.8 | 0.14947 | 1 | 2 | 0% | 0 | 10% | 0.0068173 | 64 | 128 | 0 | 0 | 1.837 | 1.837 | 0 | 0.015206 | 154.9291 | 2.3559 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 10% | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5592 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 10% | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8878 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 10% | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2941 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 10% | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.0698 | 0 | 0 | 0
50 | 17.658 | 96.0595 | 19.3 | 81 | 103.36 | 19.3 | 5.1103 | 6 | 2 | 10% | 2 | 0% | 0 | 265 | 1237 | 0 | 0 | 17.658 | 17.658 | 0 | 0.19636 | 401.0588 | 78.7517 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10% | 0 | 0% | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.965 | 0 | 0 | 0
80 | 6.18 | 69.834 | 49 | 55 | 79.1 | 49 | 6.4862 | 3 | 3 | 10% | 1 | 0% | 0 | 430 | 860 | 0 | 0 | 6.18 | 6.18 | 0 | 0.17383 | 424.3926 | 73.7739 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10% | 0 | 0% | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.1537 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10% | 0 | 0% | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.9131 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10% | 0 | 0% | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.978 | 0 | 0 | 0
150 | 20.701 | 573.4177 | 150 | 260 | 609.4 | 150 | 25.1876 | 7 | 3 | 10% | 3 | 0% | 0 | 1285 | 2142 | 0 | 0 | 20.701 | 20.701 | 0 | 0.98342 | 646.4141 | 635.6951 | 0 | 0
200 | 9.1142 | 383.7078 | 246.4 | 553 | 421 | 246.4 | 26.1045 | 4 | 3 | 10% | 2 | 0% | 0 | 2170 | 3617 | 0 | 0 | 9.1142 | 9.1142 | 0 | 1.1831 | 745.4237 | 881.9166 | 0 | 0
250 | 8.666 | 513.0272 | 264.7 | 0 | 532.8 | 264.7 | 13.841 | 3 | 4 | 10% | 2 | 0% | 0 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | 8.666 | 8.666 | 0 | 0.77773 | 821.2286 | 638.6918 | 0 | 0
300 | 4.615 | 361.3545 | 250.1 | 1193 | 391.5 | 250.1 | 21.1018 | 2 | 4 | 10% | 1 | 0% | 0 | 3945 | 31560 | 5 | 5.003 | 4.615 | 0 | 0 | 1.8045 | 890.1409 | 1606.2188 | 0 | 0
350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.7893 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.2222 | 0 | 0 | 0
450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.0039 | 0 | 0 | 0
500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.1495 | 0 | 0 | 0
550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.0031 | 0 | 0 | 0
600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.7033 | 0 | 0 | 0
650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.211 | 0 | 0 | 0
700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계 | 68.7712 | 1999.8072 | 985.5 | 2150 | 2139.78 | 985.5 | 97.981 | 26 |  |  | 11 |  | 0.0068173 |  | 42604 | 5 | 5.003 | 68.7712 | 64.1562 | 0 | 5.1341 |  | 3917.4038 | 0 | 0
ARGON 병수 |  | 7
배관 SCRAP (KG) |  | 97.981
※ 소재 GROSS는 '배관소재집계'(구경별 합산) 연동. 도장 길이는 ROUNDUP(0) 적용. SCRAP=(GROSS-NET) x 70%.
※ 도장: 보온·STS·매설·산세 배관은 도장적용=N. 산세배관은 바탕처리 제외 (6-7 주). 촬영매수는 6A~65A=2매, 80~200A=3매 등 첨부 #1 표 기준.
OIL FLUSHING 소요량 (6-4 마. 5) OF = 1.1 x (QTL + QP)
QP 관내유량 (L) = Σ 대상TON x V | 3917.4038
QTL TANK 최소유량 (L) - 입력(OF 4,000L 미만 시 적용) | 0
OF FLUSHING OIL량 (L) | 4309.1442
※ V(L/TON)=관 내용적÷단중(SCH40 기준, 외경·단중에서 산출). 700A 이상은 V 없음. FLUSHING 대상은 배관집계 FLAG 기준, 중량은 해당 구경 PIPE+FITTING.
※ NDT 대상 길이로 JOINT 산출(N.D.T=○ 라인만), 보온·산세 대상 길이/TON은 보온(6-5)·산세 물량 산출 연동용입니다.
무도장 배관 표식도장 (MANUAL 3-5 나. 4) — 부분도장 설계 반영, 스티커는 운영부서)
무도장 PIPE 길이 (M) | 64.1562
설비·밸브 연결 유입측 50cm (EA) | 11
배관 분기점 50cm (EA) = TEE | 1
직관 100m 이상 중앙+100m마다 (EA) | 0
지하 인입·인출 / 관통부 양측 (EA) - 입력 | 0
표식도장 개소 합계 (EA) | 12
소단위 공사 품 50% 가산 (C08) | 적용(도장면적 10㎡ 이하)
※ 무도장 대상: 보온 적용·STS/SUS·매설 배관(배관기본물량 AG열 'Y'). 표시 위치는 설비 유입측·분기점 50cm, 직관 100m 이상은 중앙 및 중앙에서 100m마다.

## 배관ARGON
4-5. ARGON GAS 소요량 산출 (갱신)
ℓ = JOINT수 x ℓ/JOINT x 적용계수(탄소강관 1/3, STS강관 100%) x 6M당 개소. JOINT수 = ROUNDUP(물량 ÷ (단중 x 6M)). 물량(KG)은 4-1 집계 T(설치) 자동 연동, 직접입력 시 우선 적용.
입력: 파란 글씨, 노란 배경=입력 필요. 단중은 SCH 기준(배관기준). 6M당 개소·ℓ/JOINT는 배관기준 ⑥ 표(첨부 #1 개정)에서 조회.
구분 | 구경(A) | 재질 | SCH | 관종 | 단위 | 직접입력 물량(KG) | 물량 (KG) | 단중 (KG/M) | KG/6M | JOINT (개소) | 6M당 개소 | ℓ/JOINT | 적용계수 | ARGON 소요량(ℓ) | REMARK'S
옥내 5K 이상 | 15 | STPG370S | SCH40 | 탄소강관 | KG | 16 | 16 | 1.31 | 7.86 | 3 | 2 | 64 | 0.33333 | 128
옥내 5K 이상 | 50 | STPG370S | SCH40 | 탄소강관 | KG | 198 | 198 | 5.44 | 32.64 | 7 | 2 | 265 | 0.33333 | 1237
옥내 5K 이상 | 80 | STPG370S | SCH40 | 탄소강관 | KG | 177 | 177 | 11.3 | 67.8 | 3 | 2 | 430 | 0.33333 | 860
옥내 5K 이상 | 150 | STPG370S | SCH40 | 탄소강관 | KG | 748 | 748 | 27.7 | 166.2 | 5 | 1 | 1285 | 0.33333 | 2142
옥내 5K 이상 | 200 | STPG370S | SCH40 | 탄소강관 | KG | 1255 | 1255 | 42.1 | 252.6 | 5 | 1 | 2170 | 0.33333 | 3617
옥내 5K 이상 | 250 | STPG370S | SCH40 | 탄소강관 | KG | 810 | 810 | 59.2 | 355.2 | 3 | 1 | 3060 | 0.33333 | 3060
옥내 5K 이상 | 300 | STS304 | SCH40 | STS강관 | KG | 1828 | 1828 | 79.1 | 474.6 | 4 | 2 | 3945 | 1 | 31560
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL | [6 empty] | 5032 | [6 empty] | 42604
탄소강관 소계 (ℓ) | [5 empty] | 11044
STS강관 소계 (ℓ) | [5 empty] | 31560
∴ ARGON GAS 소요량 (ℓ) | [5 empty] | 42604
÷ 병 용량 (ℓ/BT) | [5 empty] | 7000
적용 BT (올림) | [5 empty] | 7
※ 시드 데이터: 갱신 양식 예시(옥내 5K 이상)의 물량. 탄소강관 소계 11,044ℓ가 원본 합계와 일치.
※ 원본 예시는 300A STS304 행의 ℓ를 미산정(합계 11,044ℓ=2BT)했으나, STS강관은 100% 적용·6M당 2개소 기준으로 산정하면 31,560ℓ가 추가됩니다. 기준 확인 필요.
※ 물량 직접입력이 비어 있으면 4-1 집계(배관집계)의 설치 T(TON)를 KG로 환산해 자동 연동합니다(구경·재질 일치 시).

## 도장면적집계
6. 도장 면적 산출 집계표
범례: 파란 글씨=입력, 검정=수식, 노란 배경=입력 필요. 설치·이설 물량은 기본물량산출, 제작은 제작물량산출(산#3-3), 배관은 배관부가물량(산#4-6)에서 자동 연동.
근거: MANUAL 3-5 도장공사 (6) 중방식도장 SYSTEM — 사급·MAKER 납품분은 바탕처리 2급·붓칠 전체면적 5%만 적용, 소재 공급분은 바탕처리 1급·PRIMER 뿜칠 GROSS, 중도·상도 뿜칠 NET + 보수도장 NET 5%.
① 도장소요 면적 (설치공사)
[23 empty] | 품목 | ㎡/TON
NO | 구 분 | 품목 | 사급·MAKER 납품(O) | 설치물량 (TON) | 도장 제외 물량(TON) | 도장물량 (TON) | 기준량 (㎡/TON) | 바탕처리 |  | 붓 칠 |  |  | 뿜 칠 |  |  | 녹막이 페인트 | 내화도료(PSM) |  |  | 비 고 | 내화적용 (PSM 설비) | 직접 기준량 (㎡/TON) | 강재류 | 42
[8 empty] | 1급 | 2급 | EPOXY PRIMER | H.B SELF PRIMING EPOXY MASTIC | H.B EPOXY MASTIC | EPOXY PRIMER | H.B SELF PRIMING EPOXY MASTIC | H.B EPOXY MASTIC |  | 50MM | 100MM | 200MM |  |  |  | 기기류 | 8.75
[10 empty] | (1회) | (1회) | (1회) | (1회) | (1회) | (1회) | (1회) | (1회) | (1회) | (1회) |  |  |  | 소형TANK 및 HEATER | 13
1 | 강재류 설치 | 강재류 | O | 39.5 | 0 | 39.5 | 2.1 |  | 82.95 | 82.95 | 82.95 | 82.95 | [7 empty] | 사급·MAKER 납품분 5% 적용 |  |  | COMPRESSOR 및 PUMP | 6
2 | 강재류 이설 | 강재류 | O | 52.136 | 0 | 52.136 | 2.1 |  | 109.4856 | 109.4856 | 109.4856 | 109.4856 | [7 empty] | 사급·MAKER 납품분 5% 적용 |  |  | FAN 류 | 10
3 | 제작 공사 (산#3-3 참조) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 소재 공급분: 1급·PRIMER 뿜칠 GROSS, 중도·상도 NET, 보수 5% |  |  | MOTOR류 | 6
4 | 배관 공사 (산#4-6 참조) |  |  | 1.9998 | 1.6385 | 0.36135 | 13.8451 | 5.3532 | 0.25015 | 0.25015 | 0.25015 | 0.25015 | 5.3532 | 5.003 | 5.003 |  | 20 | 7 | 45 | 도장제외=보온·STS·매설 등. 산세배관은 바탕처리 1급 제외(6-7). 내화도료 20/7/45는 원본 예시값 |  |  | DUCT | 21
| 계 |  |  | 93.6358 | 1.6385 | 91.9974 |  | 5.3532 | 192.6858 | 192.6858 | 192.6858 | 192.6858 | 5.3532 | 5.003 | 5.003 | 0 | 20 | 7 | 45 |  |  |  | 철판, 형강류 (THK 4-4.5T) | 66
[23 empty] | 철판, 형강류 (THK 5-8T) | 50
※ 강재류 설치·이설은 기본물량산출의 작업구분(설치/이설) 합계(철거 제외)입니다. 기준량=품목 면적 x 5%(사급·MAKER 납품 'O')이며, O가 아니면 전체도장(1급·뿜칠)+보수 5%로 산출합니다. | [22 empty] | 기타 (직접산출) | 직접산출
※ 배관 1급·PRIMER 뿜칠은 배관소재 GROSS/NET 비율을 곱한 면적, 나머지는 도장면적(NET). 도장 길이는 배관부가물량에서 ROUNDUP(0) 적용됩니다.
※ 도장 제외 물량: 도장 불필요 설치물량(TON) 입력. 기타 품목은 W열 '직접 기준량(㎡/TON)'에 입력.
[23 empty] | 사급·MAKER 납품/보수도장 적용률 | 5%
※ 사급, Maker 납품분은 5% 만 적용한다.
② 도장회수 및 두께 기준
[23 empty] | 도료명 | 하도(회) | 상도(회) | 도장두께(μ) | 비고
[23 empty] | 일반조합 | 1 | 2 | 105 이상
[23 empty] | TAR EPOXY | 1 | 1 | 300
[23 empty] | 폴리우레탄 | 2 | 2 | 175
[23 empty] | 염화고무수지 | 2 | 2 | 240
[23 empty] | EPOXY수지 | 2 | 2 | 200
[23 empty] | 실리콘알키드수지 내열 | 2 | 2 | 40-80 | 300℃ 이하
[23 empty] | 은분페인트(내열) | 1 | 1 | 40 | 300℃ 이하
[23 empty] | 표식용 도료(염화고무도료) |  | 1 | 35
③ SUPPORT 도장
[23 empty] | 부위 | 도료명 | 하도(회) | 상도(회) | 도장두께(μ) | 비고
[23 empty] | 하부 (BASE PLATE ~ 30cm) | 녹막이 페인트 | 1 |  | 25 | EPOXY PRIMER
[24 empty] | TAR EPOXY | 2 |  | 75 X 2 | NON BLEED
[23 empty] | 상부 (30cm 이후) | 녹막이 페인트 | 1 |  | 25 | EPOXY PRIMER
[24 empty] | 일반조합 페인트 |  | 2 | 35 X 2 | KS M 5312 1급

## 부대용접산소장비
7. 부대공사 - 7-1 용접봉량 / 7-2 산소 소요량 / 7-3 장비사용시간
범례: 파란 글씨=입력, 검정=수식, 노란 배경=입력 필요. 물량은 기본물량산출·배관집계·제작물량산출에서 자동 연동합니다.
산# 7-1. 용접봉량 산출
[10 empty] | WELDING ROD |  |  | TIG WIRE
NO | 구 분 | 품종 (기준량 선택) | TOTAL WEIGHT (TON) | 용접제외 물량(TON) | 용접적용 물량(TON) | 기준량 (KG/TON) | 용접봉 종류 | TIG 종류 | TIG 비율 | E4301 | E4316 | AWS E308-16 | 연강용 | STS | 용접봉 합계 (KG) | 비 고
1 | 강재류 설치 | 강재류 | 39.5 | 0 | 39.5 | 1.95 | E4301 |  | 0 | 77.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.025
2 | 강재류 이설 | 강재류 | 52.136 | 0 | 52.136 | 1.95 | E4301 |  | 0 | 101.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6652
3 | 배관류 설치 (SPPS) | 배관 1000A 미만 | 5.1341 | 0 | 5.1341 | 11.94 | E4316 | 연강용 | 0.33333 | 0 | 40.8675 | 0 | 20.4337 | 0 | 40.8675
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 제작 공사 (산#3-3 참조) | 제작물량산출 품종별(자동) | 0 | 0 | 0 | 0 | E4301 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 용접봉=F06(전력)÷2.25 x 0.33 x 제작중량
| 계 |  | 96.7701 | 0 | 96.7701 |  |  |  |  | 178.6902 | 40.8675 | 0 | 20.4337 | 0 | 219.5577
| 용접봉 합계 (E4301+E4316+AWS, KG) |  | 219.5577
| TIG WIRE 합계 (KG) |  | 20.4337
※ 배관 용접봉량 중 TIG 1/3, 용접봉 2/3 (6-6 예시). 제작공사는 공장용접 기준(제작물량산출 14행). 기준량이 '실용접장산출' 등 문자인 품종은 실 용접장 산출 후 별도 입력.
산# 7-2. 산소(OXYGEN) 소요량 산출
NO | 품 명 | 품종 (산소 기준 선택) | 물 량 (TON) | 기 준 량 (M3/TON) | 소 요 량 (M3) | 비 고
1 | 강재류 설치 | 강재류 [설치] | 39.5 | 5.4 | 213
2 | 강재 STAND 설치 | 강재류 [설치] | 0 | 5.4 | 0
3 | 강재류 이설 | 강재류 [이설] | 45.986 | 8.1 | 372
4 | 강재 STAND 이설 | 강재류 [이설] | 6.15 | 8.1 | 50
5 | 배관류 설치(Ø1000미만) | 배관류(1000A미만) [설치] | 5.1341 | 6.6 | 34
6 | 배관류 철거(Ø1000미만) | 배관류(1000A미만) [철거] | 5.1341 | 3.3 | 17
7 | 기기강재류 철거 | 강재류 [철거] | 39.5 | 2.7 | 107
| TOTAL (M3) |  |  |  | 793
※ 기준량은 품종 선택(드롭다운)으로 부대기준 ③표에서 조회. 원본 양식 예시는 강재류 설치에 '기기류 [설치] 2.4', 기기강재류 철거에 배관 철거 3.3을 사용 → 본 시트는 표준 품종(강재류 5.4 / 강재류 철거 2.7) 기본값, 필요 시 변경.
산# 7-3. 장비 사용 시간 산출
NO | 장비명 | 규격 | UNIT | 물량 (KG) | 산 식 | 산출시간 (HR) | 8HR/DAY (일) | 적용 (HR) | 비 고
1 | OHC 운전 | 기본물량 장비 | HR |  | 기본물량산출 장비일수 x 8HR | 48 | 6 | 48
2 | 100T Crane | 기본물량 장비 | HR |  | 기본물량산출 장비일수 x 8HR | 0 | 0 | 0
3 | 25T Crane | 기본물량 장비 | HR |  | 기본물량산출 장비일수 x 8HR | 0 | 0 | 0
4 | 15T Crane | 기본물량 장비 | HR |  | 기본물량산출 장비일수 x 8HR | 0 | 0 | 0
5 | 지게차 7Ton | 기본물량 장비 | HR |  | 기본물량산출 장비일수 x 8HR | 0 | 0 | 0
6 | WELDER | AC 200A | HR | 219.5577 | KG ÷ 0.4KG/M x 0.026MD/M x 8HR ÷ 0.3 x 0.7 | 266.3967 | 33.25 | 266 | 현장 용접, 정수 버림
7 |  | AC 300A | HR | 219.5577 | KG ÷ 0.4KG/M x 0.026MD/M x 8HR ÷ 0.3 x 0.3 | 114.17 | 14.25 | 114 | 현장 용접, 정수 버림
8 |  | TIG | HR | 20.4337 | KG ÷ 0.4KG/M x 0.026MD/M x 8HR ÷ 0.3 | 35.4185 | 4.375 | 35 | 현장 용접, 정수 버림
※ WELDER 시간은 현장 용접 기준(용접효율 0.3). 적용시간은 정수 버림(원본 양식 예시 254/109/34HR와 동일 방식). 7-6~7-9(BOX 개곤·가설 사무실·비계·기타)는 다음 단계 양식 수령 후 작성.

## 부대운반SCRAP
7. 부대공사 - 7-4 운반 물량 / 7-5 SCRAP 물량
범례: 파란 글씨=입력, 검정=수식, 노란 배경=입력 필요. 운반 물량은 집계(운반적용=Y)·제작·배관 SCRAP과 연동.
| 구내운반 거리 | 2KM
| 운반 할증 기준 | 당사
산# 7-5. SCRAP 물량 산출
NO | 구 분 | 중량(KG) | 비 고
1 | 배관 소재 SCRAP | 97.981 | (소재 GROSS-NET) x 70%
2 | 제작 소재 SCRAP | 0 | (소재 GROSS-NET) x 70%
3 | 가설강재 철거 SCRAP | 0 | 가설강재 철거 물량 100% 공제 (입력)
| 계 (KG) | 97.981
| 계 (TON) | 0.097981
산# 7-4. 운반 물량 산출
NO | 구 분 | UNIT | 성 품 운 반 | SCRAP 운 반 | 바탕처리재 운 반 | 합 계 | 비 고
1 | 성품 하차 | TON | 38 |  |  | 38 | 성품 상·하차(운반적용=Y 설치물량)
2 | 구내 운반(70% 적용, 2KM) | TON | 26.6 |  |  | 26.6 | 성품현장소운반(상차+운반+하차) 해당물량의 70%
3 | 바탕처리재 운반 | TON |  |  | 0 | 0 | SHOT장 ↔ 제작장(소재 GROSS)
4 | 철거재 운반 (폐기대상만 적용) | TON |  | 0 |  | 0 | 폐기대상만 적용
5 | SCRAP 운반 | TON |  | 0.097981 |  | 0.097981 | 소재 SCRAP + 가설재 철거분
6 | 산세배관 운반 (왕복적용) | TON | 0 |  |  | 0 | 배관집계 산세 FLAG ○ 대상 중량(왕복적용)
7 | O.H.C TEST용 SLAB (왕복적용) | TON | 0 |  |  | 0 | O.H.C 용량 x 125%
8 | 연관단지 성품운반 | TON | 0 |  |  | 0
| 계 |  | 64.6 | 0.097981 | 0 | 64.698
운반 할증 (성품, 단중·길이 기준)
NO | 품 명 | 작업구분 | 단중 (TON/개) | 물량 (TON) | 길이 (M) | 중량할증 | 장척물할증 | 적용할증 (높은 1종) | 할증물량 (TON)
1 | UPPER HOOD 설치 | 설치 | 38 | 38 |  | 50% | 0% | 50% | 19
6 | 철골류(설치) | 설치 | 0.375 | 1.5 |  | 0% | 0% | 0% | 0
| 계 |  |  | 39.5 |  |  |  |  | 19
※ 운반비 기준: 상·하차 지게차(7.5Ton) 1회 20분, 항만하역 기본요금 적용, 중량톤·용적톤 중 큰 톤수(1용적톤=1.133㎥). 운반거리는 구내 2/4/6KM. 길이(F열)는 장척물만 입력(9M 이하 0).
※ SCRAP: 고철 70% 공제, 가설강재 철거 100% 공제, 본 설비(기존설비) 철거는 계상하지 않고 운반비만 적용(일반사항 17). 철거재 운반은 집계 시트 '운반적용=Y'(폐기대상) 철거 행만 반영.

## 부대가설공사
7. 부대공사 - 7-1 가설공사 물량집계 / 7-6 기자재 BOX 개곤 / 7-7 가설 사무실·창고 / 7-8 비계면적
범례: 파란 글씨=입력, 검정=수식, 노란 배경=입력 필요. 물량은 기본물량산출·배관집계·제작물량산출·집계·부대운반SCRAP에서 자동 연동합니다.
근거: MANUAL 3-8 가설공사(가설자재 월 손율, 가설침목, 공통가설 기준, 기자재 BOX 개곤), 3-7 장비(월 가동일수 포항 21.5/광양 21.8), 원본 양식 7-1/7-6/7-7/7-8.
산# 7-1. 가설공사 물량집계 | [10 empty] | 공기 · 직접노무비 산정 (7-7)
NO | 내 용 | 구 분 | 단위 | 기준물량 (TON / M) | ÷ 환산기준 | 수 량 | 중 량 | 적용 FACTOR / 품셈코드 | 비 고 | 손료 (원) 참고 | 총 장비사용일수 (설치+철거, DAY) | 6
1 | 콘테이너형 가설사무실 |  | 대 |  |  | 3 |  | 1.5-3억, 1개월, 손율 14.7% | 3.0m x 9m (27㎡) / 조립식 적용 시 수급자 ㎡ | 2028600 | 공사일수 환산계수 (공사일수/장비일수) | 1.5
2 | 콘테이너형 가설창고 |  | 대 |  |  | 2 |  | 1.5-3억, 1개월, 손율 14.7% | 3.0m x 6m (18㎡) | 940800 | 공사 일수 (일) | 9
3 | 콘테이너형 가설화장실 |  | 대 |  |  | 1 |  | 1.5-3억, 1개월, 손율 14.7% | 포세식 (정화조 별도) | 1536150 | 월 가동일수 (포항 21.5 / 광양 21.8) | 21.5
4 | 가설비계 | 강관 비계 | M2 |  |  | 173 |  | 강관비계매기(1개월) | 7-8 비계면적 |  | 공사 개월 (자동) | 1
5 |  | 안전발판 | EA |  |  | 95 |  | 안전발판 400x1829(1개월) | 7-8 비계면적 |  | 공사 개월 직접입력 (선택)
6 | 가설침목 |  | EA | 5.1341 | 5 | 1 |  | S01=1,R01=AM180135002, | 도급자재(PIPE), 5TON당 1개 |  | 적용 공사 개월 | 1
7 | PIPE 적치대 손료(3개월미만) |  | SET | 0.3854 | 10 | 1 |  | W5990-103 | 100A 미만 PIPE (10TON당 1SET) |  | 직접노무비 (원) - 입력 | 200000000
8 | 제작용정반 손료(3개월미만) |  | SET | 0 | 30 | 0 |  | W5990-203 | 현장제작 설치물량 기준 (30TON당 1SET) |  | 적용 구간 | 1.5-3억
9 | SCRAP BOX 손료(3개월미만) |  | SET | 0 | 30 | 1 |  | W5990-303 | 1SET/30M 반경 (현장) - 설치장소 반경(M) 입력 |  | 적용 손율 (%) | 14.7
10 | PIPE 제작용 JIG 손료(3개월미만) |  | SET | 5.1341 | 10 | 1 |  | W5990-403 | 배관설치 물량기준 (10TON당 1조) |  | 적용 방식 | 컨테이너형
11 | 고철상품 |  | KG |  |  |  | 97.981 |  | SCRAP (배관+제작 소재 SCRAP) |  | 단가 - 컨테이너 사무실 (원/대) | 4600000
12 | SCRAP 운반 |  | TON |  |  |  | 0.097981 |  |  |  | 단가 - 컨테이너 창고 (원/대) | 3200000
13 | 기자재 BOX 개곤 물량 |  | TON |  |  |  | 44.6341 | W5837-101 | (운반비 "A" 적용) |  | 단가 - 가설 화장실 (원/대) | 10450000
가설 사무실 적용기준 (직접노무비 구간별)
※ 침목·적치대·JIG·정반·SCRAP BOX 손료는 공통가설 기준(3-8 사.): 침목 5TON당 1, PIPE 적치대 10TON당 1(100A 미만), 정반 30TON당 1, SCRAP BOX 30M(반경)당 1, JIG 10TON당 1. | [10 empty] | 직접노무비 구간 | 하한(원) | 조립식(㎡) 수급자 | 조립식(㎡) 창고 | 컨테이너(대) 사무실 | 컨테이너(대) 창고 | 컨테이너(대) 화장실
[11 empty] | 1.5억 미만 | 0 | 50 | 40 | 3 | 2 | 1
산# 7-6. 기자재 BOX 개곤 물량 산출 | [10 empty] | 1.5-3억 | 150000000 | 75 | 50 | 3 | 2 | 1
| 강재류 | 39.5 | TON | [7 empty] | 3-9억 | 300000000 | 100 | 60 | 5 | 3 | 2
| 강재 STAND | 0 | TON | [7 empty] | 9-30억 | 900000000 | 130 | 80 | 5 | 3 | 2
| 배관류 | 5.1341 | TON | [7 empty] | 30-90억 | 3000000000 | 200 | 100 | 6 | 4 | 2
| TOTAL | 44.6341 | TON | [7 empty] | 90-150억 | 9000000000 | 300 | 120 | 9 | 5 | 3
| 개곤비 보통인부 (0.02 MD/TON) | 0.89268 | MD | [7 empty] | 150-300억 | 15000000000 | 440 | 130 | 13 | 5 | 4
| 포장재 용적 (0.84 ㎥/TON) | 37.4927 | ㎥ | [7 empty] | 300-500억 | 30000000000 | 490 | 135 | 15 | 5 | 4
| 포장재 중량 (19.5 KG/TON) | 870.3651 | KG | [7 empty] | 500억 이상 | 50000000000 | 520 | 140 | - | - | -
※ 강재류·강재 STAND는 기본물량산출 '설치' 물량, 배관류는 배관집계 설치 T. 상하차비는 포장재 용적톤당 철구류 상하차비의 50%, 운반 4KM 이내(3-8 바.). | [10 empty] | NOTE: 직접노무비 500억원 및 공기 1년 이상 대상은 조립식 가설 사무실을 적용한다. 특수한 경우 外 컨테이너(대) 적용.
가설자재 월 손율 (개월별, %) - 25~35개월은 24개월 값 적용
[11 empty] | 개월 | 손율(%)
산# 7-8. 비계면적 산출 | [10 empty] | 1 | 14.7
[11 empty] | 2 | 16.3
| 발판수량 계수 (단당) | 0.1829 | 발판수량 = ROUNDUP(적용면적 x 단수 x 계수) [1단=0.1829, 10단=1.829] | [7 empty] | 3 | 18
[11 empty] | 4 | 19.7
NO | Sector | L (M) | H (M) | 면수 | 적용면적 (㎡) | 단수 | 발판폭 (mm) | 발판수량 (EA) | 비 고 |  | 5 | 21.4
1 | Sector 1 | 14.1 | 12.2 | 1 | 172.02 | 3 | 400 | 95 | Hood Ass'y 4430 Dia x 12200 L, Ø38 x 5t (248개) |  | 6 | 23
2 | Sector 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 | 24.9
3 | Sector 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 | 26.7
4 | Sector 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9 | 28.5
5 | Sector 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 | 30.4
6 | Sector 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11 | 32.2
7 | Sector 7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 | 34
8 | Sector 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13 | 35.9
9 | Sector 9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14 | 37.7
10 | Sector 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 | 39.5
11 | Sector 11 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16 | 41.4
12 | Sector 12 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 17 | 43.2
13 | Sector 13 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18 | 45
14 | Sector 14 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 | 46.9
15 | Sector 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 | 48.7
16 | Sector 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21 | 50.5
17 | Sector 17 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22 | 52.4
18 | Sector 18 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23 | 54.2
19 | Sector 19 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24 | 56
20 | Sector 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 36 | 78
21 | Sector 21 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 48 | 100
22 | Sector 22 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Sector 23 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Sector 24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Sector 25 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 총계 |  |  |  | 172.02 |  |  | 95
※ 강관비계매기 면적은 ROUNDUP(총계)로 7-1에 반영(원본 172→173M2). 안전발판 400x1829, 공기에 따른 개월수는 7-7 공기 산정(M12) 연동.

## 부대기준
부대기준 (용접봉량·산소 기준량, 용접기 상수, 운반 할증)
파란 글씨=원본 양식/MANUAL 기준값. 수정 시 부대공사 시트가 자동 재계산됩니다.
① 용접봉량 기준량 (설치공사, KG/TON) |  |  | ② 제작공사 용접봉량 (KG/TON, 참고) |  | ③ 산소 소요량 기준 (M3/TON) |  |  | ④ 용접기 상수 |  | ⑤ 운반 할증 - 중량 (단중톤당, 초과) |  |  | ⑥ 운반 할증 - 장척물 (길이 M 초과)
구분 | 품종 | 기준량 | 품종 | 기준량 | 공사별 | 품종 | 산소(M3/TON) | 항목 | 값 | 하한(ton 초과) | 정부기준 | 당사기준 | 하한(M 초과) | 정부기준 | 당사기준
제철기계 | 고로본체철피 | 실용접장산출 | 지주류 | 12.54 | 제작공사 | 철골류 [제작] | 4.5 | 용접봉량(KG/M) | 0.4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| BUSTLE PIPE | 1.95 | 각 CHUTE류 | 19.47 |  | 제관류 [제작] | 6 | 용접공량(MD/M) | 0.026 | 0.4 | 20% | 0% | 9 | 20% | 0%
| 노정장입기기 | 0.36 | FRAME류 | 13.86 | 설치공사 | 기기류 [설치] | 2.4 | 1일 작업시간(HR/MD) | 8 | 0.7 | 30% | 0% | 16 | 30% | 10%
| 열풍로본체 | 1.95 | 환 HOPPER류 | 17.16 |  | 강재류 [설치] | 5.4 | 용접효율 | 0.3 | 5 | 50% | 0% | 20 | 별도 협정료 | 20%
| CROSS DOME | 1.95 | 각 HOPPER류 | 24.09 |  | 배관류(1000A미만) [설치] | 6.6 | AC 200A 사용 비율 | 70% | 15 | 70% | 30%
| 열풍로 DECK | 1.95 | 환 CHUTE류 | 11.55 |  | 배관류(1000A이상) [설치] | 7.8 | AC 300A 사용 비율 | 30% | 30 | 별도 협정료 | 50%
| 제진기 | 1.95 | 각 CHUTE류 | 19.47 |  | B/C [설치] | 5.4 | 배관 TIG 용접 비율 | 0.33333
| V/S | 1.95 | 철피연돌류 | 17.49 |  | HEATER&TANK [설치] | 2.4 |  |  | ※ 장척물 할증과 중량 할증이 중복되면 높은 1종만 적용. 적용: 상차·하차·운반.
| MILL LINE 기기 | 0.36 | 환 TANK류 | 29.04 |  | PUMP&FAN [설치] | 2.4
| ROLLER TABLE | 0.36 | 각 TANK류 | 28.05 |  | CRANE [설치] | 2.4
| 주선기 | 1.95 | DECK 류 | 10.89 | 철거공사 | 기기류 [철거] | 1.2
| EDGE MILL | 0.36 | 계단류 | 9.9 |  | 강재류 [철거] | 2.7
| 전동 MUD GUN | 0.36 | BASE PLATE류 | 23.43 |  | 배관류(1000A미만) [철거] | 3.3
| 혼선로 | 1.95 |  |  |  | 배관류(1000A이상) [철거] | 3.9
| GAS HOLDER | 실용접장산출 | ※ 제작공사는 제작물량산출의 품셈 F06(전력)÷2.25x0.33으로 자동 산출(위 값과 일치). |  |  | B/C [철거] | 2.7
| 가열로 | 1.95 |  |  |  | HEATER&TANK [철거] | 1.2
| 균열로 | 1.95 |  |  |  | PUMP&FAN [철거] | 1.2
| 가열로 부속기기 | 0.36 |  |  |  | CRANE [철거] | 1.2
운반기계 | B/C | 1.95 |  |  | 이설공사 | 기기류 [이설] | 3.6
| CRANE | 0.55 |  |  |  | 강재류 [이설] | 8.1
일반기계 | PUMP&FAN | 0.36 |  |  |  | 배관류(1000A미만) [이설] | 9.9
| COMPRESSOR | 0.36 |  |  |  | 배관류(1000A이상) [이설] | 11.7
| EP 집진기 | 1.95 |  |  |  | B/C [이설] | 8.1
| 기기류 | 0.36 |  |  |  | HEATER&TANK [이설] | 3.6
| COOLING TOWER | 0.36 |  |  |  | PUMP&FAN [이설] | 3.6
| BAG FILTER(구동부) | 0.36 |  |  |  | CRANE [이설] | 3.6
| BAG FILTER(본체) | 1.95
| 대차류 | 0.36
강재류 | DUCT(용접식) | 11.94
| DUCT(FLANGE식) | 미산출
| 강재류 | 1.95
| 강재 STAND | 1.95
| COIL SKID | 1.95
| COIL SKID(BOLTING) | 미산출
TANK류 | TANK | 0.36
| STORAGE TANK | 실용접장산출
강재제작 | 제작공사 | 품셈 용접봉량
배관 | 배관 1000A 미만 | 11.94
| 배관 1000A 이상 | 14.72
기타 | 철물설치 | 1.95
| COVER류 | 미산출
| RAIL | 1.95
가설 | 가설강재제작 | 12.54
| 가설강재설치 | 1.95
| 가설배관 | 11.94

## 보온물량
5. 보온 공사 - 5-2 배관보온 기본물량 / 5-3 보온 자재집계
범례: 파란 글씨=입력(장소·구경·보온두께), 검정=수식. 물량은 배관기본물량에서 보온(INS.) FLAG=○ 인 라인만 집계합니다(배관집계 AC열).
근거: MANUAL 3-3 보온공사(HANGER 간격, 할증율, 철선·STS BAND 산출), 원본 양식 5-2/5-3. 보온두께는 유체온도·연간사용시간별 경제 두께표(MANUAL 55p)로 입력.
산# 5-2. 배관보온 기본물량 산출
NO | 장소 | 구경(A) | 보온두께 (T) | PIPE (M) | 90° EL (EA) | 45° EL (EA) | 비규격 ELBOW (M) | TEE (EA) | FLANGE 2x1 (SET) | GLOBE (SET) | GATE (SET) | BUTTERFLY (SET) | HANGER (EA) | FLG (EA) | V/V (EA) | 보온적용 (FLG-2V)/2 | REMARKS
1 | 옥외 | 15 | 50 | 1.837 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | -1 | P50T15A
2 | 옥외 | 50 | 50 | 17.658 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | P50T50A
3 | 옥외 | 80 | 50 | 6.18 | 2 | 0 | 0.1048 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | P50T80A
4 | 옥외 | 150 | 30 | 20.701 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 3 | P30T150A
5 | 옥외 | 200 | 30 | 9.1142 | 2 | 0 | 0.72382 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | P30T200A
6 | 옥외 | 250 | 30 | 8.666 | 1 | 2 | 1.5315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | P30T250A
7 | 옥외 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P0T300A
| TOTAL |  |  | 64.1562 | 29 | 7 | 2.3602 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 13 | 29 | 11 | 3
※ HANGER = ROUNDUP(PIPE÷간격(보온기준 ①)). FLANGE 2x1(SET) = (FLG-2 x V/V)/2 (음수는 0, 원본 '보온적용' 열은 부호 포함). 비규격 ELBOW = 수량 x 중심각(rad) x (1.5 x DN) x 1.2.
※ 보온두께(D열)는 경제 보온두께표(보온기준 ⑦, 동파방지 급수)에서 자동 조회되며, 다른 두께는 직접 입력(수식 덮어쓰기)하세요. 150A 이상 FLANGE·VALVE 단위물량 DB는 40T부터 있어 30T는 40T 값으로 조회합니다.
산# 5-3-A. FLANGE · VALVE 보온 상세 (구경·두께별 SET당 단위물량 x 수량)
종류 | 장소 | 구경(A) | 두께(T) | 수량 (SET) | 키 | L (mm) | 호칭 (A) | L.WOOL (㎥/SET) | C/SH·S/C (㎡/SET) | R.WOOL (㎡/SET) | 철선 (M/SET) | INS 길이 (M) | L.WOOL (㎥) | S.C (㎡) | R.WOOL (㎡) | 철선 (M) | PIPE COVER (호칭A x 50T) | COVER NET (M, 올림)
FLANGE | 옥외 | 15 | 50 | 0
FLANGE | 옥외 | 50 | 50 | 0
FLANGE | 옥외 | 80 | 50 | 0
FLANGE | 옥외 | 150 | 30 | 3 | 150¦40 | 350 | 225 | 0.005 | 0.62 |  | 2.24 | 1.05 | 0.015 | 1.86 | 0 | 6.72 | 225A x 50T | 2
FLANGE | 옥외 | 200 | 30 | 1 | 200¦40 | 400 | 300 | 0.008 | 0.77 |  | 2.57 | 0.4 | 0.008 | 0.77 | 0 | 2.57 | 300A x 50T | 1
FLANGE | 옥외 | 250 | 30 | 1 | 250¦40 | 400 | 350 | 0.008 | 0.86 |  | 2.89 | 0.4 | 0.008 | 0.86 | 0 | 2.89 | 350A x 50T | 1
FLANGE | 옥외 | 300 | 0 | 0
FLANGE
FLANGE
FLANGE
FLANGE
FLANGE
GLOBE | 옥외 | 15 | 50 | 4 | 15¦50 | 350 | 100 | 0.001 | 0.313 |  | 1.59 | 1.4 | 0.004 | 1.252 | 0 | 6.36 | 100A x 50T | 2
GLOBE | 옥외 | 50 | 50 | 0
GLOBE | 옥외 | 80 | 50 | 0
GLOBE | 옥외 | 150 | 30 | 0
GLOBE | 옥외 | 200 | 30 | 0
GLOBE | 옥외 | 250 | 30 | 0
GLOBE | 옥외 | 300 | 0 | 0
GLOBE
GLOBE
GLOBE
GLOBE
GLOBE
GATE | 옥외 | 15 | 50 | 0
GATE | 옥외 | 50 | 50 | 3 | 50¦50 | 450 |  | 0.002 | 0.63 | 0.46 | 1.84 | 0 | 0.006 | 1.89 | 1.38 | 0
GATE | 옥외 | 80 | 50 | 1 | 80¦50 | 450 |  | 0.002 | 0.76 | 0.58 | 2.02 | 0 | 0.002 | 0.76 | 0.58 | 0
GATE | 옥외 | 150 | 30 | 2 | 150¦40 | 550 |  | 0.003 | 0.67 | 0.6 | 2.24 | 0 | 0.006 | 1.34 | 1.2 | 0
GATE | 옥외 | 200 | 30 | 1 | 200¦40 | 550 |  | 0.004 | 0.85 | 0.78 | 2.57 | 0 | 0.004 | 0.85 | 0.78 | 0
GATE | 옥외 | 250 | 30 | 0
GATE | 옥외 | 300 | 0 | 0
GATE
GATE
GATE
GATE
GATE
계 | [11 empty] | 3.25 | 0.053 | 9.582 | 3.94 | 18.54
※ FLANGE·GLOBE의 PIPE COVER는 호칭A x 50T로 소요(원본 양식), GATE는 R.WOOL 면적. 철선은 FLANGE·GLOBE만 집계(원본 양식 기준). COVER NET은 올림(M).
산# 5-3-B. 구경별 보온 자재 산출 (NET / GROSS)
NO | 장소 | 구경(A) | 두께(T) | PIPE COVER ROCK WOOL(M) | PIPE COVER PERLITE(M) | 조립식 PIPE SHEET NET(M) | PIPE SHEET GROSS(M) | 90D EL SHEET NET | 90D EL GROSS | 45D EL SHEET NET | 45D EL GROSS | FLANGE SHEET NET | FLANGE GROSS | TEE SHEET NET | TEE GROSS | GLOBE SHEET | GATE SHEET | 철선 (M) | STS BAND (M) | BAND CLIP (EA) | 철선 (M/M)
1 | 옥외 | 15 | 50 | 0 | 1.837 | 1.837 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5.511 | 4.24
2 | 옥외 | 50 | 50 | 0 | 17.658 | 17.658 | 18 | 10 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | 34 | 52.974 | 4.24
3 | 옥외 | 80 | 50 | 0 | 6.18 | 6.18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 13 | 18.54 | 5.25
4 | 옥외 | 150 | 30 | 0 | 20.701 | 20.701 | 21 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 | 53 | 62.103 | 5.64
5 | 옥외 | 200 | 30 | 0 | 9.1142 | 9.1142 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 27 | 27.3426 | 6.95
6 | 옥외 | 250 | 30 | 0 | 8.666 | 8.666 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 30 | 25.998 | 8.21
7 | 옥외 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  | 0 | 64.1562 | 64.1562 | 65 | 29 | 30 | 7 | 7 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 7 | 363 | 159 | 192.4686
산# 5-3. 보온 자재집계 (요약)
NO | DESCRIPTION | 규 격 |  | NET | GROSS | UNIT | 산 식 / 비고
1 | PIPE COVER (ROCK WOOL) | 옥내 |  | 0 | 0 | M | 배관 NET + FLANGE·GLOBE 호칭 COVER(올림)
2 | PIPE COVER (PERLITE) | 옥외 |  | 70.1562 | 70.1562 | M | 배관 NET + FLANGE·GLOBE 호칭 COVER(올림)
3 | 조립식 PIPE SHEET | x 1.025 |  | 64.1562 | 65 | M | 각 구경 ROUND(NET x 1.025) 합
4 | 조립식 90D ELBOW SHEET | x 1.05 |  | 29 | 30 | EA
5 | 조립식 45D ELBOW SHEET | x 1.05 |  | 7 | 7 | EA
6 | 조립식 FLANGE SHEET | x 1.05 |  | 10 | 10 | EA | FLG - 2 x V/V
7 | 조립식 TEE SHEET | x 1.05 |  | 1 | 1 | EA
8 | 조립식 GLOBE VALVE SHEET |  |  | 4 | 4 | EA
9 | 조립식 GATE VALVE SHEET |  |  | 7 | 7 | EA
10 | ROCK WOOL FELT (50T) | x 1.035 |  | 3.94 | 4 | ㎡ | GATE VALVE R.WOOL
11 | LOOSE WOOL | x 150KG/㎥ x 1.035 |  | 7.95 | 8 | KG | L.WOOL(㎥) x 밀도 (FLANGE+GLOBE+GATE)
12 | 아연도 철선 (#18) | 8.88KG/KM x 1.05 |  | 381.54 | 4 | M→KG | NET=길이(M), GROSS=KG (PIPE 철선+FLANGE·GLOBE)
13 | STS BAND | 0.3t x 13W |  | 159 | 159 | M | [(OD+2T)xπ+150] x 3EA/M
14 | STS BAND CLIP | 13W x 1.05 |  | 192.4686 | 202 | EA | PIPE 총길이 x 3EA/M
15 | (참고) 비규격 ELBOW 길이 |  |  | 2.3602 | 2.3602 | M | 별도 반영 필요 시 PIPE COVER에 가산
※ 보온 두께(D열)는 유체 온도·연간 사용시간별 경제 두께표(MANUAL 55p)로 입력. 철선(M/M)은 보온기준 ③ 표(키 '구경¦두께')에서 조회, 없으면 'DB확인'. 장소 옥내=ROCK WOOL, 옥외=PERLITE.

## 보온기준
보온기준 (HANGER 간격, 할증·상수, 철선, FLANGE/GLOBE/GATE 보온 단위물량)
파란 글씨=원본 양식 값. 표에 없는 구경·두께는 해당 DB에 행을 추가하세요(키 형식 '구경¦두께', 예 '100¦50'). 현재 DB는 15·50·80·150·200·250·300A 중심으로 수록.
① HANGER 간격 |  |  | ② 할증·상수 |  | ③ PIPE 보온 철선(M/M) · LAGGING SHEET(㎡/M) (키: 구경¦두께, 50A 이하는 50) |  |  | ④ FLANGE 보온 (SET당) |  |  |  |  | ⑤ GLOBE VALVE 보온 (SET당) |  |  |  |  | ⑥ GATE VALVE 보온 (SET당) | [5 empty] | ⑦ 경제 보온두께 (A: 급수 정체기준, 3,000HR)
구경(A) | 간격(M) | 적용(M) | 항목 | 값 | 키 | 철선(M/M) | LAGGING(㎡/M) | 키 | L (mm) | 호칭 (A) | L.WOOL (㎥) | C/SH (㎡) | 키 | L (mm) | 호칭 (A) | L.WOOL (㎥) | S/C (㎡) | 키 | L (mm) | H (mm) | R.WOOL (㎡) | L.WOOL (㎥) | C/SH (㎡) | 구경(A) | 옥외 PERLITE (T) | 옥내 ROCK WOOL (T)
15 | 2.63 | 3 | PIPE COVER(ROCK WOOL, PERLITE) 할증 | 0% | 50¦30 | 2.24 | 0.358 | 15¦30 | 240 | 80 | 0.001 | 0.28 | 15¦30 | 350 | 80 | 0.001 | 0.257 | 15¦30 | 350 | 120 | 0.2 | 0 | 0.35 | 15 | 50 | 30
20 | 3.04 | 3 | 조립식 PIPE SHEET 할증 | 2.5% | 50¦50 | 4.24 | 0.551 | 15¦40 | 240 | 90 | 0.001 | 0.31 | 15¦40 | 350 | 90 | 0.001 | 0.285 | 15¦40 | 350 | 120 | 0.22 | 0.001 | 0.36 | 20 | 50 | 30
25 | 3.47 | 3 | 조립식 FITTING SHEET 할증(VALVE 外) | 5% | 65¦30 | 2.42 | 0.446 | 15¦50 | 240 | 100 | 0.002 | 0.33 | 15¦50 | 350 | 100 | 0.001 | 0.313 | 15¦50 | 350 | 120 | 0.24 | 0.001 | 0.37 | 25 | 50 | 30
32 | 3.97 | 4 | ROCK WOOL FELT·LOOSE WOOL 할증 | 3.5% | 65¦50 | 4.94 | 0.637 | 15¦65 | 240 | 100 | 0.002 | 0.37 | 15¦65 | 350 | 100 | 0.001 | 0.356 | 15¦65 | 350 | 120 | 0.27 | 0.001 | 0.39 | 32 | 50 | 30
40 | 4.29 | 4 | 아연도 철선(#18) 할증 | 5% | 80¦30 | 3.74 | 0.488 | 50¦30 | 240 | 125 | 0.001 | 0.33 | 50¦30 | 420 | 125 | 0.001 | 0.36 | 50¦30 | 450 | 200 | 0.4 | 0.001 | 0.6 | 40 | 50 | 30
50 | 4.82 | 5 | STS BAND CLIP 할증 | 5% | 80¦50 | 5.25 | 0.679 | 50¦40 | 240 | 125 | 0.002 | 0.36 | 50¦40 | 420 | 125 | 0.001 | 0.393 | 50¦40 | 450 | 200 | 0.43 | 0.001 | 0.61 | 50 | 50 | 30
65 | 5.43 | 5 | 철선(#18) 단위중량 (KG/KM) | 8.88 | 90¦30 | 4.05 | 0.525 | 50¦50 | 240 | 150 | 0.002 | 0.38 | 50¦50 | 420 | 150 | 0.001 | 0.425 | 50¦50 | 450 | 200 | 0.46 | 0.002 | 0.63 | 65 | 50 | 30
80 | 5.84 | 6 | LOOSE WOOL 밀도 (KG/㎥) | 150 | 90¦50 | 5.55 | 0.716 | 50¦65 | 240 | 175 | 0.004 | 0.42 | 50¦65 | 420 | 175 | 0.002 | 0.474 | 50¦65 | 450 | 200 | 0.51 | 0.003 | 0.66 | 80 | 50 | 30
100 | 6.61 | 7 | STS BAND 여유길이 (mm) | 150 | 100¦30 | 4.36 | 0.567 | 50¦75 | 240 | 200 | 0.004 | 0.44 | 50¦75 | 420 | 200 | 0.002 | 0.507 | 50¦75 | 450 | 200 | 0.53 | 0.003 | 0.67 | 90 | 30 | 30
125 | 7.26 | 7 | STS BAND·CLIP 개수 (EA/M) | 3 | 100¦50 | 5.87 | 0.758 | 50¦90 | 240 | 225 | 0.006 | 0.48 | 50¦90 | 420 | 225 | 0.003 | 0.556 | 50¦90 | 450 | 200 | 0.58 | 0.004 | 0.7 | 100 | 30 | 0
150 | 7.77 | 8 | ELBOW 곡률반경 계수 (LR=1.5 x DN) | 1.5 | 125¦30 | 5 | 0.648 | 80¦30 | 240 | 125 | 0.002 | 0.37 | 80¦30 | 450 | 125 | 0.001 | 0.43 | 80¦30 | 450 | 250 | 0.51 | 0.001 | 0.73 | 125 | 30 | 0
200 | 8.97 | 9 | 비규격 ELBOW 할증(손실) | 1.2 | 125¦50 | 6.5 | 0.839 | 80¦40 | 240 | 150 | 0.002 | 0.39 | 80¦40 | 450 | 150 | 0.001 | 0.465 | 80¦40 | 450 | 250 | 0.55 | 0.002 | 0.75 | 150 | 30 | 0
250 | 9.73 | 10 | FLANGE·VALVE 철선 상수 (M/SET) | 0.83 | 150¦30 | 5.64 | 0.729 | 80¦50 | 240 | 175 | 0.003 | 0.42 | 80¦50 | 450 | 175 | 0.002 | 0.499 | 80¦50 | 450 | 250 | 0.58 | 0.002 | 0.76 | 200 | 30 | 0
300 | 10.38 | 10 |  |  | 150¦50 | 7.15 | 0.919 | 80¦65 | 240 | 200 | 0.004 | 0.45 | 80¦65 | 450 | 200 | 0.002 | 0.551 | 80¦65 | 450 | 250 | 0.62 | 0.003 | 0.79 | 250 | 30 | 0
350 | 10.8 | 11 |  |  | 200¦30 | 6.95 | 0.894 | 80¦75 | 240 | 225 | 0.005 | 0.48 | 80¦75 | 450 | 225 | 0.003 | 0.586 | 80¦75 | 450 | 250 | 0.65 | 0.004 | 0.81 | 300 | 0 | 0
400 | 11.32 | 11 |  |  | 200¦50 | 8.46 | 1.085 | 80¦90 | 240 | 250 | 0.007 | 0.51 | 80¦90 | 450 | 250 | 0.004 | 0.637 | 80¦90 | 450 | 250 | 0.7 | 0.005 | 0.84
450 | 11.78 | 12 |  |  | 250¦30 | 8.21 | 1.053 | 150¦40 | 350 | 225 | 0.005 | 0.62 | 150¦40 | 350 | 225 | 0.001 | 0.49 | 150¦40 | 550 | 150 | 0.6 | 0.003 | 0.67 | ※ 0 = 보온 불필요 (MANUAL 55p). 광양 250A는 미보온(보온 FLAG 자동 판정에서 제외).
500 | 12.21 | 12 |  |  | 250¦50 | 9.74 | 1.244 | 150¦50 | 400 | 250 | 0.008 | 0.72 | 150¦50 | 400 | 250 | 0.002 | 0.57 | 150¦50 | 550 | 150 | 0.63 | 0.005 | 0.69
[5 empty] | 300¦30 | 9.5 | 1.215 | 150¦65 | 400 | 300 | 0.011 | 0.77 | 150¦65 | 400 | 300 | 0.003 | 0.62 | 150¦65 | 550 | 150 | 0.68 | 0.006 | 0.72
[5 empty] | 300¦50 | 11 | 1.406 | 150¦75 | 400 | 300 | 0.014 | 0.8 | 150¦75 | 400 | 300 | 0.003 | 0.65 | 150¦75 | 550 | 190 | 0.79 | 0.008 | 0.84
[5 empty] | 350¦30 | 10.48 | 1.335 | 150¦85 | 400 | 350 | 0.016 | 0.84 | 150¦85 | 400 | 350 | 0.004 | 0.68 | 150¦90 | 550 | 190 | 0.84 | 0.01 | 0.87
※ 철선(M/SET) = 2π x (OD+2T)/1000 + 0.83 (원본 표와 일치). 원본 표 오기 정정: FLANGE 150A 50T L.WOOL 0.08→0.008, 250A 75T 0.18→0.018. |  |  |  |  | 350¦50 | 11.9 | 1.525 | 150¦100 | 400 | 350 | 0.02 | 0.89 | 150¦100 | 400 | 350 | 0.005 | 0.73 | 150¦100 | 550 | 190 | 0.88 | 0.011 | 0.88
[5 empty] | 400¦30 | 11.71 | 1.525 | 200¦40 | 400 | 300 | 0.008 | 0.77 | 200¦40 | 400 | 300 | 0.002 | 0.62 | 200¦40 | 550 | 200 | 0.78 | 0.004 | 0.85
[5 empty] | 400¦50 | 13.2 | 1.684 | 200¦50 | 400 | 300 | 0.01 | 0.81 | 200¦50 | 400 | 300 | 0.003 | 0.65 | 200¦50 | 550 | 200 | 0.81 | 0.006 | 0.87
[5 empty] | 450¦30 | 13 | 1.655 | 200¦65 | 400 | 350 | 0.014 | 0.86 | 200¦65 | 400 | 350 | 0.003 | 0.7 | 200¦65 | 550 | 200 | 0.86 | 0.008 | 0.89
[5 empty] | 450¦50 | 14.5 | 1.941 | 200¦75 | 400 | 350 | 0.016 | 0.89 | 200¦75 | 400 | 350 | 0.004 | 0.73 | 200¦75 | 550 | 250 | 1 | 0.009 | 1.05
[5 empty] | 500¦30 | 14.29 | 1.816 | 200¦85 | 400 | 400 | 0.019 | 0.93 | 200¦85 | 400 | 400 | 0.005 | 0.76 | 200¦90 | 550 | 250 | 1.06 | 0.012 | 1.08
[5 empty] | 500¦50 | 15.8 | 2.102 | 200¦125 | 400 | 400 | 0.024 | 0.98 | 200¦125 | 400 | 400 | 0.006 | 0.81 | 200¦100 | 550 | 250 | 1.09 | 0.013 | 1.1
[5 empty] | 600¦30 | 16.9 | 2.143 | 250¦40 | 400 | 350 | 0.008 | 0.86 | 250¦40 | 400 | 350 | 0.002 | 0.7 | 250¦40 | 650 | 290 | 1.2 | 0.006 | 1.26
[5 empty] | 600¦50 | 18.4 | 2.333 | 250¦50 | 400 | 350 | 0.01 | 0.89 | 250¦50 | 400 | 350 | 0.003 | 0.73 | 250¦50 | 650 | 290 | 1.24 | 0.008 | 1.28
[5 empty] | 650¦30 | 18.1 | 2.365 | 250¦65 | 400 | 400 | 0.014 | 0.95 | 250¦65 | 400 | 400 | 0.004 | 0.78 | 250¦65 | 650 | 290 | 1.31 | 0.011 | 1.32
[5 empty] | 650¦50 | 19.6 | 2.301 | 250¦75 | 420 | 400 | 0.018 | 1.02 | 250¦75 | 420 | 400 | 0.005 | 0.84 | 250¦75 | 650 | 350 | 1.49 | 0.013 | 1.53
[5 empty] | 700¦30 | 20.67 | 2.624 | 250¦85 | 420 | 450 | 0.021 | 1.05 | 250¦85 | 420 | 450 | 0.006 | 0.88 | 250¦90 | 650 | 350 | 1.56 | 0.017 | 1.57
[5 empty] | 700¦50 | 22.2 | 2.94 | 250¦100 | 420 | 450 | 0.025 | 1.11 | 250¦100 | 420 | 450 | 0.007 | 0.93 | 250¦100 | 650 | 350 | 1.6 | 0.019 | 1.6
[5 empty] | 50¦40 | 3.23 |  | 250¦125 | 420 | 400 | 0.034 | 1.19 | 250¦125 | 420 | 400 | 0.01 | 1.01 | 250¦125 | 650 | 490 | 2.07 | 0.025 | 2.12
[5 empty] | 150¦75 | 7.91 |  | 300¦40 | 420 | 400 | 0.01 | 0.98 | 300¦40 | 420 | 400 | 0.003 | 0.81 | 300¦40 | 700 | 490 | 1.87 | 0.008 | 2.01
[5 empty] | 200¦75 | 9.24 |  | 300¦50 | 420 | 400 | 0.013 | 1.02 | 300¦50 | 420 | 400 | 0.004 | 0.85 | 300¦50 | 700 | 490 | 1.92 | 0.01 | 2.04
[5 empty] | 250¦75 | 10.5 |  | 300¦65 | 420 | 450 | 0.017 | 1.07 | 300¦65 | 420 | 450 | 0.005 | 0.9 | 300¦65 | 700 | 490 | 2 | 0.014 | 2.09
[5 empty] | 300¦75 | 11.8 |  | 300¦75 | 420 | 450 | 0.02 | 1.11 | 300¦75 | 420 | 450 | 0.006 | 0.93 | 300¦75 | 700 | 500 | 2.08 | 0.017 | 2.16
[8 empty] | 300¦85 | 420 | 500 | 0.024 | 1.14 | 300¦85 | 420 | 500 | 0.007 | 0.96 | 300¦90 | 700 | 500 | 2.16 | 0.021 | 2.21
[8 empty] | 300¦100 | 420 | 500 | 0.029 | 1.2 | 300¦100 | 420 | 500 | 0.008 | 1.01 | 300¦100 | 700 | 500 | 2.22 | 0.024 | 2.24
[8 empty] | 300¦125 | 420 | 450 | 0.038 | 1.29 | 300¦125 | 420 | 450 | 0.011 | 1.09 | 300¦125 | 700 | 500 | 2.35 | 0.031 | 2.33

## 배관기준
배관기준 (단중표 / 합금강 재질할증 / 촬영매수 / 품셈코드 / 적용 상수)
파란 글씨=매뉴얼 기준값. 근거: 3-2 배관공사 첨부 #2(단위환산표), 합금강 할증표, 3-4 아. 비파괴검사, 5-7 63공종 배관.
① 배관 단중 (KG/M) | [5 empty] | ② 합금강 재질 할증 (%, 구경 컬럼: 50=50A이하, 사이 구경은 다음 큰 컬럼 적용) | [14 empty] | ③ 촬영매수/JOINT |  | ④ 품셈 순번 (W6311 / W6312) |  |  | ⑤ 적용 상수 |  |  | ⑥ 용접용 ARGON 소요량 (ℓ/JOINT, 6M당 개소) |  |  |  | PLATE 용접용 ARGON (ℓ/M)
구경(A) | 외경(mm) | SPP | SCH40 | SCH80 | SCH160 | 재질군 \ 구경(A) | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 하한구경(A) | 촬영매수 | 구경(A) | W6311 | W6312 | 항목 | 값 | 근거 | 구경(A) | ℓ/JOINT | 탄소강관 6M당 개소 | STS강관 6M당 개소 | 두께(T) | ℓ/M
6 | 10.5 | 0.419 | 0.369 | 0.479 | - | Mo/Cr합금강(A335-P1,P2,P3,P11,P12) | 25 | 27.5 | 30 | 31.5 | 34.5 | 39 | 42.5 | 45 | 49 | 52.5 | 59 | 65 | 69 | 73 | 0 | 2 | 6 | 101 | 101 | A01 FITTING할증 최소 적용구경(A) | 50 | 원본 4-1 집계표 15A 공란 패턴 기준 (확인 필요) | 15 | 64 | 2 | 3 | 3.25 | 1207
8 | 13.8 | 0.664 | 0.629 | 0.799 | - | Cr합금강(A335-P3b,P21,P22,P5bc) | 33.5 | 37 | 40 | 42 | 46 | 52 | 57 | 60 | 66.5 | 70 | 79 | 87 | 92.5 | 98 | 80 | 3 | 8 | 102 | 102 | A01 기준 FITTING 비율 | 0.3 | 3-2 다. 4) FITTING중량/전체중량-0.3 | 20 | 95 | 2 | 3 | 4.25 | 1453
10 | 17.3 | 0.866 | 0.851 | 1.11 | - | Cr합금강(A335-P7,P9)/Ni합금강(A333-Gr3) | 45 | 49.5 | 54 | 57 | 62 | 70 | 76.5 | 81 | 88 | 94.5 | 106 | 117 | 124 | 131 | 250 | 4 | 10 | 103 | 103 | JOINT 산출 길이(M/개소) | 3 | 3-4 아. 4) {물량÷단중}÷(3M/개소) | 25 | 129 | 2 | 3 | 4.55 | 2224
15 | 21.7 | 1.25 | 1.31 | 1.64 | 1.97 | 스텐레스강(Type304,309,310,316) | 47.5 | 52 | 57 | 60 | 63.5 | 72 | 81 | 86 | 93 | 100 | 112 | 123.5 | 131 | 139 | 350 | 5 | 15 | 104 | 104 | ARGON 적용계수 | 0.33333 | 3-4 아. 다) 예시 x 1/3 | 40 | 191 | 2 | 3 | 5.05 | 2475
20 | 27.2 | 1.6 | 1.74 | 2.24 | 2.94 | 동,황동,Everdur | 20 | 23 | 25 | 27.5 | 30 | 50 | 75 | 80 | 100 | 110 | 115 | 125 | 133 | 140 | 400 | 6 | 20 | 105 | 105 | ARGON 병 용량(L/병) | 7000 | 6-6 마. 예시 | 50 | 265 | 2 | 3 | 6.05 | 3417
25 | 34 | 2.45 | 2.57 | 3.27 | 4.36 | 저온용합금강(A333-Gr1,Gr4,Gr9) | 58 | 61 | 68 | 73 | 75 | 87.5 | 95 | 104 | 117 | 128 | 138 | 149 | 154.5 | 160 | 500 | 7 | 25 | 106 | 106 | RT 기본 적용률 | 10% | NDT 10% (10K 미만 기준) | 65 | 343 | 2 | 3 | 7.05 | 3999
32 | 42.7 | 3.16 | 3.47 | 4.57 | 5.73 | Hastelloy,Titanium,Ni(99%) | 125 | 132 | 135 | - | 140 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | - | - | 600 | 8 | 32 | 107 | 107 | 철거 B01 (철거재 미사용) | -0.8 | 원본 4-1 집계표 | 80 | 430 | 2 | 3
40 | 48.6 | 3.63 | 4.1 | 5.47 | 7.27 | 스텐인레스강(Type321&347)/Cu-Ni,Monel,Inconel,Alloy20 | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 | 74 | 85 | 95 | 100 | 115 | 123 | 130 | 139 | 145 | 650 | 9 | 40 | 108 | 108 | 공통 C04 | 0.15 | 공통할증 시트 C04 연동 (제강본동 0.15) | 90 | 565 | 2 | 3
50 | 60.5 | 5.12 | 5.44 | 7.46 | 11.1 | 알루미늄 | 69 | 76.9 | 82.5 | 87 | 95 | 107 | 117 | 124 | 135 | 144 | 162 | 179 | 190 | 201 | 750 | 10 | 50 | 109 | 109 | S.W 경계 구경(A 이하는 PT 적용) | 40 | 첨부 #1 비파괴시험: 냉각수·AIR·정수 등 S.W 40A이하 PT | 100 | 699 | 2 | 3
65 | 76.3 | 6.34 | 9.12 | 12 | 15.6 | 탄소강 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 11 | 65 | 110 | 110 | S.W PT 적용률 | 10% | 현행 PT 10% 적용 | 125 | 1098 | 1 | 2
80 | 89.1 | 8.49 | 11.3 | 15.3 | 21.4 | [15 empty] | 900 | 12 | 80 | 111 | 111 | 본(6M)단위 자재소요 적용 구경(A 이상) | 650 | 일반사항 5. 3) 650A 이상 탄소강관·합금강관 본단위 | 150 | 1285 | 1 | 2
90 | 101.6 | 9.74 | 13.5 | 18.7 | 27.8 | [15 empty] | 1000 | 13 | 90 | 112 | 112 | 본 길이(M) | 6 | 1본 = 6M | 200 | 2170 | 1 | 2
100 | 114.3 | 12.2 | 16 | 22.4 | 33.6 | [15 empty] | 1100 | 14 | 100 | 113 | 113 | 보온 적용 시 도장 제외 (Y/N) | Y | MANUAL 3-5 나. 2) 보온적용물량 도장 비적용 | 250 | 3060 | 1 | 2
125 | 139.8 | 16.1 | 21.7 | 30.5 | 48.6 | [15 empty] | 1200 | 16 | 125 | 114 | 114 |  |  |  | 300 | 3945 | 1 | 2
150 | 165.2 | 19.2 | 27.7 | 41.8 | 66 | [15 empty] | 1350 | 17 | 150 | 115 | 115
200 | 216.3 | 30.4 | 42.1 | 63.8 | 110 | [15 empty] | 1500 | 20 | 175 | 116 | - |  |  |  | ※ 표에 없는 구경은 다음 큰 구경 값 적용(예: 32A→40A, 6~10A→15A). 300A 초과는 '확인'. 탄소강관 x 1/3, STS강관 x 100%.
250 | 267.4 | 41.2 | 59.2 | 93.9 | 168 | [17 empty] | 200 | 117 | 116
300 | 318.5 | 53.8 | 78.3 | 129 | 234 | [17 empty] | 225 | 118 | -
350 | 355.6 | 65.2 | 94.3 | 158 | 282 | [17 empty] | 250 | 119 | 117
400 | 406.4 | 77.6 | 123 | 203 | 365 | [17 empty] | 300 | 120 | 118
450 | 457.2 | 87.5 | 156 | 254 | 459 | [17 empty] | 350 | - | 119
500 | 508 | 97.4 | 184 | 311 | 565 | [17 empty] | 400 | - | 120
550 | 558.8 | 107 | 213 | 374 | 672 | [17 empty] | 450 | - | 121
600 | 609.6 | 117 | 256 | 442 | 807 | [17 empty] | 500 | - | 122
650 | 660.4 | 127 | 299 | 525 | 944
700 | 711.2 | 137 | - | - | -
750 | 762 | 147 | - | - | -
800 | 812.8 | 157 | - | - | -
850 | 863.6 | 167 | - | - | -
900 | 914.4 | 194 | - | - | -
1000 | 1016 | 255 | - | - | -
1100 | 1117.6 | 303 | - | - | -
1200 | 1219.2 | 354 | - | - | -
1350 | 1371.6 | 426 | - | - | -
1500 | 1524 | 488 | - | - | -

## 배관단중표
PIPE SIZE & SPEC'별 단중표 (KG/M)
파란 글씨=원본 단중표. 재질계열(SPPS/STS304/STS316)과 SCH로 단중을 조회합니다. 빈 칸=해당 규격 없음. 650A SPP·700A 이상은 SPP 단중만 있음.
구경(A) | SPP | SPPS370 | [6 empty] | STS304 | [6 empty] | STS316
| KSD3507 | SCH10 | SCH20 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | SCH5 | SCH10 | SCH20 | SCH40 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | SCH5 | SCH10 | SCH20 | SCH40 | SCH80 | SCH120 | SCH160
| SPP | SPPS¦SCH10 | SPPS¦SCH20 | SPPS¦SCH40 | SPPS¦SCH60 | SPPS¦SCH80 | SPPS¦SCH120 | SPPS¦SCH160 | STS304¦SCH5 | STS304¦SCH10 | STS304¦SCH20 | STS304¦SCH40 | STS304¦SCH80 | STS304¦SCH120 | STS304¦SCH160 | STS316¦SCH5 | STS316¦SCH10 | STS316¦SCH20 | STS316¦SCH40 | STS316¦SCH80 | STS316¦SCH120 | STS316¦SCH160
6 | 0.419 |  |  | 0.369 | 0.45 | 0.479 |  |  | 0.237 | 0.278 | 0.336 | 0.373 | 0.484 |  |  | 0.238 | 0.28 | 0.338 | 0.375 | 0.487
8 | 0.664 |  |  | 0.629 | 0.675 | 0.799 |  |  | 0.377 | 0.499 | 0.588 | 0.636 | 0.807 |  |  | 0.379 | 0.503 | 0.592 | 0.64 | 0.812
10 | 0.866 |  |  | 0.851 | 1 | 1.11 |  |  | 0.481 | 0.643 | 0.762 | 0.859 | 1.12 |  |  | 0.484 | 0.647 | 0.767 | 0.865 | 1.13
15 | 1.25 |  |  | 1.31 | 1.46 | 1.64 |  | 1.97 | 0.824 | 1.03 | 1.2 | 1.32 | 1.66 |  | 1.99 | 0.829 | 1.03 | 1.2 | 1.33 | 1.67 |  | 2
20 | 1.6 |  |  | 1.74 | 2 | 2.24 |  | 2.94 | 1.05 | 1.31 | 1.54 | 1.76 | 2.26 |  | 2.97 | 1.06 | 1.32 | 1.55 | 1.77 | 2.28 |  | 2.99
25 | 2.45 |  |  | 2.57 | 2.89 | 3.27 |  | 4.36 | 1.33 | 2.18 | 2.32 | 2.59 | 3.31 |  | 4.4 | 1.34 | 2.19 | 2.33 | 2.61 | 3.33 |  | 4.43
32 | 3.16 |  |  | 3.47 | 4.24 | 4.57 |  | 5.73 | 1.69 | 2.78 | 2.97 | 3.51 | 4.61 |  | 5.79 | 1.7 | 2.8 | 2.99 | 3.53 | 4.64 |  | 5.82
40 | 3.63 |  |  | 4.1 | 4.89 | 5.47 |  | 7.27 | 1.93 | 3.19 | 3.41 | 4.14 | 5.53 |  | 7.34 | 1.94 | 3.21 | 3.43 | 4.16 | 5.56 |  | 7.39
50 | 5.12 |  | 4.52 | 5.44 | 6.72 | 7.46 |  | 11.1 | 2.42 | 4.02 | 4.97 | 5.5 | 7.54 |  | 11.2 | 2.43 | 4.05 | 5 | 5.53 | 7.58 |  | 11.3
65 | 6.34 |  | 7.97 | 9.12 | 10.4 | 12 |  | 15.6 | 3.88 | 5.48 | 6.35 | 9.21 | 12.1 |  | 15.8 | 3.91 | 5.51 | 6.39 | 9.27 | 12.2 |  | 15.9
80 | 8.49 |  | 9.39 | 11.3 | 13.4 | 15.3 |  | 21.4 | 4.55 | 6.43 | 8.48 | 11.5 | 15.4 |  | 21.6 | 4.58 | 6.48 | 8.53 | 11.5 | 15.5 |  | 21.7
90 | 9.74 |  | 10.8 | 13.5 | 16.3 | 18.7 |  | 27.8 | 5.2 | 7.37 | 9.72 | 13.6 | 18.9 |  | 28.1 | 5.24 | 7.42 | 9.79 | 13.7 | 19 |  | 28.3
100 | 12.2 |  | 13.2 | 16 | 18.8 | 22.4 | 28.2 | 33.6 | 5.87 | 8.32 | 11 | 16.2 | 22.6 | 28.5 | 33.9 | 5.91 | 8.37 | 11.1 | 16.3 | 22.8 | 28.7 | 34.1
125 | 16.1 |  | 16.9 | 21.7 | 26.3 | 30.5 | 39.8 | 48.6 | 9.56 | 11.6 | 16.8 | 21.9 | 30.8 | 40.2 | 49.1 | 9.62 | 11.6 | 16.9 | 22 | 31 | 40.5 | 49.4
150 | 19.2 |  | 21.7 | 27.7 | 35.8 | 41.8 | 53.2 | 66 | 11.3 | 13.7 | 20 | 28 | 42.3 | 53.8 | 66.6 | 11.4 | 13.8 | 20.1 | 28.1 | 42.5 | 54.1 | 67.1
200 | 30.4 |  | 33.1 | 42.1 | 52.3 | 63.8 | 88.9 | 110 | 14.9 | 21.2 | 34 | 42.5 | 64.4 | 89.8 | 111 | 15 | 21.3 | 34.2 | 42.8 | 64.8 | 90.4 | 111
250 | 41.2 |  | 41.2 | 59.2 | 79.8 | 93.9 | 130 | 168 | 22.4 | 26.2 | 42.2 | 59.8 | 94.9 | 131 | 170 | 22.5 | 26.4 | 42.5 | 60.2 | 95.5 | 132 | 171
300 | 53.8 |  | 49.3 | 78.3 | 107 | 129 | 184 | 234 | 31.3 | 35.2 | 50.5 | 79.1 | 131 | 185 | 237 | 31.5 | 35.4 | 50.8 | 79.6 | 131 | 187 | 238
350 | 65.2 |  | 67.7 | 94.3 | 127 | 158 | 225 | 282 |  |  |  | 95.3 | 159 | 227 | 284 |  |  |  | 95.9 | 160 | 228 | 286
400 | 77.6 |  | 77.6 | 123 | 160 | 203 | 286 | 365 |  |  |  | 125 | 205 | 289 | 369 |  |  |  | 125 | 207 | 291 | 372
450 | 87.5 |  | 87.5 | 156 | 205 | 254 | 363 | 459 |  |  |  | 158 | 257 | 367 | 464 |  |  |  | 159 | 259 | 369 | 467
500 | 97.4 |  | 117 | 184 | 248 | 311 | 441 | 565 |  |  |  | 185 | 314 | 446 | 570 |  |  |  | 187 | 316 | 449 | 574
550 | 107 |  | 129 | 213 | 294 | 374 | 527 | 672 |  |  |  | 215 | 378 | 532 | 679 |  |  |  | 216 | 380 | 536 | 683
600 | 117 |  | 141 | 256 | 355 | 442 | 639 | 807 |  |  |  | 258 | 447 | 646 | 815 |  |  |  | 260 | 450 | 650 | 821
650 | 127 |  | 203 | 299 | 413 | 525 | 740 | 944 |  |  |  | 302 | 531 | 748 | 953 |  |  |  | 304 | 534 | 752 | 960
700 | 137
750 | 147
800 | 157
850 | 167
900 | 194
1000 | 255
1100 | 303
1200 | 354
1350 | 426
1500 | 488
※ 원본 표에서 350A 이상 STS304/316은 SCH40~160 4개 값만 제공(SCH5~20 없음). 650A SPP(127)와 700A 이상 SPP는 기존 단위중량표 값.
※ 1500A 외경: 원본 표 1574.0(오기로 판단), 단중 488KG/M과 맞는 1524.0을 배관기준에 적용(PT 길이 산정용).

## 공통할증
공통 할증 (C 할증) 산출
범례: 파란 글씨=입력, 검정=수식. 적용율(C열)이 C04는 배관기준(공통 C04)으로 연동됩니다. C 할증은 같은 군끼리 가산(합계), 타 군(A·B)과는 곱합니다.
구분 | 항목명 | 적용율 | 산식 / 내용 | 입력 1 | 값 | 입력 2 | 값 | 입력 3 | 값 | 입력 4 | 값 | 입력 5 | 값
C02 | 고소/지하/활선 할증 | 0% | 고소비계 및 옥외장소 있을 시, 품셈 참고 (기본물량산출 고소할증 최대값 자동 연동)
C03 | 단선/차단 할증 | 0% | 작업중 열차 통과시, 품셈 참고
C04 | 유해지역 할증 | 15% | 고온·고압 0.3 / 고열·위험물 등의 실내 0.2 / 정화조·축전지·유해 Gas 지역 0.1 / 제선 0.1 / 제강본동 0.15 | 적용 지역 | 제강본동
C06 | 작업시간 제한 할증 | 0% | 휴전, 단수, 선로사용 중지 등 작업시간 제한시, 품셈 참고
C07 | 연장할증 | 0% | (연장작업시간 / 작업시간) x 50% | (1주) 연장 작업시간 | 0 | (1주) 작업시간 | 40
C08 | SD/야간할증 | 0% | C08-1 + C08-2 + C08-3
C08-1 | (1) 평일 야간 | 0% | (작업능률 저하 25% x 야간작업 50%) x (야간시간 / 순수작업시간) x 7 [1주] | 시업 | 0 | 종업 | 0 | (평일) 작업시간 | 0 | 야간시간 | 0
C08-2 | (2) 토요일 연장 | 0% | [(토요일 연장작업시간 x 연장근로 50%)] / (총 근로 40 + 토요일 연장작업시간) | 시업 | 0 | 종업 | 0 | (토) 작업시간 | 0
C08-3 | (3) 휴일 | 0% | (휴일 일수 / 총 공사일수) x 휴일근로 50% x (일요일 작업시간 / 8hr) | 시업 | 0 | 종업 | 0 | (휴일) 작업시간 | 0 | 휴일 일수 | 3 | 총 공사일수 | 21
C09 | 휴일할증 | 0% | (휴일일수 / 총 공사일수) x 50% [휴일 작업시간이 0이면 0 - 원본 양식 예시 기준] | 시업 | 0 | 종업 | 0 | (휴일) 작업시간 | 0 | 휴일 일수 | 1 | 총 공사일수 | 60
C10 | 소음/협소/조업간섭/돌발 | 0% | 2HR 이상: 0.2 / 0.5~2HR: 0.1 (x 간섭물량%) | 간섭시간(1일 기준, HR) | 0.5 | 간섭물량(%) | 0%
합계 | C 할증 | 15%
C04 유해지역 할증율 기준
|  |  |  | 지역/구분 | 할증율
|  |  |  | 고온,고압 | 0.3
|  |  |  | 위험물(실내) | 0.2
|  |  |  | 유해 Gas | 0.1
|  |  |  | 제선 | 0.1
|  |  |  | 제강본동 | 0.15
※ 본 공사(2제강 4전로)는 제강본동 0.15 기본 적용(원본 4-1 집계표 C04=0.15와 일치). 원본 양식 예시는 '제선 0.1(10%)'.
※ 중복 가산: A, B, C 할증은 같은 군은 가산, 다른 군은 곱함 → W = 기본품 x (1+ΣA) x (1+ΣB) x (1+ΣC).

## 기준표
기준표 (기계 적산설계 MANUAL 3-7 장비공사 / 3-8 가설공사 근거)
파란 글씨 = 매뉴얼 기준값(입력). 변경 시 전 시트 자동 재계산.
① 장비 TON/DAY (설치단중 기준, 매뉴얼 3-7 가.)
하한(ton, 초과) | 상한(ton, 이하) | 기기류 | 철골류 | 배관류
0 | 0.5 | 4 | 3 | 2
0.5 | 1 | 6 | 5 | 4
1 | 2 | 8 | 7 | 6
2 | 3 | 11 | 10 | 8
3 | 5 | 16 | 15 | 12
5 | 10 | 24 | 23 | 12
10 | 15 | 30 | 28 | 12
15 | 20 | 35 | 28 | 12
20 | 30 | 40 | 28 | 12
30 | 40 | 50 | 28 | 12
40 | 50 | 60 | 28 | 12
50 | 이상 | 70 | 28 | 12
② 작업구분별 장비계수 (설치 100%, 철거 50%, 이설 125%)
작업구분 | 계수
설치 | 1
철거 | 0.5
이설 | 1.25
③ 고소할증 C02 계수 (설치높이 m, 하한 이상)
하한높이(m) | 비계 구분 | 비계 계수 | 고소작업차 구분 | 고소작업차 계수
0 | - | 0 | - | 0
10 | A | 0.05 | A' | 0.04
20 | B | 0.08 | B' | 0.06
30 | C | 0.12 | C' | 0.08
40 | D | 0.16 | D' | 0.1
50 | E | 0.2 | E' | 0.12
60 | F | 0.24 | F' | 0.14
70 | G | 0.28 | G' | 0.16
80 | H | 0.32 | H' | 0.18
④ 기타 기준
구내운반 적용비율(성품현장소운반) | 70%
장비 1일 작업시간(HR) | 8
최소 장비 임대시간(HR) | 4
※ 3-7 가.: 산출 지상장비 사용시간 4시간 미만이면 반일대 4시간 적용, 설치단중 30kg 이상만 장비비 계상.

## 검토사항
검토사항 및 수정내역
NO | 구분 | 내용 | 조치 | 결정사항 (답변)
1 | 수정 반영 | DECK SUPPORT(8.318ton): 원본 '강재류 1.0-5.0TON 이설' → '5.0-10.0TON 이설'. W5931 A01 0 → -0.2 (K·T열 자동 판정). 장비일수(23TON/DAY)는 변동 없음. | 반영 완료
2 | 입력 필요 | 설치높이(P열) 전 항목 공란 → 고소할증 C02 미판정. 도면 기준 높이 입력 시 R열 자동 산정. | 도면 확인 후 입력
3 | 검토 | LANCE PIPE 설비계열: 현재 철골류(강재류). 수냉 Lance 등 기기 성격이면 I열을 기기류로 변경(TON/DAY 및 품 재검토). | 설계자 판단
4 | 검토 | 운반: 철골류 신설분(1.5ton) 성품하차/구내운반 반영 여부(V열 노란셀). 철거 HOOD 38ton 폐기 시 철거재 운반 Y 지정. 이설은 인접 이설(B03)이면 별도 운반 미반영. | 확인 후 Y/N
5 | 검토 | 철골류 0.5ton 미만: 용접장 30M 초과 시만 A01=0.3, A02=0.2 (S열 Y 지정). | 용접장 확인
6 | 참고 | 원본 총중량 표기 131.20ton은 항목별 반올림 합계이며, 수식 합계는 131.136ton. | -
7 | 참고 | 원본 우측 고소할증 표의 '5.04' 값은 용도가 불분명하여 계수로 사용하지 않음(C02 계수는 A~H 표 기준). | 필요 시 확인
8 | 검증 | 기본물량산출 Y열(수정-원본 장비일수 차이)이 전 행 0 → 원본 계산과 일치. 합계 5.81일 → 6일 x 8HR = 48HR. | 완료
9 | 제작(추가) | 양식 오류 정정: PLATE 16T 기준량 16.924 → 15.924 (수식 2000/(16x7.85)), H.T BOLT 할증 일반볼트 5% → 고장력볼트 3% (매뉴얼 일반사항 5.). | 반영 완료
10 | 제작(추가) | 형강 도장 기준량은 매뉴얼 3-5 다. 표 값 사용. 원본 양식의 CHANNEL 값(30.357/23.123/27.664)은 표(30.58/23.424/27.888)와 달라 표 기준으로 산출. | 표 기준 적용
11 | 제작(추가) | 표 오기 정정 6건(제작기준 시트 K11 참조). PDF 원문에 오기가 있어 규격·단중 일치로 판단해 정정했으므로 원본 확인 권장. | 확인 권장
12 | 제작(추가) | 적용 품셈: 제작단중(SET당) 기준으로 0.5/2.5/5TON 구간 판정 → W6151 코드 자동 매칭, 555 입력SHEET 수량(TON) 자동 연동(공장만). | 완료
13 | 확인 필요 | 545_설치공사 입력SHEET는 강재류 조립설치 0.5TON 미만 A01=-0.3, 0.5-1TON A01=-0.15이나, 요주의 Work Code(매뉴얼)는 +0.3/+0.15입니다. 부호 불일치 확인 필요. | 기준 확인
14 | 배관(추가) | 배관 시트 구성: 배관기본물량(4-2 소재) → 배관집계(4-1 P/F·할증·품셈코드) → 배관부가물량(4-3~4-6 NDT·ARGON·도장·소재), 배관기준(DB). 합금강 재질할증표(이미지)는 배관기준 ②에 반영, F01=값/100. | 완료
15 | 배관(추가) | 원본 4-1 집계표 옥외 5K이상 값을 직접중량으로 시드 입력 → A01 재현 확인(50A 0.215, 150A -0.066, 200A 0.394, 300A 0.502). 250A는 반올림 차이(0.067 vs 0.066), 15A는 원본 공란(최소 적용구경 50A 기준). | 시드 교체 필요
16 | 확인 필요 | 철거 배관: 매뉴얼 3-2 다. 7)은 철거품(W6351)에 두께할증·기계실할증만 적용하나, 원본 집계표는 설치품 코드(W6312)+A01+B01(-0.8) 적용. 현재 원본 방식 유지. | 기준 확인
17 | 확인 필요 | A01 최소 적용구경(50A)은 원본 15A 공란 패턴에서 추정한 값입니다. 매뉴얼에는 구경 제한이 없어 배관기준 AG5로 조정 가능. | 기준 확인
18 | 확인 필요 | ARGON 소요량: 갱신 양식(4-5) 반영 → 배관ARGON 시트 신설. JOINT=ROUNDUP(물량÷(단중x6M)), ℓ=JOINT x ℓ/JOINT x (탄소강 1/3, STS 100%) x 6M당 개소. ℓ/JOINT·개소 표는 배관기준 ⑥. | 완료
19 | 참고 | A05 표(이미지)는 컬럼 정렬이 깨져 SCH별 대응을 확정할 수 없어 단중비(실제/기준-1)로 산출합니다. 표 외 재질은 배관집계 AA·AB(기준/실제 단중)에 입력하면 A05가 우선 계산됩니다. F01은 합금강 할증표 기준(원본 F01 표와 동일, 알루미늄 80A만 76.9% vs 0.76 차이). | 확인
20 | 갱신 | 배관 GROSS 물량: 할증율표·SPP 단위중량표(6A~1500A) 반영. 단중표를 1500A까지 확장, 배관소재집계 시트 신설(Gross 물량 집계 갱신 양식): PIPE(M)=ROUNDUP, EA/SET=ROUND, 650A 이상 본(6M)단위, STS/SUS 재질은 STS 강관 5%. 4-2를 갱신 양식 소재 내역(70개 라인)으로 교체, 4-1 집계재질(U열)로 FITTING·VALVE를 배관 재질에 귀속, 도장 길이 ROUNDUP(0). | 반영 완료
21 | 확인 필요 | 1500A 외경: 매뉴얼 표는 1574.0으로 기재되어 있으나 단중 488kg/M과 부합하는 값은 1524.0 → 1524.0 적용(PT 길이 산정용). 700A 이상은 SPP 단중만 있어 SCH40 등 선택 시 DB확인 표시. | 확인 권장
22 | 갱신 | 비파괴검사: S.W는 PT 적용. 냉각수·AIR·정수 등 10K 미만 S.W 40A 이하는 현행 PT 10%. 배관부가물량에서 40A 이하 → PT 10%(RT 0), 40A 초과 → RT 10%로 자동 전환(경계·적용률은 배관기준 AG13~14). | 반영 완료
23 | 확인 필요 | 4-5 예시의 300A STS304 행은 ℓ가 공란(합계 11,044ℓ=2BT)입니다. STS강관 100% 적용으로 산정하면 +31,560ℓ(합계 42,604ℓ=7BT). 예시 누락인지 기준인지 확인 필요. | 도장 규칙 반영 (ARGON STS 확인 필요) | STS304 배관은 도장 비적용(MANUAL 3-5 나. 1) 재질별: STS·ALLOY STEEL 비적용), 대신 무도장 배관 표식도장(3-5 나. 4)을 설계 반영. 보온·매설 배관도 도장 비적용, 특기시방서 요구 시 6-7항 특수도장 별도 계상. → 배관기본물량 도장적용/무도장 판정 및 배관부가물량 표식도장 개소에 반영. ※ 제공된 답변은 'STS 도장' 관련이며, 4-5 ARGON에서 300A STS304 행(ℓ 공란, +31,560ℓ) 처리 여부는 별도 확인이 필요합니다.
24 | 참고 | ARGON 표에 없는 구경: 32A→40A, 6~10A→15A(다음 큰 구경), 350A 이상은 '확인' 표시. 4-5 물량은 T(PIPE+FITTING) 기준이며 4-3의 JOINT수(PIPE 길이÷3M)와 산출 기준이 다릅니다. | 확인
25 | 도장(추가) | 도장면적집계 시트(산#6) 신설: 강재류 설치·이설(기본물량산출), 제작(제작물량산출 도장 NET/GROSS), 배관(배관부가물량 도장면적) 자동 연동. 중방식 SYSTEM 기준(사급·MAKER 5%, 소재 공급분 1급·PRIMER 뿜칠 GROSS/중도·상도 NET/보수 5%). | 완료
26 | 확인 필요 | 원본 양식의 배관 공사 행 '20/7/45'는 내화도료(PSM) 50·100·200MM 열 값으로 해석해 입력값으로 유지했습니다. 다른 의미라면 알려주세요. 일반 조합페인트(녹막이 2회) 열은 양식에 없어 중방식 기준만 반영했습니다. | 확인 필요
27 | 부대(추가) | 부대공사 시트 신설: 부대용접산소장비(7-1 용접봉량, 7-2 산소, 7-3 장비시간), 부대운반SCRAP(7-4 운반, 7-5 SCRAP, 운반 할증), 부대기준(기준량·상수·할증표). 7-6~7-9는 양식 수령 후 작성 예정. | 완료
28 | 확인 필요 | 산소 기준량: 원본 예시는 강재류 설치에 '기기류 [설치] 2.4'(102M3), 기기강재류 철거에 배관 철거 3.3(142M3)을 사용했으나, 본 시트 기본값은 표준 품종(강재류 [설치] 5.4, 강재류 [철거] 2.7). 품종 드롭다운으로 원본 방식 선택 가능. | 기준 확인
29 | 참고 | 7-3 WELDER 적용시간은 정수 버림(원본 254/109/34HR 방식). 제작 용접봉은 555 품셈 F06(전력)÷2.25x0.33으로 산정(MANUAL 기준량과 일치). 배관 용접봉 TIG 1/3(6-6 예시). | 반영 완료
30 | 단중표(갱신) | 배관단중표 시트 신설: SPP·SPPS370(SCH10~160)·STS304/316(SCH5~160) 전체 표 반영. 배관기본물량 단중, 배관집계 A05, 배관ARGON 단중이 재질계열(STS304/316/SPPS)+SCH로 조회됩니다(SCH 목록 확장). | 완료
31 | 공통할증(추가) | 공통할증 시트 신설(C02~C10 산식 포함). C04는 배관기준 AG12로 연동. C09는 원본 예시(휴일 일수 있어도 0%)에 맞춰 휴일 작업시간이 0이면 0으로 처리, C08-1의 'x 7 [1주]'는 원본 산식 그대로 적용. | 확인 필요
32 | FLAG 일괄적용(추가) | 배관집계 AC~AH열(보온·N.D.T·산세·FLUSHING·PAINT·SUPPLY)에서 ○/× 체크 → 배관기본물량 라인에 키(구분·장소·압력·재질·구경)로 자동 조회 → 도장적용(보온 시 제외·STS/매설 제외), JOINT/RT/PT(NDT 대상 길이), 산세배관 바탕처리 제외·운반, FLUSHING OIL 용적, 소재집계 SUPPLY 표시에 반영. | 완료
33 | 확인 필요 | 원본 예시 FLAG는 INS ○와 PAINT ○가 동시에 체크되어 있어 보온 적용 배관은 도장 비적용 규칙에 따라 도장 제외됩니다(배관 도장면적 0). 보온 일부만 적용되는 경우 해당 구경 행을 보온/비보온으로 분리 입력하거나 배관기준 AG17을 N으로 변경하세요. SUPPLY(C/C) 값의 의미(공급구분)는 표시용으로만 사용합니다. | 결정 반영 (자동 판정) | STPG370S 옥외 물배관은 관경에 따라 보온(도장 제외) 또는 도장(보온 없음) 중 하나만 적용. 동파방지 보온(80℃ 이하, 3,000HR): 옥외 포항 250A 이하/광양 200A 이하, 옥내 80A 이하(매설 제외), 보온재 옥외 PERLITE+착색 아연도강판, 두께 15~80A 50T / 90~250A 30T / 300A 이상 불필요(광양 250A 미보온). 보온 구간은 표식도장, 보온 안 하는 큰 관경만 도장(바탕처리+하도1회+상도2회). → 배관집계 보온·PAINT '자동' 판정(지역·장소·관경)과 보온물량 두께 자동 조회로 구현.
34 | 보온(추가) | 보온물량 시트 신설(5-2 기본물량, 5-3-A FLANGE·VALVE 상세, 5-3-B 구경별 자재, 5-3 요약)와 보온기준(HANGER·할증·철선·FLANGE/GLOBE/GATE 단위물량 DB). 배관기본물량의 보온 FLAG(○) 라인만 집계, 품명으로 90°/45°/비규격 ELBOW·FLANGE·VALVE·TEE를 자동 분류. | 완료
35 | 확인 필요 | 원본 5-2 예시와 차이: ①비규격 ELBOW는 원본이 수량 미반영·R=임의 파이프 OD였으나 본 시트는 수량 x 중심각 x (1.5DN) x 1.2 ②250A 45LR 2EA와 150A GATE 2EA를 집계(원본은 제외) → 150A FLANGE 2x1 SET 3(원본 5) ③FLANGE SHEET EA = FLG-2xV/V(150A 10EA, 원본 8). | 기준 확인
36 | 확인 필요 | FLANGE 표 오기 정정: 150A 50T L.WOOL 0.08→0.008, 250A 75T 0.18→0.018. 원본 합계 L.WOOL 0.266(㎥)에는 0.18이 포함되어 정정 시 약 0.104㎥. DB는 15·50·80·150·200·250·300A만 수록(그 외 구경은 보온기준에 행 추가). | 확인 필요
37 | 확인 필요 | 보온 장소 기본값은 4-2 시드와 같은 '옥외'(PERLITE)입니다. 원본 5-2 예시(옥내, ROCK WOOL)와 같게 하려면 배관기본물량 장소와 보온물량 B열을 '옥내'로 변경하세요. | 기준 확인
38 | 결정 반영(추가) | 배관집계 보온·PAINT '자동' 판정(지역 AK2, 동파방지 AL2), 보온물량 두께 자동(보온기준 ⑦), 150A 이상 FLANGE·VALVE DB는 40T 미만을 40T로 조회, 무도장(보온·STS·매설) 표식도장 개소 산출(배관부가물량) 추가. | 완료
39 | 부대(추가) | 부대가설공사 시트 신설: 7-1 가설공사 물량집계(사무실·창고·화장실·비계·침목·적치대·정반·SCRAP BOX·JIG·고철·BOX 개곤), 7-6 기자재 BOX 개곤, 7-7 공기·직접노무비(사무실 적용기준·월 손율), 7-8 비계면적(발판수량 계수). | 완료
40 | 확인 필요 | 7-7 입력/가정: ①직접노무비는 품셈 산출 후 입력(현재 1.5~3억 예시 2억원) ②공사일수=장비사용일수 x 1.5(원본 33DAY→50일로 추정, 변경 가능) ③공사개월=ROUNDUP(일수/21.5) 직접입력 가능 ④손율은 24개월 초과~36개월 미만 구간은 24개월 값 적용. 7-9(기타공사)는 양식 수령 후 작성. | 기준 확인
41 | 총량집계(추가) | 공사물량총량 시트(산#1) 신설: 설치·이설·철거 TON, 도장·용접·산소·ARGON·RT/PT·SCRAP, 투입 장비(집계 장비 매핑), WELDER, 가설공사, 기타공사(입력)를 전 시트에서 자동 집계. | 완료