## 제경비(설치비)내역서
'26. 01. 01.부 시행 | [12 empty] | 투자부서에서는 파란색 점선영역과 순공사비내역서 노란색 영역을 기입하여 구매부서로 구매의뢰시 첨부 (File Naming Rule : YYMMDD_부서명_제경비내역서 초안_투자명)
산업안전보건관리비를 산출하여 구매부서로 구매의뢰시 첨부 (File Naming Rule : YYMMDD_부서명_제경비내역서 초안_투자명)
○ 계약건명 : |  | (포항)3소결 청정 탈황설비 Conveyor류 성능복원 | [10 empty] | 공급사에서 노란색셀에 Data를 제경비요율표 및 가이드라인 확인 후 입력
제 경 비(설치비) 내 역 서 | [11 empty] | 1. 산업안전보건관리비 계산산식 : 대상액 구분 가능여부와 현장 제작설비 여부에 따른 구분, 해당부분에만 숫자 1입력
구 분 |  |  |  | 계산근거 | [6 empty] | 공사비 | 2. 공사기간 : 해당 공사기간입력
사 업 명 : | [11 empty] | 3. 공사구분 : 해당 공사구분에만 숫자 1 입력 (ex) 기계,전기, 토목, 건축 등 복합공종인 경우 주공종 1개에만 숫자 1입력)
1. 도급 재료비 | [11 empty] | 4. 요율 : 제경비 요율표를 참조하여 해당 건설하도급대금지급보증비 요율과 건설기계대여금 지급보증비 요율 합해 %를 제외한 숫자 셋째짜리까지 기입
재료비 계 | [10 empty] | 155509820 | 5. 환경보전비 0.4% 고정(단, 전기,정보통신,소방공사는 0 입력)
2. 노무비 | [16 empty] | [간접노무비 요율표] | [7 empty] | [간접노무비 요율표]
| 가) 직접노무비 | [9 empty] | 382320573.55 | [산업안전보건관리비 계산산식] |  |  |  |  | 금액/개월 |  |  | 토목,건축 |  | 기계,전기 |  |  | 토목,건축 |  |  |  | 기계,전기
| 나) 간접노무비 |  |  | (직접노무비) × 간접노무비율 | [7 empty] | 대상액 구분가능 or 완제품설비 | 대상액 구분불가 or 현장제작설비 | [6 empty] | 금액 | 기간 | 금액 | 기간 |  | 금액 | 요율 | 기간 | 요율 | 금액 | 요율 | 기간 | 요율 | [건설기계대여지급보증비 요율표]
|  |  |  | 382320573.55 |  |  | × | 10.5 | = |  | 40143660 | 1 |  |  |  |  | 5억원미만 / 6개월미만 |  |  | 15% | 13% | 12% | 10% |  | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 10 | 1. 발주자와 종합건설업자가 계약시 적용요율
[12 empty] | [공사기간] |  |  |  |  | 5억원~20억원미만 / 6~18개월 |  |  | 14% | 14% | 11% | 11% |  | 500000000 | 14 | 6 | 14 | 500000000 | 11 | 6 | 11 | 토목공사(토목·건축공사 포함) |  |  | 0.4%
노무비 계 | [10 empty] | 422464233.55 | 2 | 개월 |  |  |  | 20억원이상 / 18개월이상 |  |  | 13% | 15% | 10% | 12% |  | 2000000000 | 13 | 18 | 15 | 2000000000 | 10 | 18 | 12 | 건축공사 |  |  | 0.07%
3. 경비 | [11 empty] | [투자구분] |  |  |  |  | [고용보험료 요율표] | [7 empty] | [고용보험료 요율표] | 토건 |  | 건축 |  |  |  |  | 산업·환경설비공사 |  |  | 0.16%
경비 | [10 empty] | 650864072.0031 | 프로젝트성 | 정비성 |  |  |  | 등 급 별 (추정금액) (단위 : 미만 ~ 이상) |  |  |  |  | 2024년도 |  |  | 금액 | 요율 | 등급 | 금액 | 요율 | 등급 |  |  | 조경공사 |  |  | 0.18%
| 가) 보험료 (산재보험) |  |  | (직접노무비 ＋ 간접노무비) × 산재보험율 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 등급 : | 토목 1400억이상 |  | 건축 1200억 이상 |  | 1.57% |  |  | 0 | 1.01 | 7 | 0 | 1.01 | 7 |  |  | 2. 발주자와 전문건설업자가 계약시 적용요율
|  |  |  | 382320573.55 | ＋ | 40143660 | × | 3.56 | = |  | 15039726 | [공사구분 : 공사비] |  |  |  |  | 2 등급 : | 토목 1400억~900억 |  | 건축 1200억~900억 |  | 1.3% |  |  | 14000000000 | 1.02 | 6 | 13000000000 | 1.02 | 6 |  |  | A 그룹 : | 준설공사, 포장공사, 토공사, 비계·구조물해체공사 |  | 0.68%
|  |  | (고용보험) | (직접노무비 ＋ 간접노무비) × 고용보험율 | [7 empty] | 토목 | 건축 |  | 기계 | 전기 | 3 등급 : | 토목 900억~570억 |  | 건축 800억~520억 |  | 1.13% |  |  | 22000000000 | 1.03 | 5 | 21000000000 | 1.03 | 5 |  |  | B 그룹 : | 상·하수도설비공사, 수중공사, 보링·그라우팅공사 |  | 0.51%
|  |  |  | 382320573.55 | ＋ | 40143660 | × | 1.01 | = |  | 4266888 |  |  |  | 1 |  | 4 등급 : | 토목 570억~370억 |  | 건축 520억~340억 |  | 1.063% |  |  | 37000000000 | 1.06 | 4 | 34000000000 | 1.06 | 4 |  |  | C 그룹 : | 석공사, 시설물유지관리, 철근·콘크리트공사, 가스시설공사(1종) |  | 0.32%
|  |  | (국민연금) | (직접노무비) × 국민연금율 | [7 empty] | [공사구분 : 공사비+설비비] |  |  |  |  | 5 등급 : | 토목 370억~220억 |  | 건축 340억~210억 |  | 1.03% |  |  | 57000000000 | 1.13 | 3 | 52000000000 | 1.13 | 3 |  |  | D 그룹 : | 조경시설물설치, 조경식재, 도장공사, 철도궤도, 철강재설치공사 |  | 0.16%
|  |  |  | 382320573.55 |  |  | × | 4.75 | = |  | 18160227 | 토목 | 건축 |  | 기계 | 전기 | 6 등급 : | 토목 220억~140억 |  | 건축 210억~130억 |  | 1.02% |  |  | 90000000000 | 1.3 | 2 | 80000000000 | 1.3 | 2 |  |  | E 그룹 : | A그룹～D그룹 이외의 공사 |  | 0.1%
|  |  | (건강보험) | (직접노무비) × 건강보험율 | [10 empty] | 1 |  | 7 등급 : | 토목 140억~ 7등급 미만 |  | 건축 130억~ 7등급 미만 |  | 1.01% |  |  | 140000000000 | 1.57 | 1 | 120000000000 | 1.57 | 1
|  |  |  | 382320573.55 |  |  | × | 3.595 | = |  | 13744424 | [산업안전보건관리비 요율 구분] | [12 empty] | [산업안전보건관리비 요율표] | [7 empty] | [건설 하도급대금지급보증비 요율표]
|  |  | (요양보험) | (국민건강보험료) × 노인장기요양보험율 | [7 empty] | 플랜트 공사 | 플랜트 外 공사 |  |  |  | [산업안전보건관리비 요율표] | [7 empty] | 건축공사 |  | 토목공사 | [5 empty] | 공사규모 (추정가격) |  |  | 2018년도
|  |  |  | 13744424 |  |  | × | 13.14 | = |  | 1806017 |  | 1 |  |  |  | 구분 |  | 건축공사 요율/기초액 |  | 토목공사 요율/기초액 |  |  |  | 금액 | 요율 | 금액 | 요율 |  |  |  |  | 50억 미만 |  |  | 0.081%
[12 empty] | [공종별 추정비율 : 공급사에서 필히 현장조사 후 입찰 준비하시길 바랍니다] |  |  |  |  | 2천만원 미만 |  | 3.11 |  | 3.15 |  |  |  | 0 | 3.11 | 0 | 3.15 |  |  |  |  | 50억원～100억원 미만 |  |  | 0.08%
| 나) 산업안전보건관리비 |  |  | (도급재료비 ＋ 발주자재료비 ＋ 직접노무비) × 산업안전보건관리비율 ＋ 기초액 | [6 empty] | (설비비 포함) | 기계 : 10%, 전기 : 90% |  |  |  |  | 2천만원~5억원 미만 |  | 3.11 |  | 3.15 |  |  |  | 20000000 | 3.11 | 20000000 | 3.15 |  |  |  |  | 100억원～300억원 미만 |  |  | 0.075%
|  |  |  | 156509820 | ＋ | 382320573.55 | × | 2.28 | ＋ | 4325000 | 16610332 | [필수면허] |  |  |  |  | 5억원~50억원 미만 | G2(1.86%+5,349 천원) | 2.28 | 4325000 | 2.53 | 3300000 |  |  | 500000000 | 2.28 | 500000000 | 2.53 |  |  |  |  | 300억원 이상 (최저가낙찰 대상공사) |  | - 토목및산업설비 | 0.071%
|  |  |  | ((도급재료비 ＋ 직접노무비) × 산업안전보건관리비율 ＋ 기초액) x 1.2 | [6 empty] | (설비비 제외) | 기계공사, 전기공사 면허 |  |  |  |  | 50억원 이상 | G3(1.97%) | 2.37 |  | 2.6 |  |  |  | 5000000000 | 2.37 | 5000000000 | 2.6 | [6 empty] | - 건축 | 0.068%
|  |  |  | 155509820 | ＋ | 382320573.55 | × | 2.28 | ＋ | 4325000 | 19905038.4 | [5 empty] | 800억원 이상 | G3(1.97%) | 2.64 |  | 2.73 |  |  |  | 80000000000 | 2.64 | 80000000000 | 2.73 |  |  |  |  | 턴키(대안)공사 |  |  | 0.084%
산업안전보건관리비 적용 | [10 empty] | 20907508
[요율]
| 다) 법정경비(퇴직공제비) |  |  | (직접노무비) × 퇴직공제비율 | [7 empty] | 구분 | 요율 |  | 비고
|  |  |  | 382320573.55 |  |  | × | 2.3 | = |  | 8793373 | 간접노무비 | 10.5 | %
[12 empty] | 산재보험 | 3.56 | % | 법정요율 | [11 empty] | 설비비포함 | 0
| 라) 건설기계대여지급보증비 |  |  | (도급재료비 ＋ 직접노무비 ＋ 산출경비 ) × 지급보증비율 | [7 empty] | 고용보험 | 1.01 | % | 법정요율 | [11 empty] | 1.2배 | 0
|  |  |  | 155509820 | ＋ | 382320573.55 | ＋ | 650864072.0031 | × | 0.11 | 1307563 | 국민연금 | 4.75 | % | 법정요율
[12 empty] | 건강보험 | 3.595 | % | 법정요율
| 마) 환경보전비 |  |  | (도급재료비 ＋ 직접노무비 ＋ 산출경비 ) × 지급보증비율 | [7 empty] | 요양보험 | 13.14 | % | 법정요율 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 155509820 | ＋ | 382320573.55 | ＋ | 650864072.0031 | × | 0 | 0 | 산업안전보건관리비 | 0 | % | 법정요율 | [12 empty] | 1
[12 empty] | 퇴직공제비 | 2.3 | % | 법정요율
| 바) 기타경비 |  |  | (도급재료비 ＋ 노무비 ＋ 대상경비 ) × 기타경비율 | [7 empty] | 지급보증비 | 0.11 | % | 법정요율
|  |  |  | 155509820 | ＋ | 422464233.55 | ＋ | 724788862.0031 | × | 3.72 | 48462780 | 환경보전비 | 0 | % | 법정요율
[12 empty] | 기타경비 | 3.72 | %
| 사) 안전인력 선임 비용 |  |  | 전담안전관리자 | + | 생명지킴이 | [5 empty] | 일반관리비 | 5 | %
|  |  |  | 31088400 |  | 0 |  |  |  |  | 31088400 | 이윤 | 11 | % |  | 노란색 셀은 요율표를 참조하여 직접입력
| 아) 안전관리비(건설기술진흥법) | [9 empty] | 2000000
| 자) 품질관리비(건설기술진흥법) | [9 empty] | 2000000
경비 계 | [10 empty] | 818440978.0031 | ○ 대상액 구분이 되지 않거나 현장제작설비 선택시
4. 관리비 | [11 empty] | 예산금액 |  |  |  |  | [일반관리비 요율표] | [7 empty] | [일반관리비 요율표]
| 가) 일반관리비 |  |  | (도급재료비 ＋ 노무비 ＋ 경비 ) × 일반관리비율 | [12 empty] | 프로젝트성 투자 |  |  |  | 정비성 투자 |  |  |  | 금액 | 요율 | 금액 | 요율
|  |  |  | 155509820 | ＋ | 422464233.55 | ＋ | 818440978.0031 | × | 5 | 69820751 | ○ 산업안전보건관리비 대상금액이 800억원 이상시 기재 |  |  |  |  | 금액/구분 |  |  | 요율 | 금액/구분 |  |  | 요율 | 0 | 6 | 0 | 6
| 나) 이윤 |  |  | (노무비 ＋ 경비 ＋ 일반관리비 ) × 이윤율 | [7 empty] | - 대상액 구분가능 or 완제품설비 : 공사비 예산입력 |  |  |  |  | 5억원미만 |  |  | 6% | 5천만원미만 |  |  | 6% | 500000000 | 5.5 | 50000000 | 5.5
|  |  |  | 422464233.55 | ＋ | 818440978.0031 | ＋ | 69820751 | × | 11 | 144179855 | - 대상액 구분불가 or 현장제작설비 : 설비비, 공사비 예산입력 |  |  |  |  | 5억원~30억원미만 |  |  | 5.5% | 5천만원~3억원미만 |  |  | 5.5% | 3000000000 | 5 | 300000000 | 5
[12 empty] | 대상금액 예산 (800억이상시) |  |  |  |  | 30억원이상 |  |  | 5% | 3억원이상 |  |  | 5%
5. 도급 공사비(설치비) |  |  |  | 도급재료비 ＋ 노무비 ＋ 경비 ＋ 일반관리비 ＋ 이윤 =
공사비 합계 | [10 empty] | 1610415000 | [13 empty] | [이윤 요율표]
[17 empty] | [이윤 요율표] | [7 empty] | 토건 |  | 기전
◈. 계상요령 | [11 empty] | [안전관리자/지킴이 선임비용] |  |  |  |  | 금액/구분 |  |  | 토건 | 기전 |  |  |  | 금액 | 요율 | 금액 | 요율
| 1. 첨부의 <순공사비 내역서 sheet>에 공사내역을 입력 | [10 empty] | 구분 | 노임단가(원) |  | 설계 M/D | 선임비용(원) | 10억원미만 |  |  | 15% | 12% |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 12
| - 도급재료비(노란색 부분)에 공사용 자재 내역을 정확히 입력 | [10 empty] | 전담안전관리자 | 310884 |  | 100 | 31088400 | 10억원~30억원미만 |  |  | 14% | 11% |  |  |  | 1000000000 | 14 | 1000000000 | 11
| - 직접노무비(노란색 부분)를 입력 ☞ 내역을 맞추기가 어려운 경우 1식으로 입력 | [10 empty] | 생명지킴이 | 183567 |  |  | 0
| - 경비(노란색부분)에 토건노무비 + 도장노무비의 합계금액을 입력 | [24 empty] | 1 | (도급재료비 ＋ 발주자재료비 ＋ 직접노무비) × 산업안전보건관리비율 ＋ 기초액
| - 설비비(노란색부분)에 설비 내역을 입력 | [25 empty] | 계약금액 X 70% X 산업안전보건관리비 요율 + 기초액
| 2. 첨부의 <제경비내역서 sheet>에 공사기간, 공사구분, 이윤 입력 | [24 empty] | 1 | ((도급재료비 ＋ 직접노무비) × 산업안전보건관리비율 ＋ 기초액) x 1.2
| - 공사기간(노란색부분)은 숫자로 입력 | [25 empty] | 계약금액 X 70% X 산업안전보건관리비 요율 + 기초액
| - 공사구분(노란색부분)은 토목, 건축, 기계, 전기 중 택일하여 숫자 "1" 입력 | [24 empty] | 1 | (설비비 포함)
| * 기계, 전기가 둘다 포함된 공사인 경우 기계에 숫자 "1" 입력 | [25 empty] | -
| - 지급보증비, 환경보전비(노란색부분) 입력 | [24 empty] | 1 | (설비비 제외)
| * 지급보증비는 종합건설업자인 경우 0.13%, 전문건설업자인 경우 0.11% 입력 | [25 empty] | -
* 환경보전비는 0.4% 입력 (단, 전기,정보통신,소방공사는 0 입력)
- 이윤(노란색부분) 입력
3. <제경비내역서 sheet>의 도급공사비(설치비) 계와 계약서上 Installation 금액이 동일한지 확인
☞ 금액이 다르다면 기입력한 노란색 부분을 수정하여 금액을 맞춰야 함)
4. 당사와 협의없이 시트 임의 수정시 제재의뢰가 가능하며 공급사의 임의수정으로 인한 과태료 등 직간접 피해에 대해 청구되니 임의수정을 금함.
Note on P12: ① [(재료비예산+직접노무비예산) X 안전관리비 요율 + 기초액] X 1.2 ② (설비비예산+재료비예산+직접노무비예산) X 안전관리비 요율 + 기초액 * ①, ② 산출금액 中 저가적용
Note on Q12: 예산금액 X 70% X 안전관리비 요율 + 기초액 * 대상액 구분이 되지 않는 현장제작설비 포함 계약 대상 적용
Note on P15: 해당 투자사업에 숫자 '1'로 표기 (중복적용 X)
Note on P18: - 입력방법 * 복합공종인 경우 공사비가 많은 주 공종 1개만 선택하여 숫자 '1'로 표기 (중복적용 X)
Note on P21: - 입력방법 * 공사비+설비비 합계 금액이 많은 공종 1개만 선택하여 숫자 '1'로 표기 (중복적용 X) * 기계설비비는 기계공사비에 포함 전기설비비는 전기공사비에 포함
Note on P24: - 플랜트 공사 : 토목공사 요율 적용 - 플랜트 外 공사 : 건축공사 요율 적용 - 해당되는 곳에 숫자'1'로 표기
Note on N32: ○ 투자부서 : 구매의뢰시 안전관리비를 계상하여 기입히 필히 구매의뢰시 첨부 ○ 구매부서 : 투자부서에서 산출한 안전관리비 금액을 값으로 덮어쓰기 한 후 작성한 순공사비 내역을 지운뒤 공급사 제공 ○ 공급사 : 당사 투자부서에서 산출한 안전관리비를 최종 제경비내역서에 감액없이 동일 가액으로 제경비내역서 제출
Note on Q43: 1. 요율입력 : 건설하도급대금지급보증비 + 건설기계 대여금 지급보증비 2. 요율 : 요율표 참조
Note on Q53: 1. 대상액 구분이 되지 않는 현장 제작설비 포함 계약 대상 만 입력 할것 2. 예산금액=공사비+설비비 3. 컨소시엄계약으로 설비, 기계, 전기공사 분리시 설비비를 기계, 전기공사에 맞게 분리하여 기입해야 합니다.
Note on Q58: 1. 대상액 구분이 가능한 공사중 N54번 셀의 공사비 합계금액이 800억 이상일때만 해당 금액 입력할것 2. 800억 이상 공사는 전담안전관리비 요율이 변경 되므로 필히 입력할것 3. 800억 미만 또는 대상액 구분이 되지 않는 공사는 입력필요없음
Note on Q64: 1. 전담안전관리자 :'26년 엔지니어링 노임단가 (건설고급기술자) 2. 생명지킴이 : 정비자회사 생명지킴이 B급 노임단가
-설비계약금액 중
설치비 즉 INSTALLATION

## 기계공사비 내역서
○ 계약건명 : | #REF!
○ 시공사 :
순 공 사 비 내 역 서
구 분 |  |  | 품명 | 세부규격 | 수량 | 단위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
사 업 명 :
1. 도급 재료비
0
|  |  | 기계공사 |  | 1 | 식 | 155509820.6 | 155509820
0
[8 empty] | 0 |  | 2C 4mm² | 16
[8 empty] | 0 |  | 3C 2.5mm² | 40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
재료비 계 | [7 empty] | 155509820
2. 직접노무비
|  |  | 기계공사 |  | 1 | 식 | 382320573.55 | 382320573.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
직접노무비 계 | [7 empty] | 382320573.55
3. 경비
기계경비
|  |  | 기계공사 |  | 1 | 식 | 650864072.0031 | 650864072.0031
0
0
일반경장비,공구 손료
|  | ( | [5 empty] | ) × 0.03 = | 0
경비 계 | [7 empty] | 650864072.0031
순공사비 계 | [7 empty] | 1188694465.5531
4. 설비비
|  |  | 기계설비 | AC No1 & No.2 Conveyor 류 Assembly | 1 | 식 | 1905300000 | 1905300000
|  |  | 기계설비 | AC Make Up Conveyor 및 Unloading Conveyor Bucket 제작 | 1 | 식 | 146822000 | 146822000
|  |  | 기계설비 | Motor & Drive 제작 for AC Conveyor | 1 | 식 | 11316000 | 11316000
|  |  | 기계설비 | 유해위험방지계획서 + 자율안전신고 | 1 | 식 | 15257000 | 15257000
|  |  | 설계비 | 기계설계 | 1 | 식 | 30000000 | 30000000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
설비비 계 | [7 empty] | 2108695000
-도급 재료비란
* 설비비에 포함되지않는 자재
* 즉, 공사를 위한 자재만 해당됨
-설비비란
* 설비계약금액 중
현장설치비를 제외한 제작금액
ex) 설비시공일괄계약금액 중 설비비 기입
※ 컨소시엄을 맺을 경우에도 정확한
안전관리비 계상산식 적용을 위해
설비공급사의 설비금액을 필히 넣어주셔야
합니다.
ex) 설비 + 다공종 컨소시엄계약시
설비금액을 리딩컴퍼니가 배분하여
기입하고 '품질 및 규격' 공란에 표기
-철거비란
* 기존 설비를 교체하는 경우 철거에
해당하는 인건비
* 즉, 설치비와 철거비를 구분하여 표기
- 공급사 명 기입입찰공고문 계약명, - - --
- 입찰공고문 계약명은 앞시트에서 자동연동

## 제경비(철거비)내역서
'26. 01. 01.부 시행 | [12 empty] | 투자부서에서는 파란색 점선영역과 순공사비내역서 노란색 영역을 기입하여 구매부서로 구매의뢰시 첨부 (File Naming Rule : YYMMDD_부서명_제경비내역서 초안_투자명)
산업안전보건관리비를 산출하여 구매부서로 구매의뢰시 첨부 (File Naming Rule : YYMMDD_부서명_제경비내역서 초안_투자명)
○ 계약건명 : |  | #REF! | [10 empty] | 공급사에서 노란색셀에 Data를 제경비요율표 및 가이드라인 확인 후 입력
제 경 비(설치비) 내 역 서 | [11 empty] | 1. 산업안전보건관리비 계산산식 : 대상액 구분 가능여부와 현장 제작설비 여부에 따른 구분, 해당부분에만 숫자 1입력
구 분 |  |  |  | 계산근거 | [6 empty] | 공사비 | 2. 공사기간 : 해당 공사기간입력
사 업 명 : | [11 empty] | 3. 공사구분 : 해당 공사구분에만 숫자 1 입력 (ex) 기계,전기, 토목, 건축 등 복합공종인 경우 주공종 1개에만 숫자 1입력)
1. 도급 재료비 | [11 empty] | 4. 요율 : 제경비 요율표를 참조하여 해당 건설하도급대금지급보증비 요율과 건설기계대여금 지급보증비 요율 합해 %를 제외한 숫자 셋째짜리까지 기입
재료비 계 | [10 empty] | 9443700 | 5. 환경보전비 0.4% 고정(단, 전기,정보통신,소방공사는 0 입력)
2. 노무비 | [16 empty] | [간접노무비 요율표] | [7 empty] | [간접노무비 요율표]
| 가) 직접노무비 | [9 empty] | 24331500 | [산업안전보건관리비 계산산식] |  |  |  |  | 금액/개월 |  |  | 토목,건축 |  | 기계,전기 |  |  | 토목,건축 |  |  |  | 기계,전기
| 나) 간접노무비 |  |  | (직접노무비) × 간접노무비율 | [7 empty] | 대상액 구분가능 or 완제품설비 | 대상액 구분불가 or 현장제작설비 | [6 empty] | 금액 | 기간 | 금액 | 기간 |  | 금액 | 요율 | 기간 | 요율 | 금액 | 요율 | 기간 | 요율 | [건설기계대여지급보증비 요율표]
|  |  |  | 24331500 |  |  | × | 11 | = |  | 2676465 | 1 |  |  |  |  | 5억원미만 / 6개월미만 |  |  | 15% | 13% | 12% | 10% |  | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 10 | 1. 발주자와 종합건설업자가 계약시 적용요율
[12 empty] | [공사기간] |  |  |  |  | 5억원~20억원미만 / 6~18개월 |  |  | 14% | 14% | 11% | 11% |  | 500000000 | 14 | 6 | 14 | 500000000 | 11 | 6 | 11 | 토목공사(토목·건축공사 포함) |  |  | 0.4%
노무비 계 | [10 empty] | 27007965 | 1 | 개월 |  |  |  | 20억원이상 / 18개월이상 |  |  | 13% | 15% | 10% | 12% |  | 2000000000 | 13 | 18 | 15 | 2000000000 | 10 | 18 | 12 | 건축공사 |  |  | 0.07%
3. 경비 | [11 empty] | [투자구분] |  |  |  |  | [고용보험료 요율표] | [7 empty] | [고용보험료 요율표] | 토건 |  | 건축 |  |  |  |  | 산업·환경설비공사 |  |  | 0.16%
경비 | [10 empty] | 42319538.95 | 프로젝트성 | 정비성 |  |  |  | 등 급 별 (추정금액) (단위 : 미만 ~ 이상) |  |  |  |  | 2024년도 |  |  | 금액 | 요율 | 등급 | 금액 | 요율 | 등급 |  |  | 조경공사 |  |  | 0.18%
| 가) 보험료 (산재보험) |  |  | (직접노무비 ＋ 간접노무비) × 산재보험율 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 등급 : | 토목 1400억이상 |  | 건축 1200억 이상 |  | 1.57% |  |  | 0 | 1.01 | 7 | 0 | 1.01 | 7 |  |  | 2. 발주자와 전문건설업자가 계약시 적용요율
|  |  |  | 24331500 | ＋ | 2676465 | × | 3.56 | = |  | 961483 | [공사구분 : 공사비] |  |  |  |  | 2 등급 : | 토목 1400억~900억 |  | 건축 1200억~900억 |  | 1.3% |  |  | 14000000000 | 1.02 | 6 | 13000000000 | 1.02 | 6 |  |  | A 그룹 : | 준설공사, 포장공사, 토공사, 비계·구조물해체공사 |  | 0.68%
|  |  | (고용보험) | (직접노무비 ＋ 간접노무비) × 고용보험율 | [7 empty] | 토목 | 건축 |  | 기계 | 전기 | 3 등급 : | 토목 900억~570억 |  | 건축 800억~520억 |  | 1.13% |  |  | 22000000000 | 1.03 | 5 | 21000000000 | 1.03 | 5 |  |  | B 그룹 : | 상·하수도설비공사, 수중공사, 보링·그라우팅공사 |  | 0.51%
|  |  |  | 24331500 | ＋ | 2676465 | × | 1.01 | = |  | 272780 |  |  |  | 1 |  | 4 등급 : | 토목 570억~370억 |  | 건축 520억~340억 |  | 1.063% |  |  | 37000000000 | 1.06 | 4 | 34000000000 | 1.06 | 4 |  |  | C 그룹 : | 석공사, 시설물유지관리, 철근·콘크리트공사, 가스시설공사(1종) |  | 0.32%
|  |  | (국민연금) | (직접노무비) × 국민연금율 | [7 empty] | [공사구분 : 공사비+설비비] |  |  |  |  | 5 등급 : | 토목 370억~220억 |  | 건축 340억~210억 |  | 1.03% |  |  | 57000000000 | 1.13 | 3 | 52000000000 | 1.13 | 3 |  |  | D 그룹 : | 조경시설물설치, 조경식재, 도장공사, 철도궤도, 철강재설치공사 |  | 0.16%
|  |  |  | 24331500 |  |  | × | 4.75 | = |  | 1155746 | 토목 | 건축 |  | 기계 | 전기 | 6 등급 : | 토목 220억~140억 |  | 건축 210억~130억 |  | 1.02% |  |  | 90000000000 | 1.3 | 2 | 80000000000 | 1.3 | 2 |  |  | E 그룹 : | A그룹～D그룹 이외의 공사 |  | 0.1%
|  |  | (건강보험) | (직접노무비) × 건강보험율 | [10 empty] | 1 |  | 7 등급 : | 토목 140억~ 7등급 미만 |  | 건축 130억~ 7등급 미만 |  | 1.01% |  |  | 140000000000 | 1.57 | 1 | 120000000000 | 1.57 | 1
|  |  |  | 24331500 |  |  | × | 3.595 | = |  | 874717 | [산업안전보건관리비 요율 구분] | [12 empty] | [산업안전보건관리비 요율표] | [7 empty] | [건설 하도급대금지급보증비 요율표]
|  |  | (요양보험) | (국민건강보험료) × 노인장기요양보험율 | [7 empty] | 플랜트 공사 | 플랜트 外 공사 |  |  |  | [산업안전보건관리비 요율표] | [7 empty] | 건축공사 |  | 토목공사 | [5 empty] | 공사규모 (추정가격) |  |  | 2018년도
|  |  |  | 874717 |  |  | × | 13.14 | = |  | 114937 |  | 1 |  |  |  | 구분 |  | 건축공사 요율/기초액 |  | 토목공사 요율/기초액 |  |  |  | 금액 | 요율 | 금액 | 요율 |  |  |  |  | 50억 미만 |  |  | 0.081%
[12 empty] | [공종별 추정비율 : 공급사에서 필히 현장조사 후 입찰 준비하시길 바랍니다] |  |  |  |  | 2천만원 미만 |  | 3.11 |  | 3.15 |  |  |  | 0 | 3.11 | 0 | 3.15 |  |  |  |  | 50억원～100억원 미만 |  |  | 0.08%
| 나) 산업안전보건관리비 |  |  | (도급재료비 ＋ 발주자재료비 ＋ 직접노무비) × 산업안전보건관리비율 ＋ 기초액 | [6 empty] | (설비비 포함) | 기계 : 00%, 전기 : 00% |  |  |  |  | 2천만원~5억원 미만 |  | 3.11 |  | 3.15 |  |  |  | 20000000 | 3.11 | 20000000 | 3.15 |  |  |  |  | 100억원～300억원 미만 |  |  | 0.075%
|  |  |  | 10443700 | ＋ | 24331500 | × | 3.11 | ＋ | 0 | 1081508 | [필수면허] |  |  |  |  | 5억원~50억원 미만 | G2(1.86%+5,349 천원) | 2.28 | 4325000 | 2.53 | 3300000 |  |  | 500000000 | 2.28 | 500000000 | 2.53 |  |  |  |  | 300억원 이상 (최저가낙찰 대상공사) |  | - 토목및산업설비 | 0.071%
|  |  |  | ((도급재료비 ＋ 직접노무비) × 산업안전보건관리비율 ＋ 기초액) x 1.2 | [6 empty] | (설비비 제외) | 기계공사, 전기공사 면허 |  |  |  |  | 50억원 이상 | G3(1.97%) | 2.37 |  | 2.6 |  |  |  | 5000000000 | 2.37 | 5000000000 | 2.6 | [6 empty] | - 건축 | 0.068%
|  |  |  | 9443700 | ＋ | 24331500 | × | 3.11 | ＋ | 0 | 1260489.6 | [5 empty] | 800억원 이상 | G3(1.97%) | 2.64 |  | 2.73 |  |  |  | 80000000000 | 2.64 | 80000000000 | 2.73 |  |  |  |  | 턴키(대안)공사 |  |  | 0.084%
산업안전보건관리비 적용 | [10 empty] | 2571687
[요율]
| 다) 법정경비(퇴직공제비) |  |  | (직접노무비) × 퇴직공제비율 | [7 empty] | 구분 | 요율 |  | 비고
|  |  |  | 24331500 |  |  | × | 2.3 | = |  | 559624 | 간접노무비 | 11 | %
[12 empty] | 산재보험 | 3.56 | % | 법정요율 | [11 empty] | 설비비포함 | 0
| 라) 건설기계대여지급보증비 |  |  | (도급재료비 ＋ 직접노무비 ＋ 산출경비 ) × 지급보증비율 | [7 empty] | 고용보험 | 1.01 | % | 법정요율 | [11 empty] | 1.2배 | 0
|  |  |  | 9443700 | ＋ | 24331500 | ＋ | 42319538.95 | × | 0.11 | 83704 | 국민연금 | 4.75 | % | 법정요율
[12 empty] | 건강보험 | 3.595 | % | 법정요율
| 마) 환경보전비 |  |  | (도급재료비 ＋ 직접노무비 ＋ 산출경비 ) × 지급보증비율 | [7 empty] | 요양보험 | 13.14 | % | 법정요율 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 9443700 | ＋ | 24331500 | ＋ | 42319538.95 | × | 0 | 0 | 산업안전보건관리비 | 0 | % | 법정요율 | [12 empty] | 1
[12 empty] | 퇴직공제비 | 2.3 | % | 법정요율
| 바) 기타경비 |  |  | (도급재료비 ＋ 노무비 ＋ 대상경비 ) × 기타경비율 | [7 empty] | 지급보증비 | 0.11 | % | 법정요율
|  |  |  | 9443700 | ＋ | 27007965 | ＋ | 48270888.95 | × | 3.72 | 3151679 | 환경보전비 | 0 | % | 법정요율
[12 empty] | 기타경비 | 3.72 | %
| 사) 안전인력 선임 비용 |  |  | 전담안전관리자 | + | 생명지킴이 | [5 empty] | 일반관리비 | 5.5 | %
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 이윤 | 12 | % |  | 노란색 셀은 요율표를 참조하여 직접입력
| 아) 안전관리비(건설기술진흥법) | [9 empty] | 2000000
| 자) 품질관리비(건설기술진흥법) | [9 empty] | 2000000
경비 계 | [10 empty] | 56065895.95 | ○ 대상액 구분이 되지 않거나 현장제작설비 선택시
4. 관리비 | [11 empty] | 예산금액 |  |  |  |  | [일반관리비 요율표] | [7 empty] | [일반관리비 요율표]
| 가) 일반관리비 |  |  | (도급재료비 ＋ 노무비 ＋ 경비 ) × 일반관리비율 | [12 empty] | 프로젝트성 투자 |  |  |  | 정비성 투자 |  |  |  | 금액 | 요율 | 금액 | 요율
|  |  |  | 9443700 | ＋ | 27007965 | ＋ | 56065895.95 | × | 5.5 | 5088465 | ○ 산업안전보건관리비 대상금액이 800억원 이상시 기재 |  |  |  |  | 금액/구분 |  |  | 요율 | 금액/구분 |  |  | 요율 | 0 | 6 | 0 | 6
| 나) 이윤 |  |  | (노무비 ＋ 경비 ＋ 일반관리비 ) × 이윤율 | [7 empty] | - 대상액 구분가능 or 완제품설비 : 공사비 예산입력 |  |  |  |  | 5억원미만 |  |  | 6% | 5천만원미만 |  |  | 6% | 500000000 | 5.5 | 50000000 | 5.5
|  |  |  | 27007965 | ＋ | 56065895.95 | ＋ | 5088465 | × | 12 | 10579479 | - 대상액 구분불가 or 현장제작설비 : 설비비, 공사비 예산입력 |  |  |  |  | 5억원~30억원미만 |  |  | 5.5% | 5천만원~3억원미만 |  |  | 5.5% | 3000000000 | 5 | 300000000 | 5
[12 empty] | 대상금액 예산 (800억이상시) |  |  |  |  | 30억원이상 |  |  | 5% | 3억원이상 |  |  | 5%
5. 도급 공사비(설치비) |  |  |  | 도급재료비 ＋ 노무비 ＋ 경비 ＋ 일반관리비 ＋ 이윤 =
공사비 합계 | [10 empty] | 108185000 | [13 empty] | [이윤 요율표]
[17 empty] | [이윤 요율표] | [7 empty] | 토건 |  | 기전
◈. 계상요령 | [11 empty] | [안전관리자/지킴이 선임비용] |  |  |  |  | 금액/구분 |  |  | 토건 | 기전 |  |  |  | 금액 | 요율 | 금액 | 요율
| 1. 첨부의 <순공사비 내역서 sheet>에 공사내역을 입력 | [10 empty] | 구분 | 노임단가(원) |  | 설계 M/D | 선임비용(원) | 10억원미만 |  |  | 15% | 12% |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 12
| - 도급재료비(노란색 부분)에 공사용 자재 내역을 정확히 입력 | [10 empty] | 전담안전관리자 | 310884 |  |  | 0 | 10억원~30억원미만 |  |  | 14% | 11% |  |  |  | 1000000000 | 14 | 1000000000 | 11
| - 직접노무비(노란색 부분)를 입력 ☞ 내역을 맞추기가 어려운 경우 1식으로 입력 | [10 empty] | 생명지킴이 | 183567 |  |  | 0
| - 경비(노란색부분)에 토건노무비 + 도장노무비의 합계금액을 입력 | [24 empty] | 1 | (도급재료비 ＋ 발주자재료비 ＋ 직접노무비) × 산업안전보건관리비율 ＋ 기초액
| - 설비비(노란색부분)에 설비 내역을 입력 | [25 empty] | 계약금액 X 70% X 산업안전보건관리비 요율 + 기초액
| 2. 첨부의 <제경비내역서 sheet>에 공사기간, 공사구분, 이윤 입력 | [24 empty] | 1 | ((도급재료비 ＋ 직접노무비) × 산업안전보건관리비율 ＋ 기초액) x 1.2
| - 공사기간(노란색부분)은 숫자로 입력 | [25 empty] | 계약금액 X 70% X 산업안전보건관리비 요율 + 기초액
| - 공사구분(노란색부분)은 토목, 건축, 기계, 전기 중 택일하여 숫자 "1" 입력 | [24 empty] | 1 | (설비비 포함)
| * 기계, 전기가 둘다 포함된 공사인 경우 기계에 숫자 "1" 입력 | [25 empty] | -
| - 지급보증비, 환경보전비(노란색부분) 입력 | [24 empty] | 1 | (설비비 제외)
| * 지급보증비는 종합건설업자인 경우 0.13%, 전문건설업자인 경우 0.11% 입력 | [25 empty] | -
* 환경보전비는 0.4% 입력 (단, 전기,정보통신,소방공사는 0 입력)
- 이윤(노란색부분) 입력
3. <제경비내역서 sheet>의 도급공사비(설치비) 계와 계약서上 Installation 금액이 동일한지 확인
☞ 금액이 다르다면 기입력한 노란색 부분을 수정하여 금액을 맞춰야 함)
4. 당사와 협의없이 시트 임의 수정시 제재의뢰가 가능하며 공급사의 임의수정으로 인한 과태료 등 직간접 피해에 대해 청구되니 임의수정을 금함.
Note on P12: ① [(재료비예산+직접노무비예산) X 안전관리비 요율 + 기초액] X 1.2 ② (설비비예산+재료비예산+직접노무비예산) X 안전관리비 요율 + 기초액 * ①, ② 산출금액 中 저가적용
Note on Q12: 예산금액 X 70% X 안전관리비 요율 + 기초액 * 대상액 구분이 되지 않는 현장제작설비 포함 계약 대상 적용
Note on P15: 해당 투자사업에 숫자 '1'로 표기 (중복적용 X)
Note on P18: - 입력방법 * 복합공종인 경우 공사비가 많은 주 공종 1개만 선택하여 숫자 '1'로 표기 (중복적용 X)
Note on P21: - 입력방법 * 공사비+설비비 합계 금액이 많은 공종 1개만 선택하여 숫자 '1'로 표기 (중복적용 X) * 기계설비비는 기계공사비에 포함 전기설비비는 전기공사비에 포함
Note on P24: - 플랜트 공사 : 토목공사 요율 적용 - 플랜트 外 공사 : 건축공사 요율 적용 - 해당되는 곳에 숫자'1'로 표기
Note on N32: ○ 투자부서 : 구매의뢰시 안전관리비를 계상하여 기입히 필히 구매의뢰시 첨부 ○ 구매부서 : 투자부서에서 산출한 안전관리비 금액을 값으로 덮어쓰기 한 후 작성한 순공사비 내역을 지운뒤 공급사 제공 ○ 공급사 : 당사 투자부서에서 산출한 안전관리비를 최종 제경비내역서에 감액없이 동일 가액으로 제경비내역서 제출
Note on Q43: 1. 요율입력 : 건설하도급대금지급보증비 + 건설기계 대여금 지급보증비 2. 요율 : 요율표 참조
Note on Q53: 1. 대상액 구분이 되지 않는 현장 제작설비 포함 계약 대상 만 입력 할것 2. 예산금액=공사비+설비비 3. 컨소시엄계약으로 설비, 기계, 전기공사 분리시 설비비를 기계, 전기공사에 맞게 분리하여 기입해야 합니다.
Note on Q58: 1. 대상액 구분이 가능한 공사중 N54번 셀의 공사비 합계금액이 800억 이상일때만 해당 금액 입력할것 2. 800억 이상 공사는 전담안전관리비 요율이 변경 되므로 필히 입력할것 3. 800억 미만 또는 대상액 구분이 되지 않는 공사는 입력필요없음
Note on Q64: 1. 전담안전관리자 :'26년 엔지니어링 노임단가 (건설고급기술자) 2. 생명지킴이 : 정비자회사 생명지킴이 B급 노임단가
-설비계약금액 중
설치비 즉 INSTALLATION

## 전기공사비 내역서
○ 계약건명 : | #REF!
○ 시공사 :
순 공 사 비 내 역 서
구 분 |  |  | 품명 | 세부규격 | 단 위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
사 업 명 :
1. 도급 재료비
|  |  | 전기공사 |  | 1 | 식 | 9443700 | 9443700
재료비 계 | [7 empty] | 9443700
2. 직접노무비
|  |  | 전기공사 |  | 1 | 식 | 24331500 | 24331500
0
직접노무비 계 | [7 empty] | 24331500
3. 경비
기계경비
|  |  | 전기공사 |  | 1 | 식 | 42319538.95 | 42319538.95
일반경장비,공구 손료
|  | ( | [5 empty] | ) × 0.03 = | 0
경비 계 | [7 empty] | 42319538.95
순공사비 계 | [7 empty] | 76094738.95
4. 설비비
|  |  | 전기설비 | PLC 개조, 계장밸브, 판넬류, 온도센서 등 | 1 | 식 | 61605000 | 61605000
|  |  | 설계비 | 기계 / 전기 설계 | 1 | 식 | 11100000 | 11100000
0
0
설비비 계 | [7 empty] | 72705000
-도급 재료비란
* 설비비에 포함되지않는 자재
* 즉, 공사를 위한 자재만 해당됨
-설비비란
* 설비계약금액 중
현장설치비를 제외한 제작금액
ex) 설비시공일괄계약금액 중 설비비 기입
※ 컨소시엄을 맺을 경우에도 정확한
안전관리비 계상산식 적용을 위해
설비공급사의 설비금액을 필히 넣어주셔야
합니다.
ex) 설비 + 다공종 컨소시엄계약시
설비금액을 리딩컴퍼니가 배분하여
기입하고 '품질 및 규격' 공란에 표기
-철거비란
* 기존 설비를 교체하는 경우 철거에
해당하는 인건비
* 즉, 설치비와 철거비를 구분하여 표기
- 공급사 명 기입입찰공고문 계약명, - - --
- 입찰공고문 계약명은 앞시트에서 자동연동

## 형강류 (hidden)
전 선 관 및 배 관 용 BRACKET 물 량 산 출 표
|  | 소 요 | bracket | bracket | bracket | bracket
구분 | 규격 | 거 리 | 사용수량 | 단위길이 | 당 중량 | 총중량 | 비 고
|  | [ m ] | [ EA ] | [ mm ] | [Kg/EA] | [ Kg ]
" | ￠22 | 0 | 0 | 200 | 0.886 | 0
" | ￠28 | 0 | 0 | 200 | 0.886 | 0
" | ￠36 | 0 | 0 | 200 | 0.886 | 0
" | ￠42 | 0 | 0 | 200 | 0.886 | 0
" | ￠54 | 0 | 0 | 200 | 0.886 | 0
" | ￠70 | 0 | 0 | 200 | 0.886 | 0
Air배관 | 15A | 0 | 0 | 200 | 0.886 | 0
Cable Tray | W=600 | 0 | 0 | 700 | 3.101 | 0
ㄷ Chanel | 50x50x6t | 0 | 0 |  | 9.36 | 0
Angle | 100X50X5X7.5 | 0 | 0 |  | 17.1 | 0
합 계 | [5 empty] | 0
참고: 1. | 사용 | bracket: | 50m/mx50x6t[4.43Kg/m]
2. | 물량 | 할증: | [5%=0.05]
| 실 사 용 물 량: |  |  | = | 0 | [ kg ]
| 총 사 용 물 량: |  | 0 | x 1.05 = | 0 | [ kg ]
| 실 적 용 물 량: |  |  | = | 0 | [ Ton ]
Panel류 Angle, Chanel 물량 산출표
구분 | 수량 | 길이 | 단위중량(kg/ea) | 중량(kg) | 총중량(kg) | 비고
Local Panel | 0 | 2.4 | 4.43 | 10.632 | 0 | Angle
Local Panel | 0 | 3.8 | 9.36 | 35.568 | 0 | Chanel
|  |  |  | 합계 | 0
MCC Panel | 0 | 2.2 | 9.36 | 20.592 | 0 | 600기준
저압 Panel | 2 | 5.2 | 9.36 | 48.672 | 97.344 | 1800*1000 기준
고압 Panel | 0 | 5.6 | 9.36 | 52.416 | 0 | 2160 * 900 기준
|  |  |  | 총 합계 | 97.344 | [kg]
총 노무 물량 |  |  |  |  | 0.097344 | [ton]
물량 할증 |  |  | 5% |  | 0.0048672 | [ton]
총 재료 물량 |  |  |  |  | 0.10221 | [ton]

## 도장 (hidden)
도장물량 및 소모자재비 · 노무비산출
가. 도장물량 산출
|  | 길 이 | 기준면적 | 도 장 | 면 적 | [ ㎡ ]
구 분 | 규 격 | m(ton) | ㎡/m(㎡/T) | 하도2회 | 상도1회 | 상도2회 | 비 고
후강전선관 | [￠16] |  | 0.06597 | - | 0 | -
" | [￠22] |  | 0.08325 | - | 0 | -
" | [￠28] |  | 0.10461 | - | 0 | -
" | [￠36] |  | 0.13163 | - | 0 | -
" | [￠42] |  | 0.15016 | - | 0 | -
" | [￠54] |  | 0.18723 | - | 0 | -
" | [￠70] |  | 0.23624 | - | 0 | -
" | [￠82] |  | 0.29612 | - | 0 | -
" | [￠104] |  | 0.35625 | - | 0 | -
ANGLE(ton) | [30x30x3] |  | 85.73 | 0 | - | 0
ANGLE(ton) | [30x30x5] |  | 53.56 | 0 | - | 0
ANGLE(ton) | [50x50x4] |  | 64.51 | 0 | - | 0
ANGLE(ton) | [50x50x5] |  | 43.64 | 0 | - | 0
ANGLE(ton) | [50x50x6] |  | 43.95 | 0 | - | 0
CHANNELS | [75x40x5] |  | 41.81 | 0 | - | 0 |  | 단위 확인
CHANNELS | [100x50x5] |  | 40.37 | 0 | - | 0
CHANNELS | [150x70x6] |  | 34.98 | 0 | - | 0
STEEL PIPE | [6A] |  | 0.03299 | 0 | - | 0
STEEL PIPE | [8A] |  | 0.04335 | 0 | - | 0
STEEL PIPE | [10A] |  | 0.05435 | 0 | - | 0
STEEL PIPE | [15A] |  | 0.06817 | 0 | - | 0
STEEL PIPE | [20A] |  | 0.08545 | 0 | - | 0
STEEL PIPE | [25A] |  | 0.10681 | 0 | - | 0
STEEL PIPE | [32A] |  | 0.13415 | 0 | - | 0
STEEL PIPE | [40A] |  | 0.15268 | 0 | - | 0
STEEL PIPE | [50A] |  | 0.19007 | 0 | - | 0
STEEL PIPE | [65A] |  | 0.2397 | 0 | - | 0
STEEL PIPE | [80A] |  | 0.27992 | 0 | - | 0
STEEL PIPE | [90A] |  | 0.3192 | 0 | - | 0
STEEL PIPE | 100A] |  | 0.3591 | 0 | - | 0
STEEL PIPE | [125A] |  | 0.4392 | 0 | - | 0
STEEL PIPE | [150A] |  | 0.519 | 0 | - | 0
STEEL PIPE | [175A] |  | 0.5991 | 0 | - | 0
STEEL PIPE | [200A] |  | 0.6795 | 0 | - | 0
PLATES | [1.0] |  | 254.78 | 0 | - | 0
PLATES | [1.2] |  | 212.31 | 0 | - | 0
PLATES | [1.5] |  | 169.85 | 0 | - | 0
PLATES | [2.0] |  | 127.39 | 0 | - | 0
PLATES | [3.2] |  | 79.62 | 0 | - | 0
PLATES | [4.0] |  | 63.69 | 0 | - | 0
PLATES | [5.0] |  | 50.96 | 0 | - | 0
PLATES | [6.0] |  | 42.46 | 0 | - | 0
PLATES | [7.0] |  | 36.4 | 0 | - | 0
PLATES | [8.0] |  | 31.85 | 0 | - | 0
PLATES | [9.0] |  | 28.309 | 0 | - | 0
PLATES | [10.0] |  | 25.478 | 0 | - | 0
PLATES | [11.0] |  | 23.162 | 0 | - | 0
PLATES | [12.0] |  | 21.231 | 0 | - | 0
PLATES | [13.0] |  | 19.598 | 0 | - | 0
PLATES | [14.0] |  | 18.198 | 0 | - | 0
소 계 | - | - | - | 0 | 0 | 0
나. 도장 소모자재비 · 노무비 산출 | [6 empty] | [건품:19-3,19-4]
항 목 | 단 위 | 조합PAINT | 방청PAINT | 신너 | 연마지 | 도장공
[6 empty] | (MAN/DAY) | 비 고
[도장면적] |  | (6,372/L) | (10,811/L) | (2,577/L) | (265/매) | 174277
하도2회 | [L/㎡] | - | 0.08 | 0.008 | 0.05 | 0.03
0 | [ L ] | - | 0 | 0 | 0 | 0
상도1회 | [L/㎡] | 0 | - | 0 | 0 | 0.01
0 | [ L ] | 0 | - | 0 | 0 | 0
상도2회 | [L/㎡] | 0.179 | - | 0.008 | 0.1 | 0.023
0 | [ L ] | 0 | - | 0 | 0 | 0
물량 집계 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
적용 물량 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
소모자재비 | - | 6372 | 10811 | 2577 | 265 | 소모자재비계 | 20025
도장노무비계 | [5 empty] | 도장노무비계 | 0
공구손료(인건비의 2%) | [5 empty] | 공구손료 | 0
|  | 조합PAINT | 방청PAINT | 신너 | 연마지
|  | 6372 | 10811 | 2577 | 265
|  | 적산정보'13.상 | 적산정보'13.상 | 적산정보'13.상 | 적산정보'13.상
|  | KSM-6020 | KSM-6030 | 조합페인터용

## 방화 (hidden)
품 셈 # |  |  | 방화 도료 칠 소모 자재비 및 노무비
가.방화도료 칠소모자재비
구 분 |  | 품질 및 사양 |  | 단 위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 적용 근거
방재도료 |  | Flame Mastic |  | ㎡ | 1.14 | 56700 | 64638 | VAX적용가
내화 Seal |  | Hi-Seal |  | ㎠ | 300 | 38 | 11400 | VAX적용가
방 화 판 |  | 6tx910x1820mm |  | 매 | 6.54 | 1710 | 11183 | VAX적용가
Rock-Wool |  | Blanket#120x100t |  | ㎡ | 1.2 | 18720 | 22464 | VAX적용가
Drill Anchor |  | M6x65L(100L) |  | EA | 24 | 140 | 3360 | VAX적용가
BIND WIRE |  | 600V IV x 2.0㎟ |  | M | 4 | 85 | 340 | VAX적용가
| 합 계 | [5 empty] | 113385
나.방 화 도 료 칠 노 무 비
작 | 업 | 방 화 | 도 료 | Seal | 단열판 | 단 열
내 | 용 | 도포작 | 업(㎡당) | Putty | 가 공 | 충전단 | 비 고
해 당 | 노 임 | 도 포 | 소 계 | 밀 착 | 취 부 | 가공취부
직 공 | 단 가 | 작 업 |  | [㎏당] | [㎡당] | 부[㎡당]
도장공 | #REF! | 0.091 | 0.091 | - | - | -
보통인부 | #REF! | 0.091 | 0.091 | - | - | -
저압케이블전공 | #REF! | 0.029 | 0.029 |  | - | -
건축목공 | #REF! | - | - | - | 1.9281 | 0.2375
특별인부 | #REF! | - | - | 0.064 | - | -
단 위 노 임(A) |  | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
대 상 물 량(B) |  | ㎡ | 1.14 | 0.6 | 1.14 | 1.2
( A x B ) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
노 무 비 계 | [5 empty] | #REF!
산근 #3 |  |  | 방 화 도 료 소 요 면 적 산 출
[적용 구분] : [신설]
항목 | 대 상 | 방화도료 [㎡] |  | 내화 Seal[㎠] |  | 방화판 [매] |  | RockWool[㎡] |  | Bolt및 | Nut[EA]
| Panel | 기 준 | 도 포 | 기 준 | 소 요 | 기 준 | 소 요 | 기 준 | 소 요 | 기 준 | 소 요
구분 | 면 수 | 면 적 | 면 적 | 면 적 | 물 량 | 면 적 | 물 량 | 면 적 | 물 량 | 면 적 | 물 량
MCC 반 | 0 | 0.35 | 0 | 135 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 6 | 0
저압반 | 2 | 0.38 | 0.76 | 150 | 300 | 0.57 | 1.14 | 0.6 | 1.2 | 12 | 24
고압반 | 0 | 0.47 | 0 | 140 | 0 | 0.5 | 0 | 0.49 | 0 | 10 | 0
벽관통 | 0 | 0.92 | 0 | 432 | 0 | 0.5 | 0 | 0.18 | 0 | 8 | 0
[적 용] 소 계 |  |  | 0.76 |  | 300 |  | 1.14 |  | 1.2 |  | 24
[적용 구분] : [개 조:품의 50%감]
항목 | 대 상 | 방화도료 [㎡] |  | 내화 Seal[㎠] |  | 방화판 [㎡] |  | RockWool[㎡] |  | Bolt및 | Nut[EA]
| Panel | 기 준 | 도 포 | 기 준 | 소 요 | 기 준 | 소 요 | 기 준 | 소 요 | 기 준 | 소 요
구분 | 면 수 | 면 적 | 면 적 | 면 적 | 물 량 | 면 적 | 물 량 | 면 적 | 물 량 | 면 적 | 물 량
MCC 반 | 0 | 0.35 | 0 | 135 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 6 | 0
저압반 | 0 | 0.38 | 0 | 150 | 0 | 0.57 | 0 | 0.6 | 0 | 12 | 0
고압반 | 0 | 0.47 | 0 | 140 | 0 | 0.5 | 0 | 0.49 | 0 | 10 | 0
벽관통 | 0 | 0.92 | 0 | 432 | 0 | 0.5 | 0 | 0.18 | 0 | 8 | 0
[적 용] 소 계 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[적용] | T0TAL |  | 0.76 |  | 300 |  | 1.14 |  | 1.2 |  | 24
구분: 1.방화 도료 면적 적용:[Cable 도표 면적+방화판1회도포면적(방화판총단면적÷3)]=; 소 요 물 량: 1.14 | [㎡] | 11400 | 114
구분: 2.내화 SEAL 노무비적용: [내화 Seal 총단면적 (㎠) × 0.002 (㎏/㎠)]=; 소 요 물 량: 0.6 | [㎏] | 6000 | 60
구분: 3.방화판 : [(방화판 총면적(㎡) ÷ 0.183(㎡) × 1.05 (5%할증)]=; 소 요 물 량: 6.541 | [매] | 65409.8361 | 654
구분: 4.Rock Wool [HOLE가로x HOLE세로 x 2 (겹)] 총 물량 적용=; 소 요 물 량: 2.4 | [㎡] | 24000 | 240
구분: 5.Bolt & Nut {[방화판가로+방화판세로)/0.3+1]x2} 총 물량 적용=(M6x100L); 소 요 물 량: 24 | [EA]
구분: 6.BIND WIRE :각개소의 2M; 소 요 물 량: 4 | [M]

## 계장배관 (hidden)
No. | 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 공종 | 단가 | 공수 | 할증 | 지역할증 | 금액 | 비고
< 도압배관 공사 >
품5-A1 |  | SGP STPG 38(SCH 40) | 15A | M | 계장공 | #REF! | 0.1 | 1 | 1.1 | #REF! |  | 적용구분 | 할증구분 | 할증사항
공종: 배관공; 단가: #REF!; 공수: 0.1; 할증: 1; 지역할증: 1.1; 금액: #REF! | 계장설비 | A | 방폭공사 20%증,
공종: 보통인부; 단가: #REF!; 공수: 0.2; 할증: 1; 지역할증: 1.1; 금액: #REF! |  | A | Loop 시험시 25%증
규격: 소 계; 단가: #REF!; 금액: #REF! |  | B | 이설 40%증
단가: #REF! |  | B | 철거 60%감
품5-A2 |  | CONTROL AIR LINE | 15A | M | 계장공 | #REF! | 0.21 | 1 |  | #REF! |  |  |  | ※ 1B:100A, 2B:150A,3B:200A,4B:300A 이하(Valve Size)로 적용
#REF!
품5-A3 |  | VALVE | 15A | EA | 계장공 | #REF! | 0.2 | 1 |  | #REF!
#REF!
품5-A4 |  | 강관배관 | 50A | M | 배관공 | #REF! | 0.248 | 1.1 |  | #REF!
|  |  |  | M | 보통인부 | #REF! | 0.063 | 1.1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
품5-A5 |  | 플랜트배관(용접탄소 강관) | 150Ø | 톤 | 플랜트용접공 | #REF! | 21.9 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 톤 | 플랜트배관공 | #REF! | 11 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 톤 | 특별인부 | #REF! | 11 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
품5-A6 |  | 배관보온작업 | 150Ø | M | 보온공 | #REF! | 0.091 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | M | 특별인부 | #REF! | 0.136 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 |  |  | #REF! |  |  |  | 22255
W8012 | [5 empty] | #REF!
품5-A7 |  | 계기설치 | 일반각종 | EA | 계장공 | #REF! | 0.27 | 1 |  | #REF!

## Deck,접지, 컨테이너 (hidden)
No. | 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 공종 | 단가 | 공수 | 할증 | 지역할증 | 금액 | 비고
품명: < DECK 신설 > | 적용구분 | 할증구분 | 할증사항
품4-A1 |  | 강재류 가공 및 조립 | 완제품설치 | TON | 보통인부 | #REF! | 0.085 | 1.8 | 1 | #REF! |  | 접지 |  | 내선전공 기준
공종: 비계공; 단가: #REF!; 공수: 0.9; 할증: 1.8; 지역할증: 1; 금액: #REF! |  | B | 철거 50%감
공종: 변전전공; 단가: #REF!; 공수: 6.85; 할증: 1.8; 지역할증: 1; 금액: #REF! |  | B | 철거시 동판,동봉 미 설치시 90%감
규격: 소 계; 단가: #REF!; 금액: #REF! |  | B | 접지봉 3본 연결을 초과한 1본연결 증가마다 0.07공(내선전공), 0.05공 (보통인부) 별도 계상
#REF!
품4-A2 |  | 강재류 가공 및 조립 | 현장제작설치 | TON | 철판공 | #REF! | 27.4 | 1.8 | 1 | #REF!
[5 empty] | 플랜트용접공 | #REF! | 3.6 | 1.8 | 1 | #REF!
[5 empty] | 보통인부 | #REF! | 0.34 | 1.8 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
W8611 |  | < 접지 신설 > |  |  |  | #REF!
품4-A3 |  | 접지봉 | 길이 1~2M (3본) | 개소 | 통신외선공 | #REF! | 0.45 | 1 | 1 | #REF!
[5 empty] | 보통인부 | #REF! | 0.23 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
품4-A4 |  | 동반매설 | 1~1.5ㅡ 1매 | EA | 통신외선공 | #REF! | 0.5 | 1 | 1 | #REF!
[5 empty] | 보통인부 | #REF! | 0.5 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
품4-A5 |  | 접지선 매설 | 80mm 이하 | M | 통신외선공 | #REF! | 0.015 | 1 | 1 | #REF!
#REF!
|  | 접지선 매설 | 150mm 이하 | M | 통신외선공 | #REF! | 0.02 | 1 | 1 | #REF!
#REF!
|  | < 컨테이너 신설 > |  |  |  | #REF!
품4-A6 |  | 콘테이너형 가설 건축물 | 6M | EA | 비계공 | #REF! | 0.5 | 1 | 1 | #REF!
[5 empty] | 특별인부 | #REF! | 0.25 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
품4-A7 |  | 콘테이너형 가설 건축물 | 12M | EA | 비계공 | #REF! | 0.67 | 1 | 1 | #REF!
[5 empty] | 특별인부 | #REF! | 0.33 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!

## pullbox, LCP (hidden)
No. | 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 공종 | 단가 | 공수 | 할증 | 지역할증 | 금액 | 비고
No.: W7342; 품명: < Pull box > | 적용구분 | 할증구분 | 할증사항
|  | PULL BOX 설치 | 100 x 100 x 100 mm이하 | EA | 내선전공 | #REF! | 0.17 | 1.25 | 1 | #REF! |  | Pullbox |  | 벽면 취부기준
단가: #REF! |  |  | Size는 Panel Size를 그대로 적용
|  | PULL BOX 설치 | 250 x 250 x 200 mm이하 | EA | 내선전공 | #REF! | 0.55 | 1.25 | 1 | #REF! |  |  | A | Block 벽체의 공동내 설치 20%증
단가: #REF! |  | A | 철강조 노출설치 25%증
|  | PULL BOX 설치 | 400 x 400 x 300 mm이하 | EA | 내선전공 | #REF! | 0.66 | 1.25 | 1.1 | #REF! |  |  | B | 철거 70%감
단가: #REF! |  | A | 방폭 및 방수형 200% 증
|  | PULL BOX 설치 | 700 x 700 x 400 mm이하 | EA | 내선전공 | #REF! | 0.95 | 1.25 | 1 | #REF! |  |  |  | 통신공사시 통신내선공 적용
단가: #REF! | LCP, LCB 등 Local Box |  | 천정면 적용
|  | PULL BOX 설치 | 1000 x 1000 x 150 mm이하 | EA | 내선전공 | #REF! | 1.23 | 1.25 | 1 | #REF!
#REF!
|  | PULL BOX 설치 | 1200 x 1200 x 150 mm이하 | EA | 내선전공 | #REF! | 1.56 | 1.25 | 1 | #REF!
#REF!
|  | < LCP > |  |  |  | #REF!
|  | LCP 설치 | 100 x 100 x 100 mm이하 | EA | 내선전공 | #REF! | 0.04 | 1.25 | 1 | #REF!
#REF!
|  | LCP 설치 | 250 x 250 x 200 mm이하 | EA | 내선전공 | #REF! | 0.22 | 1.25 | 1 | #REF!
#REF!
|  | LCP 설치 | 400 x 400 x 300 mm이하 | EA | 내선전공 | #REF! | 0.35 | 1.25 | 1 | #REF!
#REF!
|  | LCP 설치 | 700 x 700 x 400 mm이하 | EA | 내선전공 | #REF! | 0.66 | 1.25 | 1.1 | #REF!
#REF!
|  | LCP 설치 | 1000 x 1000 x 150 mm이하 | EA | 내선전공 | #REF! | 0.95 | 1.25 | 1 | #REF!
#REF!
|  | LCP 설치 | 1200 x 1200 x 150 mm이하 | EA | 내선전공 | #REF! | 1.3 | 1.25 | 1 | #REF!
#REF!
|  |  | 700 x 700 x 400 mm이하 | EA | 내선전공 | #REF! | 0.66 | 0.375 | 1.1 | #REF! |  | 철거

## 잡공사 (hidden)
No. | 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 공종 | 단가 | 공수 | 할증 | 지역할증 | 금액 | 비고
No.: W7344 | 적용구분 | 할증구분 | 할증사항
품04-A3 |  | 벽관통 구멍파기 | 50cm | 개소 | 보통인부 | #REF! | 2.3 | 1 | 1 | #REF! |  | 벽관통 구멍파기 | A | 천정 50%증
단가: #REF! |  | A | 방폭형 100%증
#REF!
품04-A7 |  | 헐기 및 부수기 | 콘크리트 | M3 | 할석공 | #REF! | 2 | 1 | 1 | #REF!
#REF!
품04-A8 |  | 비빔 콘크리트 타설(인력) | 무근 | M3 | 보통인부 | #REF! | 0.82 | 1 | 1 | #REF!
|  |  |  | M3 | 콘크리트공 | #REF! | 0.85 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
품04-A9 |  | 인력터파기 |  | M3 | 보통인부 | #REF! | 0.54 | 1 | 1 | #REF!
#REF!
품04-A10 |  | 인력되묻기 |  | M3 | 보통인부 | #REF! | 0.1 | 1 | 1 | #REF!
#REF!
품04-A11 |  | 인력잔토처리 |  | M3 | 보통인부 | #REF! | 0.2 | 1 | 1 | #REF!
#REF!
품04-A12 |  | CORE DRILL D200 |  | EA | 활석공 | #REF! | 0.65 | 1 |  | #REF!
|  | 300mm 기준 |  |  |  | #REF!
|  |  | 소 계 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
품04-A13 |  | CORE DRILL D100 |  | EA | 활석공 | #REF! | 0.51 | 1 |  | #REF!
|  | 300mm 기준 |  |  |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!

## Cable 단말처리 (hidden)
No. | 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 공종 | 단가 | 공수 | 할증 | 지역할증 | 금액 | 비고
W7238
품02-L1 |  | 전력 CABLE 단말처리(1C) | 6/10KV F-CV 1C x 400SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 1.47 | 1.2 | 1 | #REF! |  | 적용구분 | 할증구분 | 할증사항
품02-L2 |  |  | 6/10KV F-CV 1C x 300SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 1.28 | 1.2 | 1 | #REF! |  | 고압케이블 |  | 저압적용하지않음
품02-L3 |  |  | 6/10KV F-CV 1C x 240SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 1.17 | 1.2 | 1 | #REF! |  |  | B | 철거30%감, 이설60%감 (내압시험은 적용안함)
품02-L4 |  |  | 6/10KV F-CV 1C x 185SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 1.06 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L5 |  |  | 6/10KV F-CV 1C x 150SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 1.06 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L6 |  |  | 6/10KV F-CV 1C x 120SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 0.83 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L7 |  | 전력 CABLE 단말처리(3C) | 6/10KV F-CV 3C x 300SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 2.02 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L8 |  |  | 6/10KV F-CV 3C x 240SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 1.95 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L9 |  |  | 6/10KV F-CV 3C x 185SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 1.76 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L10 |  |  | 6/10KV F-CV 3C x 150SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 1.38 | 1.2 | 1.1 | #REF! | 이설
품02-L11 |  |  | 6/10KV F-CV 3C x 120SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 1.38 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L12 |  |  | 6/10KV F-CV 3C x 95SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 1.27 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L13 |  |  | 6/10KV F-CV 3C x 70SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 1.22 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L14 |  |  | 6/10KV F-CV 3C x 50SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 1.07 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L15 |  |  | 6/10KV F-CV 3C x 35SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 0.91 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L16 |  | 전력 CABLE 직선접속(3C) | 6/10KV F-CV 1C x 300SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 0.78 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L17 |  |  | 6/10KV F-CV 1C x 240SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 0.73 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L18 |  |  | 6/10KV F-CV 1C x 185SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 0.64 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L19 |  |  | 6/10KV F-CV 1C x 150SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 0.5 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L20 |  |  | 6/10KV F-CV 1C x 120SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 0.5 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L21 |  |  | 6/10KV F-CV 1C x 95SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 0.46 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L22 |  |  | 6/10KV F-CV 1C x 70SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 0.43 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L23 |  | 전력 CABLE 직선접속(3C) | 6/10KV F-CV 3C x 300SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 0.84 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L24 |  |  | 6/10KV F-CV 3C x 240SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 0.77 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L25 |  |  | 6/10KV F-CV 3C x 185SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 0.68 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L26 |  |  | 6/10KV F-CV 3C x 150SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 0.57 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L27 |  |  | 6/10KV F-CV 3C x 120SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 0.57 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L28 |  |  | 6/10KV F-CV 3C x 95SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 0.5 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L29 |  |  | 6/10KV F-CV 3C x 70SQ | M | 고압케이블전공 | #REF! | 0.46 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-L30 |  | CABLE CLEAT | 개소당 | M | 고압케이블전공 | #REF! | 0.05 | 1 | 1 | #REF!
품02-L31 |  | 앵커볼트(16~19) | 개소당 | M | 내선전공 | #REF! | 0.12 | 1 | 1 | #REF!

## 강재제작설치 (hidden)
No. | 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 공종 | 단가 | 공수 | 할증 | 지역할증 | 금액 | 비고
No.: W7600; 구분: 강재제작설치 | 적용구분 | 할증구분 | 할증사항
품명: < 전선관 SUPPORT 신설 > | Bracket, Support |  | 현장제작설치 기준
품02-K17 |  | 강재류 가공 및 조립 | 완제품설치 | TON | 보통인부 | #REF! | 0.085 | 1 | 1 | #REF! |  |  | B | 철거 50%감, 재사용 철거 20%감
[5 empty] | 비계공 | #REF! | 0.9 | 1 | 1 | #REF!
[5 empty] | 변전전공 | #REF! | 6.85 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품02-K18 |  | 강재류 가공 및 조립 | 현장제작설치 | TON | 철판공 | #REF! | 27.4 | 1 | 1 | #REF!
[5 empty] | 용접공 | #REF! | 3.6 | 1 | 1 | #REF!
[5 empty] | 보통인부 | #REF! | 0.34 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!

## 통신Cable (hidden)
No. | 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 공종 | 단가 | 공수 | 할증 | 지역할증 | 금액 | 비고
|  | 0.6KV~1KV | OPTICAL CABLE
품02-F01 |  | UTP CABLE | UTP CABLE CAT.6 | M | 통신내선공 | #REF! | 0.015 | 1 | 1 | #REF!
[5 empty] | RACK 설치 20%증 |  | 0.2 | 1 | 1 | 0
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품02-F02 |  | OPTICAL CABLE | 지중, 인력 | M | 광케이블설치사 | #REF! | 0.0083 | 1 | 1 | #REF!
[5 empty] | 보통인부 | #REF! | 0.021 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품02-F03 |  | OPTICAL CABLE | 광케이블 코아접속 | 코아당 | 광케이블설치사 | #REF! | 0.06 | 1 | 1 | #REF!
[5 empty] | 특별인부 | #REF! | 0.06 | 1 | 1 | #REF!
#REF!
품02-F04 |  | OPTICAL CABLE | 외피접속 | M | 광케이블설치사 | #REF! | 0.67 | 1 | 1 | #REF!
[5 empty] | 보통인부 | #REF! | 0.31 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품02-F05 |  | OPTICAL CABLE | 광케이블시험/측정(접속후) | M | 광케이블설치사 | #REF! | 0.15 | 1 | 1 | #REF!
[5 empty] | 보통인부 | #REF! | 0.13 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품02-F06 |  | OPTICAL CABLE | 광케이블시험/측정(최종) | M | 광케이블설치사 | #REF! | 0.25 | 1 | 1 | #REF!
[5 empty] | 보통인부 | #REF! | 0.2 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!

## 전선관 (hidden)
No. | 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 공종 | 단가 | 공수 | 할증 | 지역할증 | 금액 | 비고
No.: W7311; 구분: 전선관로 | 적용구분 | 할증구분 | 할증사항
품명: < 전선관 배관 > |  | A | 방폭 20%증, 콘크리트 노출 & 부럭칸막이 벽내 20%증
품명: 전선관 신설; 규격: 후강전선관 |  | A | 철강조 노출 25%증, 천정, 마루밑 공사30%증, 철거 70%감
|  | 전선관 포설 | 22C | M | 내선전공 | #REF! | 0.11 | 1.25 | 1 | #REF! |  |  | B | 재사용철거 60%감,지중매설 30%감
|  | 전선관 포설 | 28C | M | 내선전공 | #REF! | 0.14 | 1.25 | 1 | #REF! |  |  |  | 전선관 부속품율 17.5%
|  | 전선관 포설 | 36C | M | 내선전공 | #REF! | 0.2 | 1.25 | 1 | #REF! |  | 후강전선관 |  | W7311
|  | 전선관 포설 | 42C | M | 내선전공 | #REF! | 0.25 | 1.25 | 1 | #REF! |  | Flexible 전선관 |  | W7311, 금속가요전선관
|  | 전선관 포설 | 54C | M | 내선전공 | #REF! | 0.34 | 1.25 | 1.1 | #REF! |  | ELP 전선관 | A | 2열동시 80%증, 3열 160%증, 4열 240%증, 6열 320%증, 8열 400%증, 10열 480%증, 12열 560%증, 14열 640%증, 16열 720%증
|  | 전선관 포설 | 70C | M | 내선전공 | #REF! | 0.44 | 1.25 | 1 | #REF! |  |  | B | 철거 50%감, 재사용철거 20%감
|  | 전선관 포설 | 82C | M | 내선전공 | #REF! | 0.54 | 1.25 | 1 | #REF!
|  | 전선관 포설 | 104C | M | 내선전공 | #REF! | 0.71 | 1.25 | 1 | #REF!
|  | FLEXIBLE 포설 | 22C | M | 내선전공 | #REF! | 0.059 | 1.25 | 1 | #REF!
|  | FLEXIBLE 포설 | 28C | M | 내선전공 | #REF! | 0.072 | 1.25 | 1 | #REF!
|  | FLEXIBLE 포설 | 36C | M | 내선전공 | #REF! | 0.087 | 1.25 | 1 | #REF!
|  | FLEXIBLE 포설 | 42C | M | 내선전공 | #REF! | 0.104 | 1.25 | 1 | #REF!
|  | FLEXIBLE 포설 | 54C | M | 내선전공 | #REF! | 0.136 | 1.25 | 1 | #REF!
|  | FLEXIBLE 포설 | 70C | M | 내선전공 | #REF! | 0.156 | 1.25 | 1 | #REF!
|  | FLEXIBLE 포설 | 82C | M | 내선전공 | #REF! | 0.156 | 1.25 | 1 | #REF!
|  | FLEXIBLE 포설 | 104C | M | 내선전공 | #REF! | 0.156 | 1.25 | 1 | #REF!
품04-A4 |  | ELP | 150Ø | M | 배관공 | #REF! | 0.019 | 1 | 1 | #REF!
|  |  |  | M | 보통인부 | #REF! | 0.062 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품04-A5 |  | ELP | 100Ø | M | 배관공 | 226771 | 0.012 | 1 | 1 | 2721.252
|  |  |  | M | 보통인부 | 157068 | 0.036 | 1 | 1 | 5654.448
|  |  | 소 계 | [6 empty] | 8375.7
품04-A6 |  | ELP | 40Ø | M | 배관공 | 226771 | 0.007 | 1 | 1 | 1587.397
|  |  |  | M | 보통인부 | 157068 | 0.018 | 1 | 1 | 2827.224
|  |  | 소 계 | [6 empty] | 4414.621

## Cable (hidden)
No. | 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 공종 | 단가 | 공수 | 할증 | 지역할증 | 금액 | 비고
No.: W7239; 구분: 모선 배선 | 적용구분 | 할증구분 | 할증사항
품명: < CABLE 신설 > | 저압 Cable | A | 직매시 20%감
품명: 3.3~6.6KV; 규격: 고압 POWER CABLE 1C |  | A | 2심 40%증, 3심 100%증, 4심 160%증
품02-A01 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 1C x 1000SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.394 | 1.15 | 1 | #REF! |  |  | B | 철거 50%감, 이설 40%증
품02-A02 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 1C x 630SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.27 | 1.15 | 1 | #REF! |  |  |  | * 600V 8㎟이하 : Control Cable 준용
품02-A03 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 1C x 500SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.228 | 1.15 | 1 | #REF! |  | 고압 Cable & 전기실 ~ 전기실 |  | W7236 적용(작성필요)
품02-A04 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 1C x 400SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.195 | 1.15 | 1 | #REF! |  | 고압 Cable & 전기실 to Motor |  | W7239 적용
품02-A05 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 1C x 325SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.163 | 1.15 | 1 | #REF! |  | 고압 Cable 공통 | A | 직매시 20%감
품02-A06 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 1C x 300SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.151 | 1.15 | 1 | #REF! |  |  | A | 2열동시80%증,3열동시160%증
품02-A07 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 1C x 250SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.135 | 1.15 | 1 | #REF! |  |  | A | 4열동시240%증,5열동시320%증
품02-A08 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 1C x 240SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.129 | 1.15 | 1 | #REF! |  |  | A | 단심케이블을 동일 2조이상 포설시 1조 추가시마다 본품의 80%씩가산
품02-A09 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 1C x 200SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.111 | 1.15 | 1 | #REF! |  |  | A | 배전전력케이블 포설시구내부설부문 전력케이블은 50%증(기본적용)
품02-A10 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 1C x 185SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.103 | 1.15 | 1 | #REF! |  |  | A | 공동구(전력구,Cable Truss,공동가대 포함)의 경우 이품의 25%증(기본적용)
품02-A11 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 1C x 150SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.092 | 1.15 | 1.1 | #REF! |  |  | B | 철거 50%감, 이설 40%증
품02-A12 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 1C x 120SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.08 | 1.15 | 1 | #REF! |  |  |  | * 600V 8㎟이하 : Control Cable 준용
|  |  | 6/10KV F-CV 1C x 95SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.08 | 1.15 | 1.1 | #REF! |  | Control Cable | A | 직매시 20%감
품명: 3.3~6.6KV; 규격: 고압 POWER CABLE 3C |  | A | 쉴드케이블 20%증
품02-A13 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 1000SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.394 | 2.15 | 1 | #REF! |  |  | B
품02-A14 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 630SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.27 | 2.15 | 1 | #REF!
품02-A15 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 500SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.228 | 2.15 | 1 | #REF!
품02-A16 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 400SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.195 | 2.15 | 1 | #REF!
품02-A17 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 325SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.163 | 2.15 | 1 | #REF!
품02-A18 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 300SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.151 | 2.15 | 1 | #REF!
품02-A19 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 250SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.135 | 2.15 | 1 | #REF!
품02-A20 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 240SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.129 | 2.15 | 1 | #REF!
품02-A21 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 200SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.111 | 2.15 | 1 | #REF!
품02-A22 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 185SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.103 | 2.15 | 1 | #REF!
품02-A23 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 150SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.092 | 2.15 | 1.1 | #REF!
품02-A24 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 125SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.08 | 2.15 | 1 | #REF!
품02-A25 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 100SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.068 | 2.15 | 1.1 | #REF!
품02-A26 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 80SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.057 | 2.15 | 1 | #REF!
품02-A27 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 70SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.054 | 2.15 | 1 | #REF!
품02-A28 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 60SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.047 | 2.15 | 1 | #REF!
품02-A29 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 50SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.041 | 2.15 | 1 | #REF!
품02-A30 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 38SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.034 | 2.15 | 1 | #REF!
품02-A31 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 25SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.029 | 2.15 | 1 | #REF!
품02-A32 |  | POWER CABLE(HV) | 6/10KV F-CV 3C x 16SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.022 | 2.15 | 1 | #REF!
|  | 0.6KV~1KV | 저압 POWER CABLE 1C
품02-B01 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 1C x 1000SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.394 | 1 | 1 | #REF!
품02-B02 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 1C x 630SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.27 | 1 | 1 | #REF!
품02-B03 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 1C x 500SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.228 | 1 | 1 | #REF!
품02-B04 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 1C x 400SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.195 | 1 | 1 | #REF!
품02-B05 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 1C x 325SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.163 | 1 | 1 | #REF!
품02-B06 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 1C x 300SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.151 | 1 | 1 | #REF!
품02-B07 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 1C x 250SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.135 | 1 | 1 | #REF!
품02-B08 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 1C x 240SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.129 | 1 | 1 | #REF!
품02-B09 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 1C x 200SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.111 | 1 | 1 | #REF!
품02-B10 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 1C x 185SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.103 | 1 | 1 | #REF!
품02-B11 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 1C x 150SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.092 | 1 | 1 | #REF!
품02-B12 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 1C x 125SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.08 | 1 | 1 | #REF!
|  | 0.6KV~1KV | 저압 POWER CABLE 2C
품02-B01 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 1000SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.394 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B02 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 630SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.27 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B03 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 500SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.228 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B04 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 400SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.195 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B05 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 325SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.163 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B06 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 300SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.151 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B07 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 250SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.135 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B08 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 240SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.129 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B09 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 200SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.111 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B10 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 185SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.103 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B11 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 150SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.092 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B12 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 125SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.08 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B13 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 100SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.068 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B14 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 80SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.057 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B15 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 70SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.054 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B16 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 60SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.047 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B17 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 50SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.041 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B18 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 38SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.034 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B19 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 25SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.029 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B20 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 16SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.022 | 1.4 | 1 | #REF!
품02-B21 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 10SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.024 | 1 | 1 | #REF!
품02-B22 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 6SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.017 | 1 | 1 | #REF!
품02-B23 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 4SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.015 | 1 | 1 | #REF!
품02-B24 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 2C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.013 | 1 | 1 | #REF!
|  | 0.6KV~1KV | 저압 POWER CABLE 3C
품02-B25 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 1000SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.394 | 2 | 1 | #REF!
품02-B26 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 630SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.27 | 2 | 1 | #REF!
품02-B27 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 500SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.228 | 2 | 1 | #REF!
품02-B28 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 400SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.195 | 2 | 1 | #REF!
품02-B29 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 325SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.163 | 2 | 1 | #REF!
품02-B30 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 300SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.151 | 2 | 1 | #REF!
품02-B31 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 250SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.135 | 2 | 1 | #REF!
품02-B32 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 240SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.129 | 2 | 1 | #REF!
품02-B33 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 200SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.111 | 2 | 1 | #REF!
품02-B34 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 185SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.103 | 2 | 1 | #REF!
품02-B35 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 150SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.092 | 2 | 1 | #REF!
품02-B36 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 125SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.08 | 2 | 1 | #REF!
품02-B37 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 100SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.068 | 2 | 1 | #REF!
품02-B38 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 80SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.057 | 2 | 1 | #REF!
품02-B39 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 70SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.054 | 2 | 1 | #REF!
품02-B40 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 60SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.047 | 2 | 1 | #REF!
품02-B41 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 50SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.041 | 2 | 1 | #REF!
품02-B42 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 38SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.034 | 2 | 1 | #REF!
품02-B43 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 25SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.029 | 2 | 1 | #REF!
품02-B44 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 16SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.022 | 2 | 1 | #REF!
품02-B45 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 10SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.034 | 1 | 1 | #REF!
품02-B46 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 6SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.025 | 1 | 1 | #REF!
품02-B47 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 4SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.021 | 1 | 1 | #REF!
품02-B48 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 3C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.018 | 1 | 1 | #REF!
|  | 0.6KV~1KV | 저압 POWER CABLE 4C
품02-B49 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 1000SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.394 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B50 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 630SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.27 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B51 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 500SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.228 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B52 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 400SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.195 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B53 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 325SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.163 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B54 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 300SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.151 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B55 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 250SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.135 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B56 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 240SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.129 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B57 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 200SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.111 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B58 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 185SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.103 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B59 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 150SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.092 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B60 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 125SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.08 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B61 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 100SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.068 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B62 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 80SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.057 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B63 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 70SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.054 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B64 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 60SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.047 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B65 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 50SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.041 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B66 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 38SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.034 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B67 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 25SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.029 | 2.6 | 1 | #REF!
품02-B68 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CV 4C x 16SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.022 | 2.6 | 1 | #REF!
|  | 0.6KV~1KV | 저압 POWER CABLE 3C/S
품02-B69 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 1000SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.394 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B70 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 630SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.27 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B71 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 500SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.228 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B72 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 400SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.195 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B73 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 325SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.163 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B74 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 300SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.151 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B75 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 250SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.135 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B76 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 240SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.129 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B77 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 200SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.111 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B78 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 185SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.103 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B79 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 150SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.092 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B80 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 125SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.08 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B81 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 100SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.068 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B82 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 80SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.057 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B83 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 70SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.054 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B84 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 60SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.047 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B85 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 50SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.041 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B86 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 38SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.034 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B87 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 25SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.029 | 2.2 | 1 | #REF!
품02-B88 |  | POWER CABLE(LV) | 0.6/1KV F-CVS 3C x 16SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.022 | 2.2 | 1 | #REF!
W7240
|  | 0.6KV~1KV | CONTROL CABLE(1.5SQ)
품02-C01 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 50C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.106 | 1 | 1 | #REF!
품02-C02 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 30C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.093 | 1 | 1 | #REF!
품02-C03 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 24C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.08 | 1 | 1 | #REF!
품02-C04 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 20C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.07 | 1 | 1 | #REF!
품02-C05 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 19C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.068 | 1 | 1 | #REF!
품02-C06 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 15C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.058 | 1 | 1 | #REF!
품02-C07 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 14C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.056 | 1 | 1 | #REF!
품02-C08 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 12C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.051 | 1 | 1 | #REF!
품02-C09 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 10C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.046 | 1 | 1 | #REF!
품02-C10 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 8C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.04 | 1 | 1 | #REF!
품02-C11 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 7C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.037 | 1 | 1 | #REF!
품02-C12 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 6C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.033 | 1 | 1 | #REF!
품02-C13 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 5C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.03 | 1 | 1 | #REF!
품02-C14 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 4C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.025 | 1 | 1 | #REF!
품02-C15 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 3C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.018 | 1 | 1 | #REF!
품02-C16 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 2C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.013 | 1 | 1 | #REF!
|  | 0.6KV~1KV | CONTROL CABLE(2.5SQ)
품02-C17 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 50C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.106 | 1 | 1 | #REF!
품02-C18 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 30C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.093 | 1 | 1 | #REF!
품02-C19 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 24C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.08 | 1 | 1 | #REF!
품02-C20 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 20C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.07 | 1 | 1 | #REF!
품02-C21 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 19C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.068 | 1 | 1 | #REF!
품02-C22 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 15C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.058 | 1 | 1 | #REF!
품02-C23 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 14C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.056 | 1 | 1 | #REF!
품02-C24 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 12C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.051 | 1 | 1 | #REF!
품02-C25 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 10C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.046 | 1 | 1 | #REF!
품02-C26 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 8C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.04 | 1 | 1 | #REF!
품02-C27 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 7C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.037 | 1 | 1 | #REF!
품02-C28 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 6C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.033 | 1 | 1 | #REF!
품02-C29 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 5C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.03 | 1 | 1 | #REF!
품02-C30 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 4C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.025 | 1 | 1 | #REF!
품02-C31 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 3C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.018 | 1 | 1 | #REF!
품02-C32 |  | CONTROL CABLE | 0.6/1KV F-CVV 2C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.013 | 1 | 1 | #REF!
|  | 0.6KV~1KV | SIGNAL CABLE(1.5SQ)
품02-D01 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 50C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.106 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D02 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 30C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.093 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D03 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 24C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.08 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D04 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 20C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.07 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D05 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 19C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.068 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D06 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 15C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.058 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D07 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 14C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.056 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D08 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 12C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.051 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D09 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 10C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.046 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D10 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 8C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.04 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D11 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 7C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.037 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D12 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 6C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.033 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D13 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 5C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.03 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D14 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 4C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.025 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D15 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 3C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.018 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D16 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 2C x 1.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.013 | 1.2 | 1 | #REF!
|  | 0.6KV~1KV | SIGNAL CABLE(2.5SQ)
품02-D17 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 50C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.106 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D18 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 30C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.093 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D19 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 24C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.08 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D20 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 20C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.07 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D21 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 19C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.068 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D22 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 15C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.058 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D23 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 14C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.056 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D24 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 12C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.051 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D25 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 10C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.046 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D26 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 8C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.04 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D27 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 7C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.037 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D28 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 6C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.033 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D29 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 5C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.03 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D30 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 4C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.025 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D31 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 3C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.018 | 1.2 | 1 | #REF!
품02-D32 |  | SIGNAL CABLE | 0.6/1KV F-CVVS 2C x 2.5SQ | M | 저압케이블전공 | #REF! | 0.013 | 1.2 | 1 | #REF!
|  | 0.6KV~1KV | GROUND CABLE
품02-E01 |  | GROUND CABLE | 0.6/1KV GV x 120SQ | M | 플랜트전공 | #REF! | 0.017 | 1 | 1 | #REF!
품02-E02 |  | GROUND CABLE | 0.6/1KV GV x 95SQ | M | 플랜트전공 | #REF! | 0.017 | 1 | 1 | #REF!
품02-E03 |  | GROUND CABLE | 0.6/1KV GV x 70SQ | M | 플랜트전공 | #REF! | 0.012 | 1 | 1 | #REF!
품02-E04 |  | GROUND CABLE | 0.6/1KV GV x 50SQ | M | 플랜트전공 | #REF! | 0.012 | 1 | 1 | #REF!
품02-E05 |  | GROUND CABLE | 0.6/1KV GV x 35SQ | M | 플랜트전공 | #REF! | 0.011 | 1 | 1 | #REF!
품02-E06 |  | GROUND CABLE | 0.6/1KV GV x 25SQ | M | 플랜트전공 | #REF! | 0.011 | 1 | 1 | #REF!
품02-E07 |  | GROUND CABLE | 0.6/1KV GV x 16SQ | M | 플랜트전공 | #REF! | 0.011 | 1 | 1 | #REF!
품02-E08 |  | GROUND CABLE | 0.6/1KV GV x 10SQ | M | 플랜트전공 | #REF! | 0.009 | 1 | 1 | #REF!
품02-E09 |  | GROUND CABLE | 0.6/1KV GV x 6SQ | M | 플랜트전공 | #REF! | 0.009 | 1 | 1 | #REF!

## 전동기 (hidden)
No. | 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 공종 | 단가 | 공수 | 할증 | 지역할증 | 금액 | 비고
No.: W7129; 품명: 저압; 규격: 2,4극 기준 | 할증구분 | 할증사항
|  | 전동기 설치 | 0.75kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 0.44 | 1 | 1 | #REF! |  | A | AC,6P, or DC 전동기 1150RPM이하3%증
|  | 전동기 설치 | 1.5kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 0.55 | 1 | 1 | #REF! |  | A | AC,8P, or DC 전동기 850RPM이하 6%증
|  | 전동기 설치 | 2.2kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 0.55 | 1 | 1 | #REF! |  | A | AC,10P, or DC 전동기 690RPM이하9%증
|  | 전동기 설치 | 3.7kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 0.66 | 1 | 1 | #REF! |  | A | AC,12P, or DC 전동기575RPM이하12%증
|  | 전동기 설치 | 5.5kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 0.77 | 1 | 1 | #REF! |  | A | 1500KW 초과시 매 750KW의 증가마다750KW의 50%증
|  | 전동기 설치 | 7.5kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 0.99 | 1 | 1 | #REF! |  | B | 철거 60%감, 재사용철거 30%감, 이설 50%증
|  | 전동기 설치 | 11kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 1.21 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 15kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 1.54 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 22kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 2.19 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 30kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 2.85 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 37kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 3.29 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 40kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 3.46 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 45kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 3.73 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 50kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 4.06 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 55kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 4.39 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 75kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 5.26 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 95kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 5.26 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 100kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 5.41 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 110kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 5.7 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 125kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 6.15 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 150kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 6.47 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 200kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 6.8 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 220kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 7.65 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 260kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 8.5 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 300kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 9.35 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 375kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 11.16 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 450kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 12.75 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 525kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 14.45 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 600kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 16.15 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 675kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 17.85 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 750kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 19.55 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 950kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 22.16 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 1100kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 24.11 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 1320kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 26.98 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 1500kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 29.33 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 3000kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 19.55 | 2 | 1 | #REF!
|  | 고압(3.3kV) | 2,4극 기준
|  | 전동기 설치 | 0.75kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 0.48 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 1.5kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 0.61 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 2.2kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 0.61 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 3.7kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 0.73 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 5.5kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 0.85 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 7.5kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 1.09 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 11kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 1.33 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 15kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 1.69 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 22kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 2.41 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 30kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 3.14 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 37kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 3.62 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 40kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 3.81 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 45kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 4.1 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 50kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 4.47 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 55kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 4.83 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 75kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 5.79 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 95kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 5.79 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 100kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 5.95 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 110kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 6.27 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 125kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 6.77 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 150kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 7.12 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 200kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 7.48 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 220kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 8.42 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 260kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 9.35 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 300kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 10.29 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 375kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 12.28 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 450kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 14.03 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 525kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 15.9 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 600kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 17.77 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 675kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 19.64 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 750kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 21.51 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 950kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 24.38 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 1100kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 26.52 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 1320kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 29.68 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 1500kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 32.26 | 1 | 1 | #REF!
|  | 전동기 설치 | 3000kW 이하 | 대 | 플랜트전공 | #REF! | 21.51 | 2 | 1 | #REF!

## LED (hidden)
순번 | 구 분 | 품질 및 규격 | 단위 | 공수 | AB 할증 | C 할증 | 노임 | 금 액 | 품 근 | 노임단가 근거 | 할증 및 비고
1 | LED 공장등(400W이하) | LED 400W | EA | 0.348 | 1 | 1 | 212226 | 73854.648 | 전품5-25-3(W7525) | 내선전공
2 | LED 공장등(400W이하) | LED 350W | EA | 0.348 | 1 | 1 | 212226 | 73854.648 | 전품5-25-3(W7525) | 내선전공
3 | LED 공장등(250W이하) | LED 176W | EA | 0.325 | 1 | 1 | 212226 | 68973.45 | 전품5-25-3(W7525) | 내선전공
| LED 공장등(150W이하) | LED 110W | EA | 0.269 | 1 | 1 | 212226 | 57088.794 | 전품5-25-3(W7525) | 내선전공
4 | LED 공장등 | LED 88W | EA | 0.208 | 1 | 1 | 212226 | 44143.008 | 전품5-25-3(W7525) | 내선전공
5 | LED 공장등 | LED 70W | EA | 0.208 | 1 | 1 | 212226 | 44143.008 | 전품5-25-3(W7525) | 내선전공
6 | LED 방폭등 | LED 60W | EA | 0.208 | 2 | 1 | 212226 | 88286.016 | 전품5-25-3(W7525) | 내선전공 | 방폭
7 | LED 방폭등(펜던트) | LED 형광방폭등 (18W X 2) | EA | 0.213 | 2 | 1 | 212226 | 90408.276 | 전품5-25-2(W7522) | 내선전공 | 방폭
8 | LED 방폭등(펜던트) | LED 형광방폭등 (18W X 1) | EA | 0.163 | 2 | 1 | 212226 | 69185.676 | 전품5-25-2(W7522) | 내선전공 | 방폭
9 | LED 직부등 | LED 28W | EA | 0.163 | 1 | 1 | 212226 | 34592.838 | 전품5-25-2(W7522) | 내선전공
10 | LED 직부등 | LED 18W | EA | 0.138 | 1 | 1 | 212226 | 29287.188 | 전품5-25-2(W7522) | 내선전공
11 | LED 면조명(1200X300) | LED 40W | EA | 0.263 | 1 | 1 | 212226 | 55815.438 | 전품5-25-2(W7522) | 내선전공
12 | LED 면조명(600X600) | LED 40W | EA | 0.263 | 1 | 1 | 212226 | 55815.438 | 전품5-25-2(W7522) | 내선전공
13 | LED 면조명(600X300) | LED 26W | EA | 0.242 | 1 | 1 | 212226 | 51358.692 | 전품5-25-2(W7522) | 내선전공
14 | LED 다운라이트 6인치 | LED 15W | EA | 0.155 | 1 | 1 | 212226 | 32895.03 | 전품5-25-2(W7522) | 내선전공
15 | LED 가로등 | LED 50W | EA | 0.204 | 1 | 1 | 212226 | 43294.104 | 전품5-26-1(W7524) | 내선전공
| LED 가로등 | LED 100W | EA | 0.204 | 1 | 1 | 212226 | 43294.104 | 전품5-26-1(W7524) | 내선전공
| LED 가로등 | LED 150W | EA | 0.213 | 1 | 1 | 212226 | 45204.138 | 전품5-26-1(W7524) | 내선전공
16 | LED 보안등 | LED 43W | EA | 0.183 | 1 | 1 | 212226 | 38837.358 | 전품5-25-4(W7526) | 내선전공

## Cubicle (hidden)
No. | 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 공종 | 단가 | 공수 | 할증 | 지역할증 | 금액 | 비고
[전기부문]
No.: W7100; 구분: 전기기기 설치 | 적용구분 | 할증구분 | 할증사항 | 비고
품명: < CUBICLE 신설 > | MCC Panel ,Distribution Panel, PLC, Inverter BUS Connection Panel |  | 체적 1.0이하, 500Kg 이하 품 적용
품명: 500kg이하 | ACB Panel |  | 체적 3.5이하, 500Kg 이하 품 적용
품01-01 |  | CUBICLE 설치 | 1.0 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 1.5 | 1 | 1 | #REF! |  | VCB Incoming & GPT,VCB Feeder 1단적 |  | 체적 6.0이하 500Kg 이하 품 적용
단위: 면; 공종: 비계공; 단가: #REF!; 공수: 0.65; 할증: 1; 지역할증: 1; 금액: #REF! | VCB Feeder 2단적 |  | 체적 6.0이하 1,000Kg 이하 품 적용
규격: 공기식제어장치만 계상(기계); 단위: 면; 공종: 기계설비공; 단가: #REF!; 공수: 0.32; 지역할증: 1; 금액: #REF! | GCB Incoming & GPT |  | 체적 10이하 500Kg 이하 품 적용
단위: 면; 공종: 보통인부; 단가: #REF!; 공수: 1.2; 할증: 1; 지역할증: 1; 금액: #REF! |  | A | 단일 수전설비 공사시 20%증
규격: 소 계; 금액: #REF! |  | B | 철거70%감,재사용철거60%감,이설40%증
조작Cable 포설결선은 불포함
품01-02 |  | CUBICLE 설치 | 1.5 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 1.7 | 1 | 1 | #REF! |  |  |  | 기계설치공 제외
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 0.7 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 0.35 |  | 1 | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 1.35 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-03 |  | CUBICLE 설치 | 2.5 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 2.1 | 1 | 1 | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 0.8 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 0.4 |  | 1 | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 1.5 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-04 |  | CUBICLE 설치 | 3.5 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 2.25 | 1 | 1 | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 0.95 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 0.45 |  | 1 | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 1.7 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-05 |  | CUBICLE 설치 | 6.0 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 2.45 | 1 | 1 | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 1.2 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 0.5 |  | 1 | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 2.1 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-06 |  | CUBICLE 설치 | 10.0 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 3 | 1 | 1 | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 1.7 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 0.6 |  | 1 | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 2.65 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-07 |  | CUBICLE 설치 | 10.0 초과(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 3.6 | 1 | 1 | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 2.5 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 0.7 |  | 1 | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 3.2 | 1 | 1 | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
1,000kg이하
품01-08 |  | CUBICLE 설치 | 1.0 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 2.1 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 0.85 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 0.4 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 1.6 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-09 |  | CUBICLE 설치 | 1.5 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 2.25 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 0.95 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 0.5 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 1.65 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-10 |  | CUBICLE 설치 | 2.5 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 2.5 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 1 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 0.55 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 2 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-11 |  | CUBICLE 설치 | 3.5 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 2.7 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 1.1 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 0.65 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 2.2 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-12 |  | CUBICLE 설치 | 6.0 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 2.95 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 1.45 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 0.75 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 2.65 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-13 |  | CUBICLE 설치 | 10.0 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 3.5 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 2 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 0.9 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 3.1 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-14 |  | CUBICLE 설치 | 10.0 초과(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 4.6 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 3 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.2 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 4.4 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
1,500kg이하
품01-15 |  | CUBICLE 설치 | 1.0 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 3.2 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 1.35 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 0.67 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 2.4 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-16 |  | CUBICLE 설치 | 1.5 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 3.4 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 1.4 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 0.7 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 2.6 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-17 |  | CUBICLE 설치 | 2.5 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 3.7 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 1.5 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 0.8 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 2.85 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-18 |  | CUBICLE 설치 | 3.5 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 3.9 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 1.6 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 0.9 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 3.05 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-19 |  | CUBICLE 설치 | 6.0 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 4.05 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 2 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 3.3 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-20 |  | CUBICLE 설치 | 10.0 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 4.65 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 2.7 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.1 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 3.9 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-21 |  | CUBICLE 설치 | 10.0 초과(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 5 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 3.9 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.2 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 4.65 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
2,000kg이하
품01-22 |  | CUBICLE 설치 | 1.0 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 4.3 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 1.75 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 0.85 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 3.3 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-23 |  | CUBICLE 설치 | 1.5 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 4.5 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 1.85 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 0.95 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 3.45 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-24 |  | CUBICLE 설치 | 2.5 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 4.75 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 2 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 3.65 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-25 |  | CUBICLE 설치 | 3.5 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 5 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 2.1 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.05 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 3.8 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-26 |  | CUBICLE 설치 | 6.0 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 5.2 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 2.5 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.1 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 4.1 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-27 |  | CUBICLE 설치 | 10.0 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 5.5 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 3 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.2 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 4.6 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-28 |  | CUBICLE 설치 | 10.0 초과(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 5.9 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 4.2 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.3 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 5.4 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
3,000kg이하
품01-29 |  | CUBICLE 설치 | 1.0 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 5.9 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 2.4 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.2 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 4.6 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-30 |  | CUBICLE 설치 | 1.5 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 6 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 2.5 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.3 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 4.7 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-31 |  | CUBICLE 설치 | 2.5 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 6.25 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 2.6 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.38 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 4.9 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-32 |  | CUBICLE 설치 | 3.5 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 6.5 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 2.8 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.42 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 5.1 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-33 |  | CUBICLE 설치 | 6.0 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 6.8 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 3.3 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.5 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 5.3 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-34 |  | CUBICLE 설치 | 10.0 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 7.05 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 4 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.6 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 5.6 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-35 |  | CUBICLE 설치 | 10.0 초과(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 7.4 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 5.2 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.7 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 6.5 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
4,000kg이하
품01-36 |  | CUBICLE 설치 | 1.0 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 8 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 3.35 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.65 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 6.2 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-37 |  | CUBICLE 설치 | 1.5 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 8.1 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 3.42 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.7 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 6.3 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-38 |  | CUBICLE 설치 | 2.5 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 8.3 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 3.5 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.76 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 6.5 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-39 |  | CUBICLE 설치 | 3.5 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 8.5 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 3.6 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.84 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 6.7 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-40 |  | CUBICLE 설치 | 6.0 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 8.8 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 3.9 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 1.9 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 6.9 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-41 |  | CUBICLE 설치 | 10.0 이하(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 9.1 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 4.8 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 2 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 7.4 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!
품01-42 |  | CUBICLE 설치 | 10.0 초과(체적) | 면 | 변전전공 | #REF! | 9.4 | 1 |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 비계공 | #REF! | 5.9 | 1 |  | #REF!
|  |  | 공기식제어장치만 계상(기계) | 면 | 기계설비공 | #REF! | 2.1 |  |  | #REF!
|  |  |  | 면 | 보통인부 | #REF! | 8 | 1 |  | #REF!
|  |  | 소 계 | [6 empty] | #REF!

## Cable 할증표 (2) (hidden)
Cable 길이 설계
길이 | 전기실내(%) | 현장(%)
0~20 | 40 | 15
21~50 | 16 | 15
51~100 | 10 | 7
101~200 | 10 | 6
201이상 | 10 | 2
실 Cable 포설 길이 * 표%(예 현장에 20m 포설시 필요량 23m)
전선관 길이 설계
실 배관 길이 * 1.05

## Cable Tray (hidden)
순번 | 품명코드 | 품명 | 사양 | 도면번호1
1 | Q4221888 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,150Wx100Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/1,4,8
2 | Q4221961 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,200Wx100Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/1,4,8
3 | Q4221962 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,300Wx100Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/1,4,8
4 | Q4221963 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,400Wx100Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/1.4,8
5 | Q4221964 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,500Wx100Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/1,4,8
6 | Q4221965 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,600Wx100Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/1,4,8
7 | Q4221966 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,700Wx100Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/1,4,8
8 | Q4221967 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,800Wx100Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/1,4,8
9 | Q4221968 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,900Wx100Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/1,4,8
10 | Q4221969 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,1000Wx100Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/1,4,8
11 | Q4221970 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,150Wx150Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/2
12 | Q4221972 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,200Wx150Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/2
13 | Q4221973 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,300Wx150Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/2
14 | Q4221974 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,400Wx150Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/2
15 | Q4221976 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,500Wx150Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/2
16 | Q4221977 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,600Wx150Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/2
17 | Q4221978 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,700Wx150Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/2
18 | Q4221979 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,800Wx150Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/2
18 | Q4221980 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,900Wx150Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/2
20 | Q4221981 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,1000Wx150Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/2
21 | Q4221982 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,150Wx200Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/3
22 | Q4221983 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,200Wx200Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/3
23 | Q4221984 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,300Wx200Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/3
24 | Q4221985 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,400Wx200Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/3
25 | Q4221986 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,500Wx200Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/3
26 | Q4221987 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,600Wx200Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/3
27 | Q4221988 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,700Wx200Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/3
28 | Q4221989 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,800Wx200Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/3
29 | Q4221990 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,900Wx200Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/3
30 | Q4221991 | Cable Tray | TRAY (I),POSMAC KS D 3030,1000Wx200Hx2400Lx2.3t,WITH FULLSET(COVER+COVER BAND(2EA)+JOINT CONNECTOR(2EA)+BONDING JUMPER(1EA)+H/D CLAMP(4EA)+BOLT),FOR 3COKE PLANT | 01PAC39E01178/3
|  | Q4362665 | 750W x 100H x 2400L x 2.3T PosMAC

## Cable 할증표 (hidden)
Cable 길이 설계
길이 | 전기실내(%) | 현장(%)
0~20 | 40 | 15
21~50 | 16 | 15
51~100 | 10 | 7
101~200 | 10 | 6
201이상 | 10 | 2
실 Cable 포설 길이 * 표%(예 현장에 20m 포설시 필요량 23m)
전선관 길이 설계
실 배관 길이 * 1.05